ШАРЫПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Утвержден

Распоряжением Администрации

Шарыповского муниципального округа

от 11.02.2026 № 115-р

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ                                АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

ШАРЫПОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

(актуализация на 2026 год)

Администрация Шарыповского муниципального округа:

662314 г.Шарыпово, ул. Горького, д.14а

Шарыповский муниципальный округ

2026 год

Содержание

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков………………………………………………………………………………   5

Раздел 1. Общие сведения	6

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).	6

1.1.1.	Общие положения	6

1.1.2.	Основные понятия и термины	8

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности	9

1.1.4.	Краткая характеристика муниципального образования	12

1.1.4.1.	Административное деление, население	12

1.1.4.2.	Климат и погодно-климатические явления	14

1.2.	Описание системы централизованного теплоснабжения	17

1.3.	Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению	20

1.4.	Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение	21

1.5.	Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	39

1.6.	Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования	41

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	42

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	42

2.2.	Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций	47

2.3.	Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	47

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	49

3.1.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	49

3.2.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения	53

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.................................................................58

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	59

5.1.	Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	59

5.2.	Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций	60

5.3.	Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций	61

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	74

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	76

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	78

8.1.	Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	78

8.2.	Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	80

8.3.	Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций ……………………………………………………………………………………………………..80

8.4.	Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	81

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	81

9.1.	Ознакомление с Планом действий	81

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	82

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	84

10.1.	Общие сведения	84

10.2.	Сведения об ответственных лицах	85

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1 - Административный состав Шарыповского муниципального округа	13

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная температура воздуха по Шарыповскому муниципальному округу 	15

Таблица 1.1.3 – Среднее месячное и годовое количество осадков в Шарыповском муниципальном округе	16

Таблица 1.1.4 - Характеристика периода со снежным покровом в Шарыповском муниципальном округе .......…………………....……………….…………….………………... 16

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения   Шарыповского муниципального округа	17

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории  Шарыповского муниципального округа	18

Таблица 1.2.3 Перечень центральных тепловых пунктов на территории Шарыповского муниципального округа ................................................................................................................19

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории Шарыповского муниципального округа	19

Таблица 1.3.1 -Данные о сетевых организациях,связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Шарыповского муниципального округа	20

Таблица 1.4.1 - Распределение многоквартирных домов на территории Шарыповского муниципального округа по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии	21

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории Шарыповского муниципального округа по объектам системы централизованного теплоснабжения	32

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа	39

Таблица 1.6.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории  Шарыповского муниципального округа	41

Таблица 2.1.1 - Размер подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категории...................................................43

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения  Шарыповского муниципального округа	45

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети	48

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	48

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа	49

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций	53

Таблица 3.2.2 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем  Шарыповского муниципального округа	55

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия	60

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения  Шарыповского муниципального округа	82

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по Администрации Шарыповского муниципального округа, связанных с функционированием систем теплоснабжения	85

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа	85

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по экстренным оперативным службам Шарыповского муниципального округа, связанным с функционированием систем теплоснабжения	86

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории Шарыповского муниципального округа 	86

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории  Шарыповского муниципального округа	87

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водоснабжения, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа	88

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории Шарыповского мунипального окрга	88

Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ Шарыповского муниципального округа	13

Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц Шарыповского муниципального округа по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)	65

Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

    - Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Шарыповском муниципальном округе (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

-Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154                              «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 года, утвержденной Постановлением Администрации Шарыповского муниципального округа от 30.12.2025 №16-п «Об утверждении схемы теплоснабжения   Шарыповского муниципального округа Красноярского края на период до 2036 года» (актуализация на 2026 год)»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ №2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа №2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом №2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Шарыповского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9.ПЛАС должен находиться:

а) в Администрации муниципального образования Шарыповского муниципального округа;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповского муниципального округа;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповского муниципального округа;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповского муниципального округа;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования Шарыповского муниципального округа.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.12.В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

1.1.2.Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии                                              и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя                                 от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3 Цели, задачи, обязанности

1.1.3.1 ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Шарыповского муниципального округа, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании ГО г.Шарыпово для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования Шарыповского муниципального округа, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Шарыповский муниципальный округ осуществляется в соответствии с действующим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно-водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также Администрации Шарыповского муниципального округа,  настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Шарыповский муниципальный округ и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в соответствии с требованиями действующих Норм и правил благоустройства территории Шарыповского муниципального округа.

1.1.3.10 Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения Администрацию Шарыповского муниципального округа, диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций, ЕДДС.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

    - Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ является самостоятельным муниципальным образованием в составе Красноярского края, обладающим статусом муниципального округа.

Округ образован 19.06.2025 года, в рамках муниципальной реформы, в соответствии с Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае.

Шарыповский муниципальный округ расположен в юго-западной части Красноярского края, на границе степных областей Назаровской котловины и Кемеровской области.

Округ находится в 305 км к юго-западу от краевого центра города Красноярска и имеет близость с транссибирской магистралью: в городском поселке Дубинино расположена одноименная железнодорожная станция и дистанция пути Красноярской РЖД.

Площадь территории округа составляет 377,9 тысяч гектаров. Из них 179,04 тыс.га – площадь сельскохозяйственных угодий, 101 тыс.га – площадь лесных земель, водные фонды занимают 11,3 тыс.га.

В состав округа входят населенные пункты:

- город Шарыпово (административный центр округа);

- городской поселок Дубинино;

- городской поселок Горячегорск;

- 40 сельских населенных пунктов, разделенных на 7 территориальных подразделений, в том числе: д. Александровка, д. Базыр, д. Белоозерка, д. Глинка, д. Гляден, д. Горбы, д. Гудково, д. Едет, д. Ершово, д. Киргисуль, д. Косонголь, д. Косые Ложки, д. Линево, д. Можары, д. Новокурск, д. Росинка, д. Сартачуль, д. Скворцово, д. Скрипачи, д. Сорокино, д. Усть-Парная, п. Инголь, п. Крутоярский, с. Шушь, д. Юферевское, с. Ажинское, с. Березовское, с. Береш, с. Большое Озеро, д. Дубинино, с. Ивановка, с. Малое Озеро, д. Никольск, с. Новоалтатка, с. Ораки, с. Парная, с. Родники, с. Темра, с. Холмогорское и станция Шушь.

По данным Красстата численность населения округа на 01.01.2025 года составила 51821 человек.

Карта (схема) границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края приведена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, по состоянию на 01.01.2025, представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав муниципального образования Шарыповский муниципальный округ

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Шарыпово | 32 641 |
| 2 | п.Дубинино | 7 405 |
| 3 | п. Горячегорск | 381 |
| 4 | с. Ажинское | 400 |
| 5 | д. Александровка | 78 |
| 6 | д. Базыр | 6 |
| 7 | д. Белоозерка | 162 |
| 8 | с. Березовское | 1 115 |
| 9 | с. Береш | 425 |
| 10 | с. Большое Озеро | 229 |
| 11 | д. Глинка | 88 |
| 12 | д. Гляден | 595 |
| 13 | д. Горбы | 124 |
| 14 | д. Гудково | 84 |
| 15 | д. Дубинино | 303 |
| 16 | д. Едет | 129 |
| 17 | д. Ершово | 176 |
| 18 | с. Ивановка | 643 |
| 19 | п. Инголь | 360 |
| 20 | д. Киргисуль | 0 |
| 21 | д. Косонголь | 10 |
| 22 | д. Косые Ложки | 82 |
| 23 | п. Крутоярский | 79 |
| 24 | д. Линево | 173 |
| 25 | с. Малое Озеро | 259 |
| 26 | д. Можары | 129 |
| 27 | д. Никольск | 146 |
| 28 | с. Новоалтатка | 588 |
| 29 | д. Новокурск | 186 |
| 30 | с. Ораки | 218 |
| 31 | с. Парная | 854 |
| 32 | с. Родники | 870 |
| 33 | д. Росинка | 105 |
| 34 | д. Сартачуль | 72 |
| 35 | д. Скворцово | 131 |
| 36 | д. Скрипачи | 191 |
| 37 | д. Сорокино | 61 |
| 38 | с. Темра | 219 |
| 39 | д. Усть-Парная | 72 |
| 40 | с. Холмогорское | 1 801 |
| 41 | станция Шушь | 0 |
| 42 | с. Шушь | 227 |
| 43 | д. Юферевское | 0 |
| ИТОГО: |  | 51 821 |

      - Климат и погодно-климатические явления

Климат. Климат на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края – резко континентальный с суровой, продолжительной зимой (с устойчивым снежным покровом) и теплым с обильными осадками летом.

Климатические условия территории определяются влиянием переноса воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и трансформацией воздушных масс разного происхождения. Климат характерен для территории Назаровской котловины и определяется внутриконтинентальным положением района. В зимний период территория находится под воздействием азиатского антициклона, в котором формируется континентальный умеренный воздух с низкими температурами и незначительным влагосодержанием.

На климат исследуемой территории большое влияние оказывают циклонные ветры, которые двигаются с юго-запада Минусинской котловины и несут с собой влагу. На своем пути они встречают приподнятую часть хребта Кузнецкого Алатау. Атмосферные потоки, поднимаясь над вершиной хребта, вступают в зону более низких температур. При этом относительная влажность повышается, наступает интенсивная конденсация атмосферной влаги и выпадают осадки. Перевалив через хребет, воздушные потоки опускаются и переходят в зону более высоких температур. Соответственно понижается относительная влажность воздушных потоков. Господствующие ветры превращаются здесь в фены: потоки воздуха, сильно обедненные влагой в горной области, опускаются вниз и выступают в качестве осушающего фактора.

В холодный период года устанавливается область высокого давления воздуха – сибирский антициклон. Зимой преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами и малым количеством осадков, и получают широкое развитие процессы выхолаживания. В теплом полугодии в результате более оживленной циклонической деятельности заметно возрастает степень покрытия неба облаками. Над большей частью территории преобладают ветры западного, юго-западного направления.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя годовая температура воздуха положительная.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23,5°С. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца – -21,1°С.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (24.V) и продолжается до 9.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится 61 день.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 18 октября происходит переход среднесуточных температур через 0 0С к отрицательным значениям.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями. Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (15.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 3.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 30 марта.

За начало основного периода весны принимается время устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0ºС, что происходит 14 апреля. В отдельные годы весна может запаздывать или наступать раньше по сравнению со средней датой на 10-20 дней.

Весной наряду с частыми заморозками наблюдается интенсивное повышение дневных температур, характерно быстрое нарастание температур в течение месяца, особенно в апреле. Дневные температуры уже в мае могут быть довольно высокими, абсолютный максимум в этом месяце – +38ºС.

В переходные сезоны наблюдается резкое изменение средних месячных температур, что является характерной особенностью континентального климата.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию городской округ город Шарыпово представлена в таблице 1.1.2

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная температура воздуха по муниципальному образованию Шарыповский муниципальный округ.

| Метеостанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарыпово | -16,6 | -15,8 | -8,9 | 0,3 | 8,3 | 14,7 | 17,8 | 14,7 | 9,6 | 1,4 | -8,2 | -14,2 |
| 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

Ветер. Преобладающими на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ режимы ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного давления и его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в течение всего года. Преобладающее направление ветра юго-западное и западное. Повторяемость юго-западных ветров велика в течение всего года (30-53%). На эти же направления приходятся и наибольшие средние скорости. Минимальных значений скорость ветра достигает в июле и августе (2,2 м/с). Наибольшие средние значения скорости (4,1 м/с) приходятся на апрель и ноябрь. В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные порывы бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются в течение всего года. Среднегодовая скорость ветра по метеостанции Шарыпово 3,5м/с, ветровой район – II.

Осадки и снежный покров. Территория муниципального образования городской округ город Шарыпово относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков по метеостанции г.Шарыпово – 421 мм. Большая часть осадков выпадает в теплое время года (4-9 месяцы) – 78%.

Таблица 11.1.1.3– Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) по Шарыповскому

муниципальному округу

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 10 | 9 | 8 | 17 | 45 | 67 | 80 | 74 | 54 | 24 | 18 | 15 | 421 |

Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 78%, в холодный период, с ноября по март, лишь 22%.

Грозовая деятельность в районе наблюдается чаще всего в июле. За год насчитывается 11 дней с близкой грозой и 15 дней с отдаленной. Среднее число грозовых дней за год 34, максимальное 60,5.

Снежный покров. Снежный покров в степной зоне маломощный. При этом значительное количество снега испаряется и большие площади оказываются бесснежными всю зиму. В лесостепной же зоне снежный покров больше и устойчивее.

Таблица 1.1.1.14 – Характеристика периода со снежным покровом по Шарыповскому муниципальному округу

| Характеристики | Средняя |
| --- | --- |
| Дата появления снежного покрова | 12 X |
| Дата образования устойчивого снежного покрова | 7 XI |
| Дата разрушения устойчивого снежного покрова | 28 III |
| Дата схода снежного покрова | 30 IV |

Высота снежного покрова меняется год от года от 7 до 45 см на открытом месте, в среднем составляет 24 см. Наибольшая высота снежного покрова за зиму по данным м/ст. Шарыпово в поле колеблется в разные годы от 10 до 20 см, в среднем составляет 15 см.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в Шарыповском муниципальном округе. 	К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Восточной Сибири, куда входит и территория Шарыповского муниципального округа:

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

  - Описание системы централизованного теплоснабжения

    - В административных границах муниципального образования Шарыповский муниципальный округ централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - В муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 3 (три) организации.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 1/15 |
| 2 | ООО «АЭСТ» | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 мкр., д.27/3 |
| 3 | ГПКК «ЦРКК» | Красноярский край, д.Гляден, ул.Гагарина, д.10 |

    - В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ функционирует 8 (восемь) централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии составляет 922,18 Гкал/час.

    - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Красноярский край, Шарыповский МО, с. Березовское, ул. Советская, 61/1, пом. 1. | 95/70 | ООО «АЭСТ» |
| 2 | Котельная №2 | Красноярский край, Шарыповский МО, с. Новоалтатка, ул.Школьная,29. | 95/70 | ООО «АЭСТ» |
| 3 | Котельная №3 | Красноярский край, Шарыповский МО, с. Ивановка, ул. Труда, стр. 1б. | 95/70 | ООО «АЭСТ» |
| 4 | Котельная №4 | Красноярский край, Шарыповский МО, п. Инголь, кв-л. Путейский, 41. | 95/70 | ООО «АЭСТ» |
| 5 | Котельная №5 | Красноярский край, Шарыповский МО, с. Парная, пер. Школьный, зд.3д/2 | 95/70 | ООО «АЭСТ» |
| 6 | Котельная №6 | Красноярский край, Шарыповский МО, с. Большое озеро, ул. Школьная, 2б. | 95/70 | ООО «АЭСТ» |
| 7 | Котельная №7 (модульная котельная) | Красноярский край, Шарыповский МО, д. Гляден, ул. Гагарина, 10 | 95/70 | ГПКК «ЦРКК» |
| 8 | Березовская ГРЭС | Красноярский край, Шарыповский МО, с.Холмогорское, Промбаза Энергетиков, стр. 1/15 | 150/70 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |

1.2.5. Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представлен в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование, адрес ЦТП | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ЦТП №1, Шарыповский МО, с. Березовское, ул. Советская, 61/1, пом. 1. | ООО «АЭСТ» |
| 2 | Котельная №2 | ЦТП №2, Шарыповский МО, с. Новоалтатка, ул.Школьная,29. | ООО «АЭСТ» |
| 3 | Котельная №3 | ЦТП №3, Шарыповский МО, с. Ивановка, ул. Труда, стр. 1 б. | ООО «АЭСТ» |
| 4 | Котельная №4 | ЦТП №4, Шарыповский МО, п. Инголь, кв-л. Путейский, 41. | ООО «АЭСТ» |
| 5 | Котельная №5 | ЦТП №5, Шарыповский МО, с. Парная, пер. Школьный,3д/2 | ООО «АЭСТ» |
| 6 | Котельная №6 | ЦТП №6, Шарыповский МО, с. Большое озеро, ул. Школьная, 2б. | ООО «АЭСТ» |
| 7 | Котельная №7 | ЦТП №7, Шарыповский МО, д. Гляден, ул. Гагарина, 10 | ГПКК «ЦРКК» |
| 8 | Березовская ГРЭС | ЦТП №8, Шарыповский МО, с. Холмогорской, ул. Кадатская | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования ГО г.Шарыпово

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Протяженность, м | Средний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «АЭСТ» | 2968 | 57, 89, 108, 159 |
| 2 | Котельная №2 | ООО «АЭСТ» | 5707 | 57, 89, 108, 159 |
| 3 | Котельная №3 | ООО «АЭСТ» | 4726 | 57, 89, 108, 159 |
| 4 | Котельная №4 | ООО «АЭСТ» | 6027 | 57, 89, 108, 159 |
| 5 | Котельная №5 | ООО «АЭСТ» | 1153 | 40, 57 |
| 6 | Котельная №6 | ООО «АЭСТ» | 180 | 50 |
| 7 | Котельная №7 | ГПКК «ЦРКК» | 541 | 40, 57 |
| 8 | Березовская ГРЭС (сети г.Шарыпово, п.Дубинино, с Холмогорское) | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 292 942,6 27 804; 11 519 | 32, 57, 89,108, 159, 273, 377, 530 250 |

  - Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1.Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2.Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представлены в таблице Таблица 1.3.1.

Таблица 1.3.1 -Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ПАО «Россети Сибирь» | ООО «АЭСТ» |
| 2 | Котельная №2 | ПАО «Россети Сибирь» | ООО «АЭСТ» |
| 3 | Котельная №3 | ПАО «Россети Сибирь» | ООО «АЭСТ» |
| 4 | Котельная №4 | ПАО «Россети Сибирь» | ООО «АЭСТ» |
| 5 | Котельная №5 | ПАО «Россети Сибирь» | ООО «УЖКХ» |
| 6 | Котельная №6 | ПАО «Россети Сибирь» | ООО «УЖКХ» |
| 7 | Котельная №7 | ПАО «Россети Сибирь» | ООО «УЖКХ» |
| 8 | Березовская ГРЭС | ПАО «Россети Сибирь» | ООО «СВР» ООО «ЦИТО» |

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой Шарыповского муниципального округа;

- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

    - Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ обеспечивается от различных централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 2 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 3 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 4 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 12 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 5 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 6 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 14 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 7 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 8 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 9 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 25 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 10 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 26 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 11 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 27 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 12 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 13 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 14 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 15 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 16 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 17 | Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, дом 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 18 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 19 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 20 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 21 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/12 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 22 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 23 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/14 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 24 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/15 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 25 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/16 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 26 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/19 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 27 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 28 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/21 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 29 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/22 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 30 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/26 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 31 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 32 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 33 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 34 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 35 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 36 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 1/9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 37 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 15 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 38 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 16 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 39 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 40 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 41 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 42 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 43 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 4/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 44 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 4/2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 45 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 4/3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 46 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 4/4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 47 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 4/5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 48 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 4/6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 49 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 4/7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 50 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 4/8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 51 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 52 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 53 | Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, дом 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Вера" |
| 54 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 55 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 56 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 57 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 58 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 14 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 59 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 16 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 60 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 61 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 62 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 19 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 63 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 64 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 65 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 21 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 66 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 22 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 67 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 23 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 68 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 24 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 69 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 25 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 70 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 26 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 71 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 27 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 72 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 73 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 74 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 75 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 76 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 77 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 78 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 8А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 79 | Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, дом 9/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 80 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Инновация" |
| 81 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Инновация" |
| 82 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Инновация" |
| 83 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 20/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Инновация" |
| 84 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 22 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 85 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 23 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 86 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 24 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 87 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 25 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Инновация" |
| 88 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 27 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "КАТЭКЖилСервис" |
| 89 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 28 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 90 | Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, дом 29 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 91 | Красноярский край, г. Шарыпово, 5 М-он, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 92 | Красноярский край, г. Шарыпово, 5 М-он, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 93 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 94 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 95 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 96 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 12 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 97 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 98 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 15 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 99 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 100 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 17А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 101 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 19 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 102 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 103 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 22 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 104 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 105 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 54 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 106 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 107 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Восточная" |
| 108 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 36 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 109 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 37 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 110 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 38 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 111 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 39 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 112 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 39А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 113 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 40 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 114 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 41 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 115 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 43 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 116 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 44 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 117 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 45 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 118 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 47 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 119 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 47А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 120 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 48 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 121 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 49 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 122 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 50 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 123 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 52 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 124 | Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Инновация" |
| 125 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 М-он, дом 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 126 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 М-он, дом 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 127 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 М-он, дом 12 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 128 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 М-он, дом 13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 129 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 М-он, дом 14 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Западная" |
| 130 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 М-он, дом 15 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 131 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 М-он, дом 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК "Инновация" |
| 132 | Красноярский край, г. Шарыпово, 7 М-он, дом 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "Меридиан" |
| 133 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 50 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 134 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 51 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 135 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 53 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 136 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 57А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 137 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 59 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 138 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 59А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 139 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 61 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 140 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 63 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 141 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 65 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 142 | Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 65А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 143 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 144 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 101/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 145 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 101/2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 146 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 101/3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 147 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 148 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 154 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 149 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 155 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 150 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 155/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 151 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 156 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 152 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 162 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 153 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 163 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 154 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 164 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 155 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 156 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 18А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 157 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 19 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 158 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 1А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 159 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 160 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 21 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 161 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 22 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 162 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 23 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК «Западная» |
| 163 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 23/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 164 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 24 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 165 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 25 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 166 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 26 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 167 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 27 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ПЖКХ» |
| 168 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 2А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 169 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 3/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «Меридиан» |
| 170 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 30 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 171 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 31 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 172 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 42 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО УК «Вера» |
| 173 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 43 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 174 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 52 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 175 | Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 53 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 176 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 177 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 30 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "КАТЭКЖилСервис" |
| 178 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 31 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 189 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 32 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «КАТЭКЖилСервис» |
| 180 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 33 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "КАТЭКЖилСервис" |
| 181 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "КАТЭКЖилСервис" |
| 182 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 40 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 183 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 40А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ПЖКХ" |
| 184 | Красноярский край, г. Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "КАТЭКЖилСервис" |
| 185 | Красноярский край, Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" , ООО «ДРЭУ» |
| 186 | Красноярский край, п. Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 187 | Красноярский край, п. Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 188 | Красноярский край, п. Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 189 | Красноярский край, п. Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 190 | Красноярский край, п. Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 191 | Красноярский край, п. Дубинино, 9 МАЯ, дом 13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 192 | Красноярский край, п. Дубинино, 9 МАЯ, дом 15 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 193 | Красноярский край, п. Дубинино, 9 МАЯ, дом 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 194 | Красноярский край, п. Дубинино, 9 МАЯ, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 195 | Красноярский край, п. Дубинино, 9 МАЯ, дом 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 196 | Красноярский край, п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 197 | Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ДРУЖБЫ, дом 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 198 | Красноярский край, п. Дубинино, ДРУЖБЫ, дом 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 199 | Красноярский край, п. Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 200 | Красноярский край, п. Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 201 | Красноярский край, п. Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 202 | Красноярский край, п. Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 15 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 203 | Красноярский край, п. Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 204 | Красноярский край, п. Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 205 | Красноярский край, п. Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 206 | Красноярский край, п. Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 207 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 16 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 208 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 209 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 210 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 26А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 211 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 28 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 212 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 30 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 213 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 32 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 214 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 34 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 215 | Красноярский край, п. Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 216 | Красноярский край, п. Дубинино, МОЛОДЕЖНЫЙ, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 217 | Красноярский край, п. Дубинино, МОЛОДЕЖНЫЙ, дом 3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 218 | Красноярский край, п. Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 219 | Красноярский край, п. Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 12 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 220 | Красноярский край, п. Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 221 | Красноярский край, п. Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 222 | Красноярский край, п. Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 223 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 224 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 19 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 225 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 29 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 226 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 33 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 227 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 35 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 228 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 37 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 229 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО «ДРЭУ» |
| 230 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 49 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 231 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 51 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 232 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 51А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 233 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 57 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 234 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 59 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 235 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 236 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 61 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" ООО "ДРЭУ» |
| 237 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 63 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 238 | Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 6А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 239 | Красноярский край, п. Дубинино, П.КАТЭКА, дом 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 240 | Красноярский край, п. Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 241 | Красноярский край, п. Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 242 | Красноярский край, п. Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 15 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 243 | Красноярский край, п. Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 21 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 244 | Красноярский край, п. Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 23 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 245 | Красноярский край, п. Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 246 | Красноярский край, п. Дубинино, ТРУДА, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 247 | Красноярский край, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 248 | Красноярский край, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 249 | Красноярский край, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 250 | Красноярский край, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 22 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 251 | Красноярский край, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 2А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 252 | Красноярский край, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ" |
| 253 | Красноярский край, п. Дубинино, ШКОЛЬНЫЙ, дом 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 254 | Красноярский край, п. Дубинино, ШКОЛЬНЫЙ, дом 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ |
| 255 | Красноярский край, п. Дубинино, ШКОЛЬНЫЙ, дом 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", ООО "ДРЭУ» |
| 256 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Декабристов, дом 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 257 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Декабристов, дом 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 258 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Декабристов, дом 12 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 259 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Декабристов, дом 14 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 260 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Октябрьская, дом 16 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 261 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Октябрьская, дом 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 262 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Октябрьская, дом 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 263 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Октябрьская, дом 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 264 | Красноярский край, с.Холмогорское, ул. Спортивная, дом 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 265 | Красноярский край, с.Холмогорское, м-он «Энергетик», дом 43а | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 266 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 2а | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 267 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 3а | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 268 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 4 | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 269 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 5 | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 270 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 6 | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 271 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 6а | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 272 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 7 | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 273 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 8 | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 274 | Красноярский край, п.Инголь, квартал Путейский, дом 9 | Котельная №4, ООО «АЭСТ» |
| 275 | Красноярский край, с Новоалтатка, ул. Советская, дом 10а | Котельная №2, ООО «АЭСТ» |

Распределение СЗО на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования ГО г.Шарыпово по объектам системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ "Детский сад №2 "Дюймовочка", Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, зд. 30 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 2 | агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, зд. 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 3 | МБУ "Информационно-методический центр работников образования города Шарыпово", Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, зд. 8/3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 4 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Чебурашка", Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, зд. 8/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 5 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2", Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, зд. 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 6 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае", Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, зд. 8/4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 7 | МБУ "Краеведческий музей г. Шарыпово", Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, зд. 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 8 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю, Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 4А-1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 9 | МБУДО "Детская школа искусств г. Шарыпово", Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 10 | МБДОУ "Детский сад № 21 "Золотой ключик", Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 28 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 11 | МБДОУ "Детский сад №6 "Золушка", Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 30 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 12 | МБДОУ "Детский сад № 22 "Журавушка", Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 31 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 13 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" города Шарыпово, Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 32 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 14 | КГКУ "Управление капитального строительства", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, зд. 17/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 15 | КГБПОУ "Шарыповский многопрофильный колледж", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 М-он, зд. 26 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 16 | КГБУ "МФЦ", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 16 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 17 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 23 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 18 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю, Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 25 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 19 | МАДОУ детский сад №1 "Белоснежка", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 55 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 20 | МБДОУ "Детский сад №4 "Росинка", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 56 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 21 | МБДОУ "Детский сад № 15 "Ромашка", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 56А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 22 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №3", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 58 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 23 | МБУ Молодежный центр "Информационное молодежное агентство", Красноярский край, г. Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 24 | КГКУ "Спасатель", Красноярский край, г. Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 25 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Шарыповский", Красноярский край, г. Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 3 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 26 | КГКУ "Спасатель", Красноярский край, г. Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 19 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 27 | КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Шарыповский", Красноярский край, г. Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 21Б | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 28 | МАУ "Городской драматический театр", Красноярский край, г. Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 23/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 29 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 30 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 31 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 32 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 33 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 34 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 35 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 36 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 37 | КУМИЗО Администрации города Шарыпово, Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 12 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 38 | Администрация города Шарыпово, Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 14А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 39 | КГКУ "Управление социальной защиты населения", Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 14в | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 40 | МКУ "Управление образования Шарыповского муниципального округа", Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 41 | МКУ "Центр бухгалтерского учета и технического обслуживания Управления образованием Администрации города Шарыпово", Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 42 | МБОУДО "Детско- юношеский центр" г.Шарыпово, Красноярский край, г. Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 67 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 43 | КГБОУ "Шарыповская школа", Красноярский край, г. Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, зд. 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 44 | КГБОУ "Шарыповская школа", Красноярский край, г. Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, зд. 20/5-1_ | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 45 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Шарыповский", Красноярский край, г. Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 2А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 46 | КГБПОУ "Шарыповский многопрофильный колледж", Красноярский край, г. Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 47 | МАУ "Городской драматический театр", Красноярский край, г. Шарыпово, КИРОВА, зд. 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 48 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 49 | Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 50 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 51 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 52 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 53 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Шарыповский", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 10 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 54 | Управление Судебного департамента в Красноярском крае, Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 11 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 55 | КГАУ "Редакция газеты "Огни Сибири", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 56 | МАУ "Центр физкультурно-спортивной подготовки", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 27-2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 57 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Шарыповский", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 29 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 58 | КГБПОУ "Шарыповский многопрофильный колледж", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 59 | КГБПОУ "Шарыповский многопрофильный колледж", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 52а | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 60 | МБДОУ "Детский сад №5 "Дельфин", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 170 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 61 | МАУ "Центр физкультурно-спортивной подготовки", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 178 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 62 | ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, Красноярский край, г. Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 2а | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 63 | Администрация Шарыповского муниципального округа, Красноярский край, г. Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 64 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 65 | Администрация Шарыповского муниципального округа, Красноярский край, г. Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 7А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 66 | МКУ "Управление культуры, молодежной политики и муниципального архива" Шарыповского муниципального округа, Красноярский край, г. Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 12 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 67 | МАУ "Центр культурного развития г. Шарыпово", Красноярский край, г. Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 13 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 68 | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, Красноярский край, г. Шарыпово, РОССИЙСКАЯ, зд. 134А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 69 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", Красноярский край, г. Шарыпово, ШКОЛЬНЫЙ, зд. 1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 70 | МАУ "Центр физкультурно-спортивной подготовки", Красноярский край, г. Шарыпово, ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 71 | МАУ "Центр культурного развития г. Шарыпово", Красноярский край, г. Шарыпово, ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 72 | МАУ "Центр физкультурно-спортивной подготовки", Красноярский край, г. Шарыпово, ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 73 | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино,19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 74 | МБДОУ "Детский сад № 8 "Теремок", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино,19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 75 | КГБОУ "Шарыповский кадетский корпус", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ДРУЖБЫ, зд. 15 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 76 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, зд. 26 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 77 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 6", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, О.КОШЕВОГО, зд. 16 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 78 | КГБУЗ "Шарыповская центральная районная больница", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, О.КОШЕВОГО, зд. 23 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 79 | МАУ "Центр физкультурно-спортивной подготовки", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 18 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 80 | МАУ "Центр физкультурно-спортивной подготовки", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 20 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 81 | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Шарыповский", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 17 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 82 | МБУДО "Детская школа искусств г. Шарыпово", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 83 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 ", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 26 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 84 | МБДОУ "Детский сад № 8 "Теремок", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 26А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 85 | МАУ "Центр культурного развития г. Шарыпово", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, ШКОЛЬНЫЙ, зд. 4 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 86 | МБОУ Холмогорская СОШ (младший блок, старший блок,)гараж. с. Холмогорское, ул. Центральная зд.16 стр. 2, зд.16, стр. 6/1 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |
| 87 | КГБУ социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям» с. Холмогорское, ул. Центральная зд.10 | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |
| 88 | МБОУ ДО ШМО ДЮЦ, с. Холмогорское, ул. Центральная зд.60 стр.4б | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |
| 89 | МКУ «Управление культуры ШМО» с. Холмогорское, 40 лет Победы 16 (архив) | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |
| 90 | МБОУ Ивановская СОШ филиал Ингольская СОШ, пос. Инголь , кв. Путейский 36 | ООО «АЭСТ» |
| 91 | МБОУ Ивановская СОШ филиал Детский сад пос. Инголь, квартал Путейский 36 | ООО «АЭСТ» |
| 92 | МБОУ Ивановская СОШ, с. Ивановка, ул. Школьная 1 | ООО «АЭСТ» |
| 93 | МБОУ Ивановская СОШ, с. Ивановка, детский сад ул. Строителей 1а | ООО «АЭСТ» |
| 94 | СДК с. Ивановка, ул. Строителей, д.1В | ООО «АЭСТ» |
| 95 | СДК п. Инголь, кв. Путейский д. 28А | ООО «АЭСТ» |
| 96 | ФАП пос. Инголь, кв. Путейский 28Б | ООО «АЭСТ» |
| 97 | Парнинская СОШ, с. Парная, пер. Школьный, 3д | ООО «АЭСТ» |
| 98 | Большеозерская ООШ, с. Большое Озеро, ул. Школьная 1 | ООО «АЭСТ» |
| 99 | ФАП с. Большое-Озеро, ул. Советская 1 | ООО «АЭСТ» |
| 100 | Парнинская участковая больница, с. Парная, ул. Лесная, 1а | ООО «АЭСТ» |
| 101 | МБОУ Филиал Холмогорской СОШ, Гляденская ООШ, д. Глядень, ул. Школьная 1 | ГПКК «ЦРКК» |
| 102 | Березовская СОШ №1, с. Березовское, ул. Советская, 61 | ООО «АЭСТ» |
| 103 | Детский сад «Семицветик», с. Березовское, ул. Садовая, 11а | ООО «АЭСТ» |
| 104 | МБУК «МБ» ШМО Модельная библиотека №18, ул. Советская, д. 59а | ООО «АЭСТ» |
| 105 | МБОУ Новоалтатская СОШ с. Новоалтатка , ул. Школьная | ООО «АЭСТ» |
| 106 | Детский сад «Колокольчик» с. Новоалтатка, ул. Школьная 2Б | ООО «АЭСТ» |
| 107 | КГБУСО «Шарыповский психоневрологический интернат» д. Гляден, ул. Гагарина 10. | ГПКК «ЦРКК» |

  - Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

    - Согласно подпункта 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

    - Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

    - При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, Больничный городок, 2 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 2 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, Больничный городок, 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 3 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, Больничный городок, 7 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 4 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, Больничный городок, 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 5 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, Больничный городок, 9 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 6 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерный м-он, 6 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 7 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерный м-он, 8 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 8 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, п.Дубинино, ул. Молодогвардейцев, 26 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 9 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Чебурашка", Красноярский край, г. Шарыпово, 2 М-он, зд. 8/1 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 10 | МБДОУ "Детский сад № 21 "Золотой ключик", Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 28 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 11 | МБДОУ "Детский сад №6 "Золушка", Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 30 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 12 | МБДОУ "Детский сад № 22 "Журавушка", Красноярский край, г. Шарыпово, 3 М-он, зд. 31 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 13 | МБДОУ "Детский сад №5 "Дельфин", Красноярский край, г. Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 170 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 14 | МБДОУ "Детский сад №2 "Дюймовочка", Красноярский край, г. Шарыпово, 1 М-он, зд. 30 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 15 | МБДОУ "Детский сад № 15 "Ромашка", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 56А | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 16 | МАДОУ детский сад №1 "Белоснежка", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 55 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 17 | МБДОУ "Детский сад №4 "Росинка", Красноярский край, г. Шарыпово, 6 М-он, зд. 56 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 18 | МБДОУ "Детский сад № 8 "Теремок", Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино,19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 5 | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" |
| 19 | КГБУ социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям» с. Холмогорское, ул. Центральная зд.10 (приют) | Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |
| 20 | КГБУСО «Шарыповский психоневрологический интернат» д. Гляден, ул. Гагарина 10 | ГПКК «ЦРКК» |
| 21 | Парнинская участковая больница, с. Парная, ул. Лесная, 1а | ООО «АЭСТ» |

  - Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии на территории муниципального образования

    - При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности, для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории городского округа города Шарыпово предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

    - В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии (электроэнергии) на территории Шарыповского муниципального округа представлены в таблице 1.6.1

Таблица 1.6.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии (электроэнергии) на территории Шарыповского муниципального округа и Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории  Шарыповского муниципального округа с распределением их по источникам тепловой энергии.

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Сведения о типе (модели) местного источника тепловой энергии, мощность (кВт), эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ", Красноярский край, г. Шарыпово, Больничный городок, роддом | Блочно-модульная котельная установка БМВКУ-0,5; 500 кВт; ООО «АЭСТ+» |
| 2 | КГБУ социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям» с. Холмогорское, ул. Центральная зд.10 (приют) | ЭДД50-1 на станине, сер. № 26A94128 , Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» |
| 3 | КГБУСО «Шарыповский психоневрологический интернат» д. Гляден, ул. Гагарина 10 | ДЭС 30, инв. № 0101003010, ГПКК «ЦРКК» |
| 4 | Парнинская участковая больница, с. Парная , ул. Лесная, 1а | АД100-Т400-РПМЗ, зав. №004610, ООО «АЭСТ» |

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

  - Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

    - Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными в муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Размер подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, 0С, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

в) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

г) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

д) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

е) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ могут быть:

-  системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представлены в таблице 2.1.2

Таблица 2.1.2 Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный, объектовый) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации. |
|  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) Местный | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
|  |  |  |  | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 4.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 7. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |

  - Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

  - Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией Шарыповского муниципального округа и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений), связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу» (ЕДДС) Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, ул.Центральная, 14. | диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Аварийная служба единой теплоснабжающей организации, Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", Красноярский край, г. Шарыпово, 6-й микр., д.25. | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, г.Шарыпово, ул.Российская, 134А, а также все подразделения пожарной охраны Шарыповского пожарно-спасательного гарнизона | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| Шарыповский поисково-спасательный отряд КГКУ «Спасатель», г.Шарыпово, м-он Берлин,2 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на спасательном автомобиле | спасательная техника |
| ПСЧ-411, расположенная по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Парная, ул. Прокопчика, 1 «в» | дежурный караул (круглосуточно) | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| ПЧ-412, расположенная по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Шушь, промышленная зона, пом.1 | дежурный караул (круглосуточно) | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| ПЧ-413, расположенная по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Новоалтатка, ул. Школьная, 31/1 | дежурный караул (круглосуточно) | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| ПЧ-415, расположенная по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Ивановка, ул. Строителей, 1 «г» | дежурный караул (круглосуточно) | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| Межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский», г.Шарыпово, Пионерный м-он,10. | дежурная часть МО МВД России «Шарыповский» (круглосуточно) | оперативный дежурный по МО МВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | Состав в соответствии с утвержденными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Служба Скорой медицинской помощи КГБУЗ «Шарыповская ЦРБ», г.Шарыпово, ул. Площадь Революции,6 | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Шарыповский РЭС ПО Западные электрические сети филиал ПАО «Россети Сибирь» -«Красноярскэнерго», Шарыповский МО, 5 км вдоль автодороги г.Шарыпово-БГРЭС | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийная служба организации водоснабжения ООО «СВР», г.Шарыпово, Пионерный м-он,16 | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| ОВО по Шарыповскому району – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю», г.Шарыпово, Пионерный м-он, 17 | территориальная дежурная часть (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| ООО «Меридиан», г.Шарыпово, 3 м-он, д.11, пом.72,73,74 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| ООО «ПЖКХ г.Шарыпово», г.Шарыпово, Пионерный м-он, 43 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| ООО «КАТЭКЖилСервис», г.Шарыпово, Северный м-он, д.33, пом.163. | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| ООО УК «Инновация», г.Шарыпово, ул.Березовая,28 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| ООО УК «Вера», г.Шарыпово, 2 микрорайон, д.1/13 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| ООО УК «Восточная», г.Шарыпово, 6 м-он, д.15, пом.103 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| ООО УК «Западная», г.Шарыпово, 6 м-он, д.15, пом.102 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| ООО «ДРЭУ», п.Дубинино, ул.Шахтерская,7 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представлено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования Шарыповского муниципального округа.

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Красноярский край, г. Шарыпово, 6-й микр., д.25. Телефон: 8 (39153) 71-8-02. | диспетчерская служба (круглосуточно) | состав: дежурный диспетчер - 1 чел.; слесарь по обслуживанию ТС – 3 чел. | средства связи на рабочем месте, дежурный автомобиль, средства малой механизации. |
|  | аварийно-ремонтная бригада (привлекаемая по договору) | состав: аварийная бригада в составе: мастер – 1 чел.; водитель - 3 чел. слесарь- 3 чел.; сварщик - 2 чел. | грузовой автомобиль - 1 ед., дежурный автомобиль - 1 ед.; автокран - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; средства малой механизации, электро-пневмоинструмент, специнструмент, бензиновый генератор – 2 ед.; сварочный аппарат – 2 ед.; газовые баллоны –1комплект |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: НСЦ – 1 ед.; СМЦ – 1 ед.; СМБ БЩУ – 2 ед.; МЭБк – 3 ед.; МЭБт – 3 ед.; МОКО 8р – 5 ед.; МОКО 7р – 3 ед.; МОКО 6р – 3 ед.; МОТО 7р – 3 ед.; МОТО 6р – 2 ед.; МНУ НОВ, НДВ – 1 ед.; Ст.М ПОК – 1 ед.; ПОК МК 4р. – 1 ед.; МНУ 3р НПТС1 – 1 ед.; | средства связи на рабочем месте |
| ООО «АЭСТ», расположенное по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, котельные (6 ед.): с.Березовское, ул. Советская, 61/1; с. Новоалтатка, ул.Школьная,29; с. Ивановка, ул. Труда, 1Б; п. Инголь, квартал Путейский, 41; с. Парная, пер. Школьный, зд.3д/2; с. Большое озеро, ул. Школьная, 2б. | Дежурно диспетчерская служба | Дежурный диспетчер (1 чел.) Водитель (1 чел.) | оргтехника, средства связи на рабочем месте дежурный автомобиль |
|  | Выездная аварийно-восстановительная бригада | Состав: мастер - 1 чел. водитель – 1 чел. слесарь 1-2 чел. сварщик – 1 чел. | Аварийная дежурная машина – 1 ед. Привлекаемые: автокран – 1 ед. экскаватор – 1 ед. Электро-, пневмоинструмент, специнструмент Бензиновый генератор – 1 ед.; сварочный аппарат – 1 ед.; резак – 1 ед.; газовые баллоны- 1 комплект |
|  | Оперативный персонал на котельных | Кочегары: (2 чел. на 1 кот.) – 12 чел. | Средства связи на рабочем месте |
| ГПКК «ЦРКК» (модульная котельная по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, д. Гляден, ул. Гагарина, 10. | Дежурно-диспетчерская служба ПО Назаровское ГПКК «ЦРКК» | Дежурный диспетчер – 1 чел | Средства связи на рабочем месте |
|  | Аварийно-восстановительная бригада Старший мастер участка д. Гляден 8-902-925-68-57 | состав: мастер (водитель) – 1 чел.; электромонтер – 1 чел.; слесарь – сварщик (кочегар) - 2 чел. (пост. присутствие – не требуется) | Дежурная машина; бензиновый генератор – 1 ед.; сварочный аппарат – 1 ед; резак – 1 ед; газовые баллоны – 1 комплект. |

3.2.3.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация и учреждения, связанные с функционированием систем муниципального образования Шарыповский муниципальный округ должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

3.2.4. Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем муниципального образования Шарыповский муниципальный округ представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Агрегат сварочный SDMO | шт | 1 |  |
| 2 | Корреляционный течеискатель LC-2500-B20 | шт | 1 |  |
| 3 | Маслостанция с бензоприводом МС-20 | шт | 1 |  |
| 4 | Электростанция бензиновая Gesan | шт | 1 |  |
| 5 | Мотопомпа бензиновая Кoshin SHE-80X | шт | 2 |  |
| 6 | Мотопомпа бензиновая Daishin SCR-80X | шт | 2 |  |
| 7 | Мотопомпа бензиновая СКАД МПБ 1300 D80 | шт | 3 |  |
| 8 | Прочистной аппарат Piton-E | шт | 1 |  |
| 9 | Дизельгенератор АД-60с-Т400-1РПМ1 | шт | 1 |  |
| 10 | Осветительная установка "Жираф" | шт | 1 |  |
| 11 | Осветительная установка "Жираф" | шт | 1 |  |
| 12 | Бензогенератор "Хитачи" | шт | 1 |  |
| 13 | Мотопомпа "Субару" | шт | 2 |  |
| 14 | Прочистной аппарат Piton-E. | шт | 1 |  |
| 15 | Дизель. электростанция АД-40С-Т400 | шт | 1 |  |
| 16 | Лодочный мотор "Сузуки" | шт | 1 |  |
| 17 | Рукав напорный ø50 | м | 100 |  |
| 18 | Рукав напорный ø80 | м | 100 |  |
| 19 | Рукав напорный ø100 | м | 100 |  |
| 20 | Рукав всасывающий ø80 | м | 32 |  |
| 21 | Рукав всасывающий ø100 | м | 32 |  |
| 22 | Переходник напорного рукава 80/50 | шт | 1 |  |
| 23 | Переходник напорного рукава 100/80 | шт | 1 |  |
| 24 | Насос погружной для MS-20 | шт | 1 |  |
| 25 | Воздуходувная установка на MS-20 | шт | 1 |  |
| 26 | Решётки на проёмы люков | шт | 5 |  |
| 27 | Знаки дорожные | шт | 3 |  |
| 28 | Таблички "Не открывать-работают люди" | шт | 10 |  |
| 29 | Таблички "Не закрывать-работают люди" | шт | 10 |  |
| 30 | Знак "Опасная зона Проход запрещен" | шт | 10 |  |
| 31 | Знак "Не включать! Работают люди" | шт | 10 |  |
| 32 | Знак "Работать здесь" | шт | 10 |  |
| 33 | Хомут Ду-800 | шт | 1 |  |
| 34 | Хомут Ду-500 | шт | 1 |  |
| 35 | Хомут Ду-400 | шт | 1 |  |
| 36 | Хомут Ду-300 | шт | 5 |  |
| 37 | Хомут Ду-200 | шт | 6 |  |
| 38 | Хомут Ду-150 | шт | 3 |  |
| 39 | Хомут Ду-100 | шт | 4 |  |
| 40 | Хомут Ду-80 | шт | 3 |  |
| 41 | Хомут Ду-50 | шт | 4 |  |
| 42 | Хомут Ду-40 | шт | 3 |  |
| 43 | Хомут Ду-32 | шт | 2 |  |
| 44 | Болты ø 18 и гайки к ним | кг | 5 |  |
| 45 | Болты ø 16 и гайки к ним | кг | 5 |  |
| 46 | Болты ø 14 и гайки к ним | кг | 5 |  |
| 47 | Болты ø 12 и гайки к ним | кг | 5 |  |
| 48 | Болты ø 10 и гайки к ним | кг | 5 |  |
| 49 | Набор для нарезания резьбы (клупп) | шт | 2 |  |
| 50 | Шлифмашинка | шт | 1 |  |
| 51 | Шлифмашинка с приводом от МС-20 | шт | 1 |  |
| 52 | Шлифмашинка угловая (УШМ) | шт | 1 |  |
| 53 | Шуруповерт Bosh | шт | 2 |  |
| 54 | Электрическая дрель | шт | 1 |  |
| 55 | Электрическая переноска 40м. | шт | 2 |  |
| 56 | Кувалда 10 кг | шт | 1 |  |
| 57 | Топор | шт | 3 |  |
| 58 | Болторез | шт | 1 |  |
| 59 | Ножовка по металлу | шт | 1 |  |
| 60 | Ножовка по дереву | шт | 1 |  |
| 61 | Полотно по металлу для ножовки | шт | 6 |  |
| 62 | Бензин на малую механизацию | шт | 20 |  |
| 63 | Трипод с эвакуационной лебедкой | шт | 1 |  |
| 64 | Страховачная привязь ST2 | шт | 3 |  |
| 65 | Противогаз | шт | 4 |  |
| 66 | Щиток лицевой-защитный | шт | 2 |  |
| 67 | Лист фторопласт 3х500х500 | шт | 1 |  |
| 68 | Пластина 1Н-I-МБС-С-2 | кг | 10 |  |
| 69 | Материал ВАТИ-МБС 3*1500*1500 | шт | 2 |  |
| 70 | Материал ВАТИ-МБС 4*1500*1500 | шт | 2 |  |
| 71 | Сальниковая набивка ø10 | кг | 5 |  |
| 72 | Сальниковая набивка ø12 | кг | 5 |  |
| 73 | Сальниковая набивка ø14 | кг | 8 |  |
| 74 | Сальниковая набивка ø16 | кг | 8 |  |
| 75 | Сальниковая набивка ø18 | кг | 10 |  |
| 76 | Сальниковая набивка ø20 | кг | 10 |  |
| 77 | Сальниковая набивка ø22 | кг | 10 |  |
| 78 | Сальниковая набивка ø24 | кг | 10 |  |
| 79 | Смазка графитная | кг | 10 |  |
| 80 | Набор ключей рожковых 8-46мм | шт | 1 |  |
| 81 | Ключ трубный рычажный КТР-1 | шт | 1 |  |
| 82 | Ключ трубный рычажный КТР-2 | шт | 1 |  |
| 83 | Ключ трубный рычажный №3 | шт | 1 |  |
| 84 | Ключ трубный рычажный №4 | шт | 1 |  |
| 85 | Набор сверел | шт | 1 |  |
| 86 | Круг отрезной 125х1,6х22,2 | шт | 10 |  |
| 87 | Круг отрезной 230х3х22 | шт | 10 |  |
| 88 | Ткань ватин | м | 10 |  |
| 89 | Брезент шир. 90 см | м | 10 |  |
| 90 | Фонарь ФОС 3-5/6 (АС-1-003 ФОС) | шт | 2 |  |
| 91 | Манометр МП3-УУ2-Ф-25кгс/см2 | шт | 1 |  |
| 92 | Ведро оцинкованое 12 л | шт | 1 |  |
| 93 | Кран шаровый резьбовой Ду-15 | шт | 2 |  |
| 94 | Кран шаровый резьбовой Ду-20 | шт | 2 |  |
| 95 | Кран шаровый резьбовой Ду-25 | шт | 2 |  |
| 96 | Кран шаровый резьбовой Ду-32 | шт | 2 |  |
| 97 | Кран шаровый резьбовой Ду-40 | шт | 2 |  |
| 98 | Тепловая пушка FRICO FB15 (Finnwik), 380 В. | шт | 1 |  |
| 99 | Калорифер дизельный ДК-26ПК | шт | 2 |  |
| 100 | Кран шаровый резьбовой Ду-50 | шт | 2 |  |
| 101 | Задвижка 30с507нж Ду-500 Ру-25 | шт | 1 |  |
| 102 | Задвижка 30с907нж Ду600 Ру25 | шт | 1 |  |
| 103 | Задвижка 30с927нж Ду-800 Ру-25 | шт | 1 |  |
| 104 | Компенсатор 2ОПКР-25-400-400 | шт | 2 |  |
| 105 | Компенсатор 2ОПКР-25-500-420 | шт | 1 |  |
| 106 | Компенсатор 2ОПКР-25-600-440 | шт | 1 |  |
| 107 | Компенсатор 2ОПКР-25-800-480 | шт | 1 |  |
| 108 | Комплект фланцев Ду-100 Ру-25 | к-т | 13 |  |
| 109 | Комплект фланцев Ду-80 Ру-25 | к-т | 6 |  |
| 110 | Кран шаровый БИВАЛ КШТ 11.032.40 С/С | шт | 13 |  |
| 111 | Кран шаровый БИВАЛ КШТ 11.020.40 С/С | шт | 2 |  |
| 112 | Кран шаровый БИВАЛ КШТ 11.050.40 С/С | шт | 11 |  |
| 113 | Кран шаровый NAVAL Ду-100 Ру-25 | шт | 13 |  |
| 114 | Кран шаровый NAVAL Ду-15 Ру-40 | шт | 38 |  |
| 115 | Кран шаровый NAVAL Ду-150 Ру-25 | шт | 4 |  |
| 116 | Кран шаровый NAVAL Ду-20 Ру-40 | шт | 18 |  |
| 117 | Кран шаровый NAVAL Ду-200 Ру-25 | шт | 2 |  |
| 118 | Кран шаровый NAVAL Ду-25 Ру-40 | шт | 14 |  |
| 119 | Кран шаровый NAVAL Ду-250 Ру-25 | шт | 2 |  |
| 120 | Кран шаровый NAVAL Ду-300 Ру-25 | шт | 2 |  |
| 121 | Кран шаровый NAVAL Ду-40 Ру-40 | шт | 13 |  |
| 122 | Кран шаровый NAVAL Ду-400 Ру-25 | шт | 1 |  |
| 123 | Кран шаровый NAVAL Ду-50 Ру-40 | шт | 1 |  |
| 124 | Кран шаровый NAVAL Ду-80 Ру-25 | шт | 6 |  |
| 125 | Сталь листовая 3мм ст.3ПС № 3 | т | 0,09 |  |
| 126 | Сталь листовая 4мм ст.3ПС № 4 | т | 0,21 |  |
| 127 | Отвод 108х 4мм Ст.20 | шт | 31 |  |
| 128 | Отвод 159х5 Ст.20 ГОСТ 17375-83* | шт | 10 |  |
| 129 | Отвод 57х 4мм Ст.20 ГОСТ 17375-83* | шт | 30 |  |
| 130 | Отвод 89х 4мм Ст.20 ГОСТ 17375-83* | шт | 18 |  |
| 131 | Паронит листовой 3мм | кг | 32 |  |
| 132 | Паронит листовой 4мм | кг | 22 |  |
| 133 | Труба ф133х5 мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,86 |  |
| 134 | Труба ф 159х6 мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 2 |  |
| 135 | Труба ф 219х8мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 2,81 |  |
| 136 | Труба ф 273х8мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 3,85 |  |
| 137 | Труба ф 325 х9мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,44 |  |
| 138 | Труба ф 32х3 мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,13 |  |
| 139 | Труба ф 426 х9мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,73 |  |
| 140 | Труба ф 45 х3,5ммСт.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,26 |  |
| 141 | Труба ф 530х9 ст.20В ГОСТ 8731-74 | т | 4,01 |  |
| 142 | Труба ф 57х3,5мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,16 |  |
| 143 | Труба ф 76х6 мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 1,05 |  |
| 144 | Труба ф 820х9 17Г1С ГОСТ 8731-74 | т | 4,19 |  |
| 145 | Труба ф 89х4мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,26 |  |
| 146 | Труба ф 325 х8мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,86 |  |
| 147 | Труба ф 630х8 17Г1С ГОСТ 10706-7 | т | 2,15 |  |
| 148 | Труба ф 89х4мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 0,68 |  |
| 149 | Труба ф 108х6 мм Ст.20 ГОСТ 8731-74 | т | 2,40 |  |

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

4.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Во всех отдельных системах теплоснабжения на территориях территориальных подразделений муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, деятельность осуществляется определенными теплоснабжающими организациями, имеющими на своих территориях статус «Единая теплоснабжающая организация».

В связи с тем, что единые теплоснабжающие организации в территориальных подразделениях одновременно являются как теплоснабжающими, так и теплосетевыми организациями, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения, в отсутствие иных теплоснабжающих и теплосетевых организаций, заключение соглашений об управлении системой теплоснабжения не требуется.

На территориях муниципального образования Шарыповский муниципальный округ распределение зон ответственности Единых теплоснабжающих организаций распределяется следующим образом:

Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» - г.Шарыпово, п.Дубинино, с.Холмогорское.

Филиал ПО Назаровское ГПКК «ЦРКК» - д. Гляден, Холмогорского территориального подразделения;

ООО «АЭСТ» - п. Инголь и с. Ивановское Ивановского территориального подразделения; с. Березовское, Березовского территориального подразделения; с. Новоалтатка, Новоалтатского территориального подразделения; с. Парная и с. Большое озеро, Парнинского территориального подразделения.

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

  - Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в Администрации Шарыповского муниципального округа:

- заместитель Главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению;

- помощник Главы Шарыповского муниципального округа по ГОиЧС, ПБ и антитеррористической работе;

- директор МКУ «Служба городского хозяйства», директор МКУ «Управление Службы Заказчика» и специалисты учреждений, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы МКУ «ЕДДС по г.Шарыпово и Шарыповскому МО» (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ:

- главный инженер;

- диспетчер;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и оперативный персонал дежурной смены организаций теплоснабжения;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтная бригада (в соответствии со штатным расписанием или привлекаемая по договору).

г) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

    - Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальных округ, требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование.

    - Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, определенный организациями (учреждениями) на 2026 г, представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.2.1 Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

    - При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", 662313, РФ, Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Холмогорское, «Промбаза Энергетиков», д. 1/15, а/я 6-3/36. Телефон: 8 (39153) 71-8-02, 8 (39153) 71-3-52. | немедленно, Ч+0ч.30мин. |
| ООО «АЭСТ»: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с. Березовское, ул. Советская, 63 | немедленно, Ч+0ч.30мин. |
| ГПКК «ЦРКК»: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, д. Гляден, ул. Гагарина, 10. | немедленно, Ч+0ч.30мин. |
| Все подразделения пожарной охраны пожарно-спасательного гарнизона Шарыповского муниципального округа | Ч+0ч.10 мин. в городской местности; Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| Межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский», г.Шарыпово, Пионерный м-он,10. | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Служба Скорой медицинской помощи КГБУЗ «Шарыповская ЦРБ», г.Шарыпово, ул.Площадь Революции,6 | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| Шарыповский РЭС ПО Западные электрические сети филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго», Шарыповский МО, 5 км вдоль автодороги г.Шарыпово-БГРЭС | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийные службы организаций водоснабжения ООО «СВР», ООО «АЭСТ», ООО «УЖКХ». | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |

    - При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

    - Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, определенный организациями (учреждениями) на 2026 год, представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

    - Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Шарыповский муниципальный округ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на рисунке 5.3.1.

    - Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается на заместителя Главы  Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению, который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шарыповского муниципального округа в соответствии с настоящим Планом действий.

Ответственный руководитель работ действует следующим образом:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением по коммуникациям инженерным службам;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

з) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

    - Обязанности специалистов Администрации Шарыповского муниципального округа.

Специалисты администрации Шарыповского муниципального округа образования действуют следующим образом:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступают к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий в рамках своих полномочий;

б) выполняют задания и распоряжения ответственного руководителя работ.

    - Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

Главный инженер организации действует следующим образом:

а) обеспечивает принятие необходимых мер по привлечению аварийных бригад для дежурства и выполнения необходимых работ по ликвидации аварийной ситуации, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

б) обеспечивает работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента к месту аварийной ситуации;

в) обеспечивает руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварийной ситуации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия;

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

    - Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

Диспетчер АДС действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) по получении извещения об аварии, направляет оперативный персонал, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера теплоснабжающей организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий

аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты оперативному персоналу, для проведения переключений.

5.3.6. Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

Персонал аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) обеспечивает безопасность обслуживающего персонала и его эвакуацию;

б) при возможности принимает меры по устранению аварии или аварийной ситуации;

в) ограждают опасные зоны с целью предупреждения несчастных случаев;

г) в случае необходимость осуществляют оказание первой помощи пострадавшему.

    - Обязанности персонала аварийно-диспетчерской службы организаций, управляющих многоквартирными домами.

Персонал управляющей компании действует в круглосуточно следующим образом:

а) обеспечивает оперативное взаимодействие с АДС теплоснабжающей организации, при поступлении соответствующей информации принимает меры по изменению или прекращении работы оборудования и коммуникаций, попавших в зону аварии;

б) при необходимости производит отключение внутридомовых систем теплоснабжения, опорожнение систем, последующее их заполнение и включение в работу.

5.3.8. Обязанности оператора единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования Шарыповский муниципальный округ (ЕДДС).

Оператор ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях по телефону «112»;

б) проверка достоверности и анализ поступившей информации;

в) доведение поступившей информации до дежурно-диспетчерского персонала, в компетенцию которого входит реагирование на принятое сообщение;

г) сбор от взаимодействующих АДС и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения ЧС , сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС и пожаров;

д) обработка и анализ данных о ЧС, определение её масштаба и уточнение состава взаимодействующих АДС, привлекаемых для реагирования на ЧС;

е) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, уточнение и корректировка заранее разработанных и согласованных вариантов решений по ликвидации ЧС;

ж) постоянное информирование взаимодействующих АДС, привлекаемых к ликвидации ЧС сил постоянной готовности, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

з) Представление докладов вышестоящим органам управления по подчинённости об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов;

к) доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до подчинённых сил постоянной готовности, осуществление контроля их выполнения и организация взаимодействия;

л) обобщение и анализ информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации.

Первичный источник информации об аварийной ситуации

1. Оперативный персонал теплоснабжающей (теплосетевой) организации

1.1. извещает об обнаружении ...

4. ЕДДС

муниципального образования

5. Администрация муниципального образования

2. Главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации

1.2. анализирует информацию по масштабу аварии и возможным последствиям

1.5. моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации

2.1 прибывает на место аварийной ситуации

4.1. оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования

5.1. Заместитель Главы муниципального образования

2.2. организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации

1.3. руководит работами до прибытия главного инженера и аварийно-ремонтной бригады

5.2. структурные подразделения

1.6. информирует о результатах моделирования

5.3. оперативные службы

4.2. прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости)

2.3. по результатам моделирования определяет объем последствий сценария развития аварийной ситуации

1.4.  фиксирует показатели в оперативном журнале

4.3. уточняет порядок взаимодействия и координирует диспетчерскую службу

2.2.1. Руководитель работ

2.3.1. обмен информацией о переключениях и установлениях гидравлического и теплового режимов

2.4. при необходимости направляет резервную ремонтную бригаду

2.2.1.1. направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой

2.2.1.2. создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам

2.2.1.3. через организации, управляющие многоквартирными домами и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей

Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц муниципального образования Шарыповский муниципальный округ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутридомовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель Главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации Шарыповского муниципального округа не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации Шарыовского муниципального округа после согласования с Главой Шарыповского муниципального округа размещает информацию на сайте администрации Шарыповского муниципального округа, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов.

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава Шарыповского муниципального округа, заместитель Главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании Шарыповский муниципальный округ объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы Шарыповского муниципального округа и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ на место технологического нарушения.

6.7. Выезд на место аварии руководителей администрации Шарыповского муниципального округа должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава Шарыповского муниципального округа отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

6.8. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования Шарыповский муниципальный округ по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.9. Жителям, проживающим на территории муниципального образования Шарыповский муниципальный округ в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации Шарыповского муниципального округа.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Шарыповского муниципального округа.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Шарыповского муниципального округа.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с Администрацией Шарыповского муниципального округа (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению, ответственным за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства и электросетевыми организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

  - Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования г. Шарыпово используется электронная модель, созданная в программе «ТеплоЭксперт» (изготовитель программного обеспечения - ООО Научно-производственное предприятие «ТЕПЛОТЭКС», г. Иваново).

8.1.6. Геоинформационная система ТеплоЭксперт» решает следующий спектр задач:

- паспортизация элементов и оборудования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на основе геоинформационной системы «ТеплоЭксперт-ГИС».

- моделирование фактических режимов эксплуатации существующих коммуникационных сетей.

- моделирование режимов эксплуатации с учетом перспективных планов развития при модернизации и реконструкции, строительстве и подключении новых объектов.

- формирование расчетных данных для оптимизации режимов эксплуатации сетей и энергоисточников.

- моделирование аварийных ситуаций.

- расчеты тепловых потерь в сетях теплоснабжения.

- расчет надежности сетей теплоснабжения.

  - Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

    - Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

    - Программное обеспечение «ТеплоЭксперт» позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, персонал производственно-технической службы филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить диспетчеру и оперативному персоналу, выехавшему для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

  - Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ выполняется руководителем группы тепловых сетей производственно-технической службы филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

8.3.2. Вызываемый руководитель группы тепловых сетей производственно-технической службы филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» действует следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Для снижения негативных последствий от происшествия руководитель группы тепловых сетей производственно-технической службы филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на основе данных, полученных при электронном моделировании оперативно сообщает по средствам связи диспетчеру и оперативному персоналу, выехавшему для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.

8.3.4. С применением электронной модели при аварийной ситуации вызываемый руководитель группы тепловых сетей производственно-технической службы филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

  - Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

8.4.1. При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.

8.4.2. Электронное моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения выполняется в программно-вычислительном комплексе «ТеплоЭксперт». Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

9.1. Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации Шарыповского муниципального округа: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.2. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.3. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.4. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры единых теплоснабжающих организаций Шарыповского муниципального округа.

  - Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п. организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ приведен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Шарыповский муниципальный округ.

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список телефонов организаций | Список телефонов аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 3 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 4 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 5 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 6 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 7 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 8 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. |
| 9 | Журнал учёта заявок по теплоснабжению | Запись заявок абонентов и отметки о принятых мерах |
| 10 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 11 | Список лиц, ответственных за безопасное производство работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 12 | Список ответственных лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 13 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 14 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений). |
| 15 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 16 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 17 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 18 | График режима работы тепловых сетей (на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 19 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 20 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером. |

9.2.2. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

10.1. Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования .Шарыповский муниципальный округ сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

10.2. Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по Администрации города Шарыпово связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1- Перечень ответственных лиц по Администрации Шарыповского муниципального округа, связанных с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Шарыпово : Красноярский край, г.Шарыпово, ул.Горького, 14а |  |  |  |
| 1 | Хохлов В.Г. | Глава города Шарыпово | 83915321190 |
| 2 | Саюшев Д.В. | Первый заместитель Главы Шарыповского муниципального округа | 83915324014 |
| 3 | Третьяков А.В. | Заместитель Главы Шарыповского муниципального округа по жизнеобеспечению | 83915321499 |
| 4 | Пименов О.А. | Помощник Главы города Шарыпово по ГОЧС, ПБ и антитеррористической работе | 83915321468 |
| 5 | Шайганова И.В. | Директор МКУ «Служба городского хозяйства» | 83915330955 |
| 6 | Чайников В.Н. | Заместитель директора МКУ «Служба городского хозяйства» | 83915330959 |
| 7 | Райхель С.А. | Директор МКУ «Управление Службы Заказчика» | 83915321420 |
| 8 | Малый Е.В. | Начальник ИТО МКУ «Управление Службы Заказчика» | 83915321788 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа представлен в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения Шарыповского муниципального округа.

| № п/п | Наименование службы | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба по городу Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу»: Красноярский край, с.Холмогорское, ул.Центральная, 14.. |  |  |  |
| 1 | Единая дежурно- диспетчерская служба (ЕДДС) | Оператор | 112 83915339255 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц по экстренным оперативным службам Шарыповского муниципального округа, связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.3

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по экстренным оперативным службам Шарыповского муниципального округа, связанным с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование службы | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю | Оперативный дежурный | 101, 112, 83915323539 |
| 2 | Шарыповский поисково-спасательный отряд КГКУ «Спасатель» | Оперативный дежурный | 89135674822 89135974997 |
| 3 | Межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский» | Оперативный дежурный по МО МВД | 102, 112, 83915365701 |
| 4 | Служба Скорой медицинской помощи КГБУЗ «Шарыповская ЦРБ» | Дежурная служба | 103, 112, 83915328603 |
| 5 | ОВО по Шарыповскому району – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю» | Оперативный дежурный | 83915330948 83915328898 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории Шарыповского муниципального округа представлен в таблице 10.2.4.

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории Шарыповского муниципального округа

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |  |  |  |
| 1 | Казарин Дмитрий Иванович | Директор | +7(39153)71-005 |
| 2 | Рыцев Андрей Иванович | Главный инженер | +7(39153)71-351 |
| 3 | Глазков Сергей Иванович | Начальник штаба ГО и ЧС | +7(39153)71-400 |
|  | Поздняков Сергей Владимирович | Начальник службы - помощник директора по безопасности | +7(39153)71-349 |
| 4 | Фролов Андрей Михайлович | Начальник ПТС | +7(39153)71-441 |
| 5 | Диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | +7(39153)71-802 |
| ООО «АЭСТ» |  |  |  |
| 1 | Агишева Н.В. | Директор | 8 39153 40-1-70 |
| 2 | Лысиков С.В. | Главный инженер | 8 39153 40-1-70 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 39153 40-1-70 |
| ГПКК «ЦРКК» |  |  |  |
| 1 | Дорофеева О.С. | Исполняющая обязанности директора | 8 (3912) 19 00 45 |
| 2 | Производственно-технический отдел | Специалисты | 8 (3912) 19 00 48 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (3912) 19 00 05 |

10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа представлен в таблице 10.2.5

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Шарыповский РЭС ПО Западные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, 5 км вдоль автодороги г.Шарыпово-БГРЭС |  |  |  |
| 1 | Хоменко Д.А. | Начальник | 89504191760 |
| 2 | Третьяков Д.В. | Главный инженер | 89658957771 |
| 3 | Оперативно-диспетчерская служба | Диспетчер | 83915323049 |

10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водоснабжения, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа представлен в таблице 10.2.6.

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц по организациям водоснабжения, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Шарыповского муниципального округа.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Система водоснабжения региона»: Красноярский край, г.Шарыпово, Пионерный микрорайон, д.16 |  |  |  |
| 1 | Цыбускин А.Н. | Генеральный директор | 83915328258 89069736471 |
| 2 | Корниенко И.П. | Заместитель начальника службы «Водоснабжение» | 89504382889 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Диспетчер | 83915328514 |
| ООО «УЖКХ» 662327 Красноярский край, Шарыповский МО, с. Холмогорское, ул. Декабристов д.24 |  |  |  |
| 1 | Сергеева Н.В. | Директор | 8 39153 39-1-82 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 39153 39-4-69 |
| ООО «АЭСТ» 662336 Красноярский край, Шарыповский МО, с. Березовское, ул. Советская , дом. 63 |  |  |  |
| 1 | Агишева Н.В. | Директор | 8 39153 40-1-70 |
| 2 | Лысиков С.В. | Главный инженер | 8 39153 40-1-55 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 39153 40-1-55 |

10.2.7. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории Шарыповского муниципального округа представлен в таблице 10.2.7.

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными домами на территории Шарыповского муниципального округа

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Меридиан»: Красноярский край, г.Шарыпово, 3 микрорайон, д.11 |  |  |  |
| 1 | Разважаева Т.А. | Директор | 83915324102 89504068106 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 83915328409 89138380709 89080180481 |
| ООО «ПЖКХ г.Шарыпово»: Красноярский край, г.Шарыпово, Пионерный микрорайон, д.43 |  |  |  |
| 1 | Натаров А.А. | Генеральный директор | 83915328077 89138329632 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 83915328409 89138380709 |
| ООО «КАТЭКЖилСервис»: Красноярский край, г.Шарыпово, Северный микрорайон, д.33 |  |  |  |
| 1 | Лебедева Т.Г. | Генеральный директор | 89233146080 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 89233444004 |
| ООО УК Инновация»: Красноярский край, г.Шарыпово, ул.Березовая, д.28 |  |  |  |
| 1 | Белянчикова Е.В. | Директор | 83915322656 89937218321 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 83915328409 89138380709 |
| ООО УК «Вера»: Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, д.1/13 |  |  |  |
| 1 | Сазонова С.А. | Директор | 83915325293 89233489875 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 83915325293 89232768385 |
| ООО УК «Восточная»: Красноярский край, г. Шарыпово, 6 микрорайон, д.15 |  |  |  |
| 1 | Назарец Н.Н. | Директор | 83915340467 89039861337 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 89658970961 83912046280 89138380709 |
| ООО УК «Западная»: Красноярский край, г. Шарыпово, 6 микрорайон, д.15 |  |  |  |
| 1 | Назарец Н.Н. | Директор | 83915340467 89039861337 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 89658970961 83912046280 89138380709 |
| ООО «ДРЭУ»: Красноярский край, п.Дубинино, ул. Шахтерская, д.7 |  |  |  |
| 1 | Столяров А.В. | Директор | 83915320381 89509779366 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 83915320355 89233384029 |
| ООО «АЭСТ» 662336 Красноярский край, Шарыповский МО, с. Березовское, ул. Советская , дом. 63 |  |  |  |
| 1 | Агишева Н.В. | Директор | 8 39153 40-1-70 |
| 2 | Лысиков С.В. | Главный инженер | 8 39153 40-1-55 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 39153 40-1-55 |

Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.