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[bookmark: _Toc231459545]Общая часть
[bookmark: _Toc231459546]Географическое описание
Шарыповский муниципальный округ расположен в юго-западной части Красноярского края. Западная граница округа совпадает с границей Красноярского края с Субъектами РФ: Кемеровской областью и Республикой Хакасия. На севере Округ граничит с Боготольским и Назаровским районами, на востоке с Ужурским районом.
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[bookmark: _Toc206010095]Рисунок 1 - Границы Шарыповского муниципального округа
[bookmark: _Toc231459547]Климат
[bookmark: _Hlk229462172]По строительно-климатическому районированию Шарыповский муниципальный округ относится к климатическому району с подрайоном IB, с резкой континентальностью климата.
Климат характерен для территории Назаровской котловины и определяется внутриконтинентальным положением района. В зимний период территория находится под воздействием азиатского антициклона, в котором формируется континентальный умеренный воздух с низкими температурами и незначительным влагосодержанием.
В переходные периоды возрастает интенсивность и повторяемость циклонов северо- западных, западных и юго-западных траекторий. На фоне общего повышения температуры воздуха весной и ее понижения осенью наблюдаются частые вторжения более теплых или более холодных воздушных масс, сопровождающихся резкими колебаниями температуры и влажности воздуха, усилением скорости ветра, выпадением осадков.
Летом формируется континентальный умеренный воздух, отличающийся от зимнего неустойчивостью, способствующий образованию кучевой и кучево-дождевой облачности и выпадению осадков. При прохождении циклонов осадки бывают интенсивными.
Температура. Средняя температура воздуха в январе составляет минус 16 - 18 градусов (по метеостанции Шарыпово – минус 16,6), в июле – плюс 16-18 градусов (Шарыпово – 17,8).
Абсолютный минимум достигал в январе до 51 градусов мороза, в июле – плюс 38 градусов.
Средние даты первого и последнего заморозка за весь период наблюдений приходятся на 27 мая и 14 сентября соответственно.
Количественные параметры климата приводятся по данным метеостанции: гидрографическая партия КАТЭК (Шарыпово), которая находится в г. Шарыпово. Высотная отметка станции над уровнем моря – 315 м.

[bookmark: _Toc231459548]Административное деление
В соответствии с законом Красноярского края от 15 мая 2025 года N 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» (с изменениями на 9 октября 2025 года) (в ред. Закона Красноярского края от 09.10.2025 N 10-4272) муниципальные образования, расположенные в границах городского округа город Шарыпово Красноярского края (в границах, установленных Законом края от 21 октября 1997 года N 15-587 "Об установлении границ города Шарыпово Красноярского края") и Шарыповского муниципального округа Красноярского края (в границах, установленных Законом края от 18 марта 2005 года N 14-3185 "Об установлении границ муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края") образовали новое муниципальное образование Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.
В в состав муниципального образования Шарыповский муниципальный округ входят следующие сельские населенные пункты: город Шарыпово, городской поселок Горячегорск, городской поселок Дубинино и сельские населенные пункты село Ажинское, деревня Александровка, деревня Базыр, деревня Белоозерка, село Березовское, село Береш, село Большое Озеро, деревня Глинка, деревня Гляден, деревня Горбы, деревня Гудково, село Дубинино, деревня Едет, деревня Ершово, село Ивановка, поселок Инголь, деревня Киргисуль, деревня Косонголь, деревня Косые Ложки, поселок Крутоярский, деревня Линево, село Малое Озеро, деревня Можары, село Никольск, село Новоалтатка, деревня Новокурск, село Ораки, село Парная, село Родники, деревня Росинка, деревня Сартачуль, деревня Скворцово, деревня Скрипачи, деревня Сорокино, село Темра, деревня Усть-Парная, село Холмогорское, поселок Шушь, село Шушь, поселок Юферовское.
[bookmark: _Toc231459549]Население
[bookmark: _Hlk229462208]Численность населения Шарыповского муниципального округа на 01.01.2025 года составляет 51521 чел., в том числе городское население – 40282 чел., сельское население -11239 чел.
Численность постоянного населения имеет устойчивую тенденцию снижения. Убыль населения связана с продолжительным превышением числа умерших над числом родившихся. Снижению численности населения способствует миграционный отток, который изменяет возрастную структуру населения - чаще уезжают молодые люди, в местах убытия происходит «старение» населения. Миграционный отток связан с не высоким уровнем жизни населения, убытием молодых жителей для получения высшего образования в крупные муниципальные образования, с более развитой культурно-бытовой средой.


[bookmark: _Toc195008268][bookmark: _Toc231459550]"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
[bookmark: _Toc195008269][bookmark: _Toc231459551]Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
[bookmark: _Toc195008270][bookmark: _Toc231459552]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных
Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. 
Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью. 
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования Шарыповский муниципальный округ состоит из 8 секционированных зон действия теплоисточников (котельные), представляет собой:
· СЦТ 1- зона действия Березовской ГРЭС;
· СЦТ 2- зона действия Котельной с. Березовское;
· СЦТ 3- зона действия Котельной с. Новоалтатка;
· СЦТ 4- зона действия Котельной с. Ивановка;
· СЦТ 5- зона действия Котельной п. Инголь;
· СЦТ 6- зона действия Котельной с. Парная;
· СЦТ 7- зона действия Котельной с. Большое Озеро;
· СЦТ 8 - зона действия Котельной д.Гляден.
Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО», ООО «Агентство энергосберегающих технологий» (далее ООО «АЭСТ»), и ГП КК «Центр развития коммунального комплекса» (далее ГПКК «ЦРКК»).
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[bookmark: _Toc206009985]Таблица 1 – Перечень теплоснабжающих организаций
	[bookmark: _Hlk128490693][bookmark: _Hlk128489150]№ системы
	Наименование источника тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети
	Осуществление регулируемой деятельности
	№ ЕТО
	ЕТО

	
	
	собственник
	техническое обслуживание
	собственник
	техническое обслуживание
	
	
	

	1
	Березовская ГРЭС
	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»
	Да
	1
	Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

	2
	Котельная с. Березовское
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Да
	2
	ООО «АЭСТ»

	3
	Котельная с. Новоалтатка
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Да
	2
	ООО «АЭСТ»

	4
	Котельная с. Ивановка
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Да
	2
	ООО «АЭСТ»

	5
	Котельная п. Инголь
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Да
	2
	ООО «АЭСТ»

	6
	Котельная с. Парная
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Да
	2
	ООО «АЭСТ»

	7
	Котельная с. Большое Озеро
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Муниципальная собственность
	ООО «АЭСТ»
	Да
	2
	ООО «АЭСТ»

	8
	Котельная д.Гляден
	Муниципальная собственность
	ГПКК «ЦРКК»
	Муниципальная собственность
	ГПКК «ЦРКК»
	Да
	3
	ГПКК «ЦРКК»



В зону действия филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО» входят системы теплоснабжения г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское и с. Береш, входящие в состав Шарыповского муниципального округа. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административно - общественная застройка населенных пуктов и жилые дома.
Котельная с. Березовское является источником централизованного теплоснабжения для социально-значимых объектов и жилых домов с. Березовское.
Котельная с. Новоалтатка является источником централизованного теплоснабжения для социально-значимых объектов и жилых домов с. Новоалтатка. 
Котельная с. Ивановка является источником централизованного теплоснабжения для социально-значимых объектов и жилых домов с. Ивановка.
Котельная п. Инголь является источником централизованного теплоснабжения для социально-значимых объектов и жилых домов п. Инголь.
Котельная с. Парная является источником централизованного теплоснабжения для социально-значимых объектов и жилых домов с. Парная.
Котельная с. Большое Озеро является источником централизованного теплоснабжения для социально-значимых объектов и жилых домов с. Большое Озеро.
Котельная д.Гляден является источником централизованного теплоснабжения для социально-значимых объектов и жилых домов д. Гляден.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. 
В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190- ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):
- договоры теплоснабжения, который заключают теплоснабжающая организация и потребитель тепловой энергии; 
- договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, который заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик); 
- договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, который заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги; 
- договоры на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
Существенные условия, которые должны содержать вышеперечисленные договоры, определены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (далее - Правила), и Правилах подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787.
Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях: - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»); - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).
Отличие договора поставки тепловой энергии от договора теплоснабжения заключается и в том, что договор поставки не предусматривает обязательной доставки тепла покупателю (ч. 1 ст. 17 ФЗ).
В соответствии с нормами правил и Федерального закона теплоснабжающая организация не только не вправе отказать в заключении договора теплоснабжения, но также обязана урегулировать с сетевой организацией отношения по транспортировке тепла потребителю (ст. 17 Федерального закона).

[bookmark: _Toc195008271][bookmark: _Toc231459553]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения
В состав Шарыповского муниципального округа входит сорок три населенных пункта, системы централизованного теплоснабжения отсутствуют в тридцати двух из них: п. Горячегорск, село Ажинское, деревня Александровка, деревня Базыр, деревня Белоозерка, деревня Глинка, деревня Горбы, деревня Гудково, село Дубинино, деревня Едет, деревня Ершово, деревня Киргисуль, деревня Косонголь, деревня Косые Ложки, поселок Крутоярский, деревня Линево, село Малое Озеро, деревня Можары, село Никольск, деревня Новокурск, село Ораки, село Родники, деревня Росинка, деревня Сартачуль, деревня Скворцово, деревня Скрипачи, деревня Сорокино, село Темра, деревня Усть-Парная, поселок Шушь, село Шушь, поселок Юферовское.
При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 

[bookmark: _Toc195008272][bookmark: _Toc231459554]Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В соответствии с законом Красноярского края от 15 мая 2025 года N 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» (с изменениями на 9 октября 2025 года) (в ред. Закона Красноярского края от 09.10.2025 N 10-4272) муниципальные образования, расположенные в границах городского округа город Шарыпово Красноярского края и Шарыповского муниципального округа Красноярского края в вошли в состав нового муниципального образования Шарыповский муниципальный округ Красноярского края.
При актуализации схемы теплоснабжения Шарыповского муниципального округа Красноярского края (актуализация на 2027 год) информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2026.
Глава актуализирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). 
[bookmark: _Toc195008273][bookmark: _Toc231459555]
Часть 2 "Источники тепловой энергии"
[bookmark: _Hlk144549774][bookmark: _Ref411433684]На территории муниципального образования действует восемь источников теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 2.

[bookmark: _Toc206009986]Таблица 2 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения
	№ системы
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Вид топлива

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

	1
	Березовская ГРЭС
	893,000
	152,426
	уголь (2БР), мазут

	
	Итого по ЕТО №1
	893,000
	152,426
	

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»

	2
	Котельной с. Березовское
	3,360
	0,450
	уголь (2БР, 2БПКО)

	3
	Котельной с. Новоалтатка
	6,460
	3,296
	уголь (2БР, 2БПКО)

	4
	Котельной с. Ивановка
	4,300
	0,411
	уголь (2БР, 2БПКО)

	5
	Котельной п. Инголь
	8,600
	0,690
	уголь (2БР, 2БПКО)

	6
	Котельной с. Парная
	2,580
	0,243
	уголь (2БР, 2БПКО)

	7
	Котельной с. Большое Озеро
	0,470
	0,115
	уголь (2БР, 2БПКО)

	
	Итого по ЕТО №2
	25,770
	5,204
	

	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»

	8
	Котельной д.Гляден
	2,064
	1,552
	уголь (3БОМ)

	
	Итого по ЕТО №3
	2,064
	1,552
	

	
	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	920,834
	159,182
	



Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Транспорт тепла непосредственно до потребителей осуществляется насосным оборудованием источников тепловой энергии. Оборудование централизованных источников тепла, действующих на территории муниципального округа, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП. В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты. 

[bookmark: _Toc195008274][bookmark: _Toc231459556]Структура и технические характеристики основного оборудования
Березовская ГРЭС ПАО «ЮНИПРО»
Березовская ГРЭС ПАО «ЮНИПРО» имеет: 3 котла марки П-67, 2 котла марки КВГМ -100. Общая установленная мощность составляет 893 Гкал\час. Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от Березовской ГРЭС по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - первая, вторая, третья.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка сетевой воды (для подпитки теплосети и обеспечения теплоснабжением собственных нужд промплощадки (Березовской ГРЭС) производится на химводоочистке (ХВО ПОК) производительностью 600 т\ч. Исходной водой установки является артезианская вода из сетей ООО «Система водоснабжения региона».
Исходная (артезианская) вода подается на подогреватели сырой воды, где подогревается до 30°С. Далее вода поступает на обработку в фильтры подпитки теплосети НПТС типа ФИПаПП-3,4-0,6 (7 шт.), где происходит разрушение карбонатной жёсткости. Затем проходит через буферные фильтры БФ типа ФИПаПП-3,0-0,6 (3 шт.), предназначенные для перемешивания и усреднения обработанной воды после НПТС, и подается на декарбонизаторы (3 шт.) где удаляется свободная углекислота. Обработанная вода самотеком сливается в 2 бака подпитки теплосети БПТС V= 50м3 и V=400м3 запараллеленные по всасу. Из БПТС насосами подпитки теплосети НПТС типа Д 315-71 (4шт) подается на вакуумные деараторы (ДСВ). 
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит подмесом обратной сетевой воды и загрузкой теплофикационного оборудования.
Эксплуатация Березовской ГРЭС осуществляется с помощью АСУ ТП энергоблоков, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период, ГВС круглогодично.
Суммарная располагаемая мощность теплофикационного оборудования филиала «Березовская ГРЭС» составляет: 893 Гкал\час.
[bookmark: RANGE!B5]
Таблица 3- Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Березовская ГРЭС
	Турбоагрегат
	Ст. N
	Завод изготовитель
	Год ввода
	Установленная электрическая мощность (УЭМ), МВт
	Установленная тепловая мощность (УТМ), Гкал/ч
	Давление острого пара, кгм/см2
	Температура острого пара, град. °С

	
	
	
	
	
	УТМ всего, Гкал/час
	Отопительных отборов
	Промышленных отборов
	
	

	К-800-240-5
	1
	ЛМЗ
	1988
	800
	140
	140
	-
	240
	540

	К-800-240-5
	2
	ЛМЗ
	1991
	800
	140
	140
	-
	240
	540

	К-800-240-5
	3
	ЛМЗ
	2015
	820
	130
	130
	-
	240
	540



Таблица 4 - Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Березовская ГРЭС
	Марка котла
	Ст. N
	Год ввода
	Производительность, т/ч
	Параметры острого пара
	Вид сжигаемого топлива

	
	
	
	
	давление, кгм/см2
	температура, °С
	основное
	резервное

	П-67
	1
	1988
	2650
	255
	545
	уголь 2Бр
	нет

	П-67
	2
	1991
	2650
	255
	545
	уголь 2Бр
	нет

	П-67
	3
	2015
	2650
	255
	545
	уголь 2Бр
	нет

	ГМ-50
	3
	1983
	50
	39
	440
	мазут М100
	нет

	ГМ-50
	4
	1984
	50
	39
	440
	мазут М100
	нет

	ГМ-50
	5
	1984
	50
	39
	440
	мазут М100
	нет

	ГМ-50
	6
	1986
	50
	39
	440
	мазут М100
	нет

	ГМ-50
	7
	1986
	50
	39
	440
	мазут М100
	нет

	ГМ-50
	8
	1987
	50
	39
	440
	мазут М100
	нет



Таблица 5 - Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов Березовская ГРЭС
	Марка котла
	Ст. N
	Год ввода
	Производительность, Гкал/ч
	Номинальная температура теплоносителя, °С, на входе в КА
	Номинальная температура теплоносителя, °С, на выходе из КА
	Вид сжигаемого топлива

	
	
	
	
	
	
	основное
	резервное

	КВГМ-100
	2
	1983
	100
	70
	150
	мазут М100
	нет

	КВГМ-100
	10
	1988
	100
	70
	150
	мазут М100
	нет




Таблица 6 - Технические характеристики редукционно-охладительной установки Березовская ГРЭС
	Тип
	Производительность, т/ч
	Год ввода в эксплуатацию

	РОУ39/11
	60
	1983

	РОУ39/6
	40
	1983




Котельная с. Березовское
Котельная с. Березовское, ул. Советская, 61/1, пом.1 имеет три водогрейных котла: КВр-1,5 и КВр-1,6 и один котел марки КВ-0,8, обеспечивает теплом среднюю общеобразовательную школу, детский сад, библиотеку и абонентов по улице Школьная, Советская, Трактовая. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 3,36 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.
Здание котельной - кирпичное, 1980 года постройки.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.
Исходная вода поступает из скважины с помощью насоса мощностью 5,5 кВт/ч. Имеется технология по подготовке исходной и подпиточной воды.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается. 

Котельная с. Новоалтатка
Котельная имеет четыре котла: три котла марки КВр-2,0 мощностью по 1,72 Гкал/час, один котел КВр-1,5 мощностью 1,29 Гкал/час обеспечивают теплом абонентов по улицам Западная, Школьная, Советская, Восточная, Тупиковая, Кольцевая. Общая установленная мощность котельной составляет 6,45 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70°С.
Здание котельной - кирпичное, шлакобетонное, железобетонные плиты, 1967 года постройки.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая. Исходная вода поступает из скважины с помощью насоса мощностью 5,5 кВт/ч.
Технология подготовки исходной и подпиточной воды имеется.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Существует функция автоматического отключения оборудования котельной при превышении параметров max t, max Р. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Котельная с. Ивановка
Котельная имеет два котла отопления КВр-2,0-950УР мощностью по 2 МВт каждый и 2 котла отопления Братского завода мощностью 0,5 МВт, которые обеспечивают теплом абонентов по улицам Нагорная, Школьная, Просвещения, Строителей, Труда. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 4,30 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°С.
Наружные тепловые сети отсутствуют.
Здание котельной - кирпичное, 1983 года постройки.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.
Исходная вода поступает из скважины с мощностью насоса 6 кВт/ч. Технология подготовки исходной и подпиточной воды имеется.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Котельная п. Инголь
Котельная имеет два водогрейных котла марки КВр-5,0 МВт, которые обеспечивают теплом поселок Инголь (административно-хозяйственные здания, жилые дома). Рабочая температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°С. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 8,6 Гкал/час
Имеются наружные тепловые сети.
Здание котельной - кирпичное. Год ввода в эксплуатацию котельной - 1969 г.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды имеется.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется полуавтоматически с визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Котельная с. Парная
Котельная имеет три водогрейных котла марки КВ-0,8 МВт и КВ-1,16 МВт и КВ-0,6 МВт обеспечивает теплом абонентов по улице Лесная, пер. Школьный. Общая установленная мощность котельной составляет 2,21 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 90-70°С.
Наружные тепловые сети отсутствуют.
Здание котельной - кирпичное, 1977 года постройки.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.
Исходная вода поступает из скважины с мощностью насоса 6,5м3 в час. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Котельная с. Большое Озеро
Котельная №имеет два водогрейных котла КВр-0,35 МВт и КВ-0,4 МВт и обеспечивает теплом здание ДК и здание школы с. Большое Озеро. Рабочая температура теплоносителя на отопление 90-70°С. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 0,64 Гкал/час
Наружные тепловые сети отсутствуют.
Здание котельной - каменное. Год ввода в эксплуатацию котельной 1965.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется только полуавтоматически, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Котельная д. Гляден
Котельная имеет четыре водогрейных котла КВа-0,6Б/К и обеспечивают теплом д. Гляден (административно-хозяйственные здания, жилые дома). Рабочая температура теплоносителя на отопление 90-70°С. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 2,064 Гкал/час
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - вторая.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.
Эксплуатация котельной осуществляется только полуавтоматически, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.



Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице ниже. 

[bookmark: _Toc206009987]Таблица 7 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных 
	№ п/п
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - природный газ

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное топливо - уголь

	ООО «АЭСТ»

	1
	Котельной с. Березовское
	КВр-1,5
	1
	2019
	1,29
	3,36
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	210,9
	2025

	
	
	КВр-1,6
	1
	2023
	1,38
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	
	
	КВ-0,8
	1
	2002
	0,69
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	2
	Котельной с. Новоалтатка
	КВр 1,5
	1
	2019
	1,29
	6,45
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	213,3
	2025

	
	
	КВр 2,0
	1
	2025
	1,72
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	
	
	КВр 2,0
	1
	2024
	1,72
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	
	
	КВр 2,0
	1
	2025
	1,72
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	3
	Котельной с. Ивановка
	«Братский» ВК-0,5
	1
	1983
	0,43
	4,30
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	201,6
	2025

	
	
	«Братский» ВК-0,5
	1
	1983
	0,43
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	
	
	КВр-2,0-950УР
	1
	2024
	1,72
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	
	
	КВр-2,0-950УР
	1
	2024
	1,72
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	4
	Котельной п. Инголь
	КВрМ-5,0
	1
	2017
	4,3
	8,6
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	201,6
	2025

	
	
	КВр М-5,0
	1
	2020
	4,3
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	5
	Котельной с. Парная
	КВ-0,8
	1
	2024
	0,69
	2,21
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	205,1
	2025

	
	
	КВ-1,16
	1
	2024
	1,00
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	
	
	КВ-0,6
	1
	2007
	0,52
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	6
	Котельной с. Большое Озеро
	КВр-0,35
	1
	2023
	0,3
	0,64
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	205,1
	2025

	
	
	КВ-0,4
	1
	2018
	0,34
	
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	
	2025

	ГПКК «ЦРКК»

	7
	Котельная д. Гляден
	КВа-0,6Б/К
	4
	2020
	0,516
	2,064
	Данные не представлены
	Данные не представлены
	170,0
	2025



Циркуляция теплоносителя в тепловой сети обеспечивается сетевыми насосами котельной. Оборудование источников тепла, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.
На подающих трубопроводах котельной, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.
В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты. 

[bookmark: _Toc195008275][bookmark: _Toc231459557]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблицах 8-9.

Таблица 8 - Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	Наименование
	Электрическая мощность, МВт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	
	установленная
	располагаемая на конец года
	общая
	теплофикационных отборов турбин

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

	Березовская ГРЭС
	2420
	2420
	893
	410



[bookmark: _Toc206009988]Таблица 9 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/час
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»

	2
	Котельной с. Березовское
	3,360

	3
	Котельной с. Новоалтатка
	6,460

	4
	Котельной с. Ивановка
	4,300

	5
	Котельной п. Инголь
	8,600

	6
	Котельной с. Парная
	1,500

	7
	Котельной с. Большое Озеро
	0,470

	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»

	8
	Котельной д.Гляден
	2,064



[bookmark: _Toc195008276][bookmark: _Toc231459558]Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Сведения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения приведено в таблицах 10-11





Таблица 10 - Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	Наименеование
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал

	
	турбо агрегатов
	прочее
	всего
	
	
	
	

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

	Березовская ГРЭС
	410
	-
	893
	0
	893
	0,025
	892,975



Таблица 11 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, Гкал/час
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»

	2
	Котельной с. Березовское
	3,360
	0,0
	3,360
	0,015
	3,345

	3
	Котельной с. Новоалтатка
	6,460
	0,0
	6,460
	0,023
	6,437

	4
	Котельной с. Ивановка
	4,300
	0,0
	4,300
	0,029
	4,271

	5
	Котельной п. Инголь
	8,600
	0,0
	8,600
	0,007
	8,593

	6
	Котельной с. Парная
	2,580
	0,0
	2,580
	0,004
	2,376

	7
	Котельной с. Большое Озеро
	0,470
	0,0
	0,470
	0,003
	0,467

	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»

	8
	Котельной д.Гляден
	2,064
	0,0
	2,064
	0,003
	2,061



Ограничения использования тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc195008277][bookmark: _Toc231459559]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 12. 



[bookmark: _Toc206009989]
Таблица 12 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды (производственные), Гкал
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	ЕТО №1 - Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»

	1
	Березовская ГРЭС
	762104
	212052
	41371
	508681,0
	уголь (2БР), мазут
	4193,827

	
	Итого по ЕТО №1
	762104
	212052
	41371
	508681,0
	уголь (2БР), мазут
	4193,827

	ЕТО №2 - ООО «АЭСТ»

	2
	Котельной с. Березовское
	3387,38
	84,79
	-
	3302,6
	уголь (2БР, 2БПКО)
	714,4

	3
	Котельной с. Новоалтатка
	7788,371
	131,2
	-
	7657,2
	уголь (2БР, 2БПКО)
	1661,2

	4
	Котельной с. Ивановка
	5088,637
	
	
	5088,6
	уголь (2БР, 2БПКО)
	1025,6

	5
	Котельной п. Инголь
	5713,207
	42,0
	
	5671,2
	уголь (2БР, 2БПКО)
	1151,5

	6
	Котельной с. Парная
	1357,943
	22,7
	
	1335,2
	уголь (2БР, 2БПКО)
	278,5

	7
	Котельной с. Большое Озеро
	773,366
	15,2
	
	758,2
	уголь (2БР, 2БПКО)
	158,6

	
	Итого по ЕТО №2
	24108,904
	295,89
	-
	23813
	 
	4989,8

	ЕТО №3 - ГПКК «ЦРКК»

	8
	Котельной д.Гляден
	2756,572
	19,4
	-
	2737,2
	уголь (3БОМ)
	468,6

	
	Итого по ЕТО №3
	2756,572
	19,4
	 
	2737,2
	 
	468,6

	
	Итого по Шарыповскому муниципальному округу
	788969,48
	212367,29
	41371
	535231,2
	 
	9652,227





[bookmark: _Toc195008278]
[bookmark: _Toc231459560]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Сведения осроках ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепла приведено в таблицах ниже.

Таблица 13 - Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	Ст. N
	Тип котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.26, час
	Год достижения паркового ресурса
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	П-67
	1988
	200 000
	185 275
	2028
	200 000
	-
	2028

	2
	П-67
	1991
	200 000
	177 311
	2031
	200 000
	-
	2031

	3
	П-67
	2015
	200 000
	20 644
	2040
	200 000
	-
	2040



Таблица 14 - Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	Ст. N
	Тип турбоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01.01.26, час
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	К-800-240-5
	1988
	100 000
	184 543
	2009
	300
	455
	216 500
	3
	2032

	2
	К-800-240-5
	1991
	100 000
	176 733
	2011
	300
	297
	220 000
	3
	2030

	3
	К-800-240-5
	2015
	100 000
	20 088
	-
	300
	65
	-
	-
	2040



Сроки ввода в эксплуатацию водогрейных котлов котельных округа приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Кол-во котлов
	Марка котлов
	Тип котлов
	дата ввода в эксплуатацию
	Дата последней плановой проверки
	Дата последующей проверки ОЗП 

	1
	Котельной с. Березовское
	1
	КВр-1,5
	водогрейный
	2019
	2025
	2026

	
	
	1
	КВр-1,6
	водогрейный
	2023
	2025
	2026

	
	
	1
	КВ-0,8
	водогрейный
	2002
	2025
	2026

	2
	Котельной с. Новоалтатка
	1
	КВр 1,5
	водогрейный
	2019
	2025
	2026

	
	
	1
	КВр 2,0
	водогрейный
	2025
	2025
	2026

	
	
	1
	КВр 2,0
	водогрейный
	2024
	2025
	2026

	
	
	1
	КВр 2,0
	водогрейный
	2025
	2025
	2026

	3
	Котельной с. Ивановка
	1
	«Братский» ВК-0,5
	водогрейный
	1983
	2025
	2026

	
	
	1
	«Братский» ВК-0,5
	водогрейный
	1983
	2025
	2026

	
	
	1
	КВр-2,0-950УР
	водогрейный
	2024
	2025
	2026

	
	
	1
	КВр-2,0-950УР
	водогрейный
	2024
	2025
	2026

	4
	Котельной п. Инголь
	1
	КВрМ-5,0
	водогрейный
	2017
	2025
	2026

	
	
	1
	КВр М-5,0
	водогрейный
	2020
	2025
	2026

	5
	Котельной с. Парная
	1
	КВ-0,8
	водогрейный
	2024
	2025
	2026

	
	
	1
	КВ-1,16
	водогрейный
	2024
	2025
	2026

	
	
	1
	КВ-0,6
	водогрейный
	2007
	2025
	2026

	6
	Котельной с. Большое Озеро
	1
	КВр-0,35
	водогрейный
	2023
	2025
	2026

	
	
	1
	КВ-0,4
	водогрейный
	2018
	2025
	2026

	7
	Котельная д. Гляден
	4
	КВа-0,6Б/К
	водогрейный
	2020
	2025
	2026


[bookmark: _Toc195008279]
[bookmark: _Toc231459561]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
На территории Шарыповского муниципального округа действует один источник источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - Березовская ГРЭС.
Березовская ГРЭС имеет: 3 котла марки П-67, 2 котла марки КВГМ -100. Общая установленная мощность составляет 893 Гкал\час.
Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от Березовской ГРЭС по 2-х трубной системе трубопроводов.
Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - первая, вторая, третья.
Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка сетевой воды (для подпитки теплосети и обеспечения теплоснабжением собственных нужд промплощадки (Березовской ГРЭС) производится на химводоочистке (ХВО ПОК) производительностью 600 т\ч. Исходной водой установки является артезианская вода из сетей ООО «Система водоснабжения региона».
Исходная (артезианская) вода подается на подогреватели сырой воды, где подогревается до 30°С. Далее вода поступает на обработку в фильтры подпитки теплосети НПТС типа ФИПаПП-3,4-0,6 (7 шт.), где происходит разрушение карбонатной жёсткости. Затем проходит через буферные фильтры БФ типа ФИПаПП-3,0-0,6 (3 шт.), предназначенные для перемешивания и усреднения обработанной воды после НПТС, и подается на декарбонизаторы (3 шт.) где удаляется свободная углекислота. Обработанная вода самотеком сливается в 2 бака подпитки теплосети БПТС V= 50м3 и V=400м3 запараллеленные по всасу. Из БПТС насосами подпитки теплосети НПТС типа Д 315-71 (4шт) подается на вакуумные деараторы (ДСВ). 
Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит подмесом обратной сетевой воды и загрузкой теплофикационного оборудования.
Эксплуатация Березовской ГРЭС осуществляется с помощью АСУ ТП энергоблоков, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период, ГВС круглогодично.


Таблица 16 - Технические характеристики сетевых подогревателей
	N п/п
	Станционный номер
	Тип
	Завод-изготовитель
	Подключение по пару
	Расход сетевой воды, т/ч
	Год ввода в эксплуатацию

	Основные бойлеры

	1
	1
	ПСВ-500-3-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	6 отбор
	1150
	1988

	2
	1
	ПСВ-500-3-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	6 отбор
	1150
	1988

	3
	2
	ПСВ-500-3-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	6 отбор
	1150
	1991

	4
	2
	ПСВ-500-3-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	6 отбор
	1150
	1991

	5
	3
	ПСВ-500-3-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	6 отбор
	1150
	2015

	6
	3
	ПСВ-500-3-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	6 отбор
	1150
	2015

	Пиковые бойлеры

	7
	1
	ПСВ-500-14-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	4 отбор
	1800
	1988

	8
	1
	ПСВ-315-14-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	3 отбор
	1130
	1988

	9
	2
	ПСВ-500-14-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	4 отбор
	1800
	1991

	10
	2
	ПСВ-315-14-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	3 отбор
	1130
	1991

	11
	3
	ПСВ-500-14-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	4 отбор
	1800
	2015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пиковые бойлеры ПОК-1

	12
	Б1
	ПСВ-500-14-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	РОУ39/11
	1800
	1985

	13
	Б2
	ПСВ-500-14-23
	саратовский завод энергетического машиностроения
	РОУ39/11
	1800
	1986




Таблица 17 - Технические характеристики сетевых насосов и насосов подпитки
	Наименование
	Марка
	Подача, м³/ч
	Напор, м
	Напряжение, кВ
	Кол-во, шт.

	Насос сетевой воды
	СЭ-2500-180-10
	2500
	180
	6
	6

	Насос сетевой воды
	СЦН-2500-180/8
	2500
	180
	6
	2

	Насос сетевой воды
	КРХА-300/660/40А
	1250
	140
	6
	6

	насос подпитки теплосети
	СЭ-1250-70
	1250
	70
	6
	5

	насос подпитки теплосети
	СЭ-800-55-11
	800
	55
	6
	1

	насос подпитки теплосети
	200Д-90Б
	550
	74
	6
	3

	насос подпитки теплосети
	1Д630-90а
	550
	47
	6
	2




[bookmark: _Toc195008280]
[bookmark: _Toc231459562]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
[bookmark: _Hlk204183877]Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющейся в течение отопительного периода температуры наружного воздуха.
Для систем теплоснабжения от источников тепла округа принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70°С при расчетной температуре наружного воздуха -40°С.
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам:
· присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;
· наличие отопительной нагрузки и нагрузки на горячее водоснабжение.
Для системы теплоснабжения от ГРЭС принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Температурный график до насосных станций мешения (НСС) - 150\70оС со срезкой на 130оС при температуре воздуха - 30оС, за НСС 95\70оС
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70°С за станцией смешения.
В связи с тем, что отпуск тепла реализуется по открытой схеме теплоснабжения, учет отпущенной химически-очищенной воды проводится по разнице показаний приборов, установленных на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды. Учет отпущенного с коллекторов станции объема химически-очищенной воды (отпуск сторонним потребителям, утечки и горячее водоснабжение объектов Березовской ГРЭС в г. Шарыпово) осуществляется по приборам: 
· В направлении г. Шарыпово и с. Холмогорское по ультразвуковым приборам UFM-001. 
· В направлении п. Дубинино по ультразвуковым приборам UFM-001.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от остальных источников тепловой энергии качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.
При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Сведения о температурных графике котельных приведены в таблице 18. 

[bookmark: _Toc206009990]Таблица 18 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла
	[bookmark: _Hlk146028091][bookmark: _Hlk141089927][bookmark: _Hlk128491717]№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график тепловой сети

	1
	Березовская ГРЭС
	До НСС -150\70оС со срезкой на 130°С при температуре воздуха - 30°С, за НСС 95\70°С

	2
	Котельной с. Березовское
	95/70°С

	3
	Котельной с. Новоалтатка
	95/70°С

	4
	Котельной с. Ивановка
	95/70°С

	5
	Котельной п. Инголь
	95/70°С

	6
	Котельной с. Парная
	95/70°С

	7
	Котельной с. Большое Озеро
	95/70°С

	8
	Котельной д.Гляден
	95/70°С



Расчетные значения температур сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха представлены ниже.
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Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла на коллекторах Филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

[image: ]
Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла за насосными станциями смешения Филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
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Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла Котельной с. Березовское
[image: ]
Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла Котельной с. Новоалтатка
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Рисунок 2 – Температуный график регулирования отпуска тепла Котельной с. Ивановка
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