СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ШАРЫПОВО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

г. Шарыпово, 2023 г.

Оглавление

Характеристика муниципального образования	9

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	10

1.2 Источники тепловой энергии	15

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	15

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	18

1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	19

1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	21

1.2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	22

1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования	24

1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	24

1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	25

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	25

1.2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	25

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	26

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	26

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	26

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	31

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	34

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	34

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	38

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	38

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей	38

1.3.9 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	41

1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	42

1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.	43

1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	43

1.3.13 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	43

1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	44

1.3.15 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	44

1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	44

1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	45

1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	46

1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	46

1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	46

1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	50

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	51

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	52

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.	52

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	53

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	53

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	53

1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	54

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	55

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	81

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	81

1.6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	81

1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	85

1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	85

1.7 Балансы теплоносителя	86

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	86

1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	87

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	88

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	88

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	89

1.9 Надежность теплоснабжения муниципального образования	90

1.9.1 Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии	90

1.9.2 Частота отключений потребителей	90

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	92

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	92

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	92

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	92

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования	96

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования	98

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования городской округ город Шарыпово Красноярского края	98

1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	99

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	100

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	100

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	102

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	102

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования	102

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	102

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	102

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	103

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	103

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	103

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	104

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	106

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	107

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии	107

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	109

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	109

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	109

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	111

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	112

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	113

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	113

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	113

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	116

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	116

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	116

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	117

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	117

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	117

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	119

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования	120

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения).	120

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	120

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	120

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	124

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	124

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	124

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	124

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	125

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	126

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	127

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	127

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	127

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	128

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	128

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	128

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	130

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	130

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	130

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	130

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	130

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	130

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	131

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	131

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	131

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	131

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	134

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	134

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	134

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	136

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	136

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	136

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	136

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	136

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	137

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	142

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	142

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	142

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	142

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	142

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	142

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	143

Глава 10. Перспективные топливные балансы	144

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	144

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	144

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	146

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	146

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	146

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	146

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	147

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	147

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	147

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	147

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	150

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	150

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	151

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	151

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	151

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	153

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	154

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	155

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	158

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	158

14.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	159

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	161

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	161

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	162

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	163

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	163

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	163

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	166

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	167

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	167

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	167

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	168

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	168

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	168

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	168

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	169

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения	175

19.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	175

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	175

19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	176

19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	177

19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	177

Глава 20. Исследование надежности систем теплоснабжения и теплопотребления городского округа Шарыпово при расчетных и нерасчетных похолоданиях	179

- Характеристика муниципального образования

Статусом городского округа административное образование наделено в соответствии с Законом Красноярского края от 25.02.2005 № 13-3131 «Об наделении муниципального образования город Шарыпово статусом городского округа».

В состав городского округа город Шарыпово Красноярского края входит три населенных пункта:

- город Шарыпово;

- городской поселок Дубинино;

- городской поселок Горячегорск.

Площадь территории муниципального образования составляет 28,97 кв.км.

Численность населения городского округа город Шарыпово (на 01.01.2023 года) составляет 45 137 человека. Средняя расчетная плотность населения в 2023 году составляет 1558 человека на квадратный километр. Вместе с тем территория городского округа заселена неравномерно. Наиболее плотно заселен г. Шарыпово (2003 человека на квадратный километр), а наименее плотно п. Горячегорск (порядка 87 человек на квадратный километр), значительную часть территории которого занимают земли сельскохозяйственного использования.

Таблица 1 – Характеристики населенных пунктов городского округа город Шарыпово Красноярского края

| Населенный пункт | Население, среднегодовое (2022 г.), тыс. чел. | Доля населения | Площадь, кв. км | Плотность, чел./кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Шарыпово | 35 974 | 79,7 | 17,96 | 2003,0 |
| п. Дубинино | 8 617 | 19,1 | 4,72 | 1825,6 |
| п. Горячегорск | 546 | 1,2 | 6,29 | 86,8 |
| ИТОГО | 45 137 | 100,0 | 28,97 | 1558,1 |

Характеристика климата городского округа были приняты по данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» по метеостанции г. Ачинск.

Климат г. Шарыпово - резко континентальный с продолжительной зимой и коротким сравнительно жарким летом и относится к I климатическому району, подрайон I В. Преобладают ветры юго-западного направления.

Таблица 2 – Климатические показатели городского округа город Шарыпово Красноярского края

| Климатический показатель | Значение по данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» |
| --- | --- |
| Средняя годовая температура воздуха, ºС | 1,2 |
| Средняя температура в январе, ºС | -16,1 |
| Средняя температура в июле, ºС | 18,7 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС | 7,7 |
| Средняя температура отопительного периода, ºС | -5,7 |
| Абсолютный минимум температур, ºС | -60 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, ºС | -40 |
| Продолжительность отопительного периода при среднесуточной температуре воздуха ниже 10 ºС, день | 250 |

- Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- 1.1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

На территории ГО г. Шарыпово по состоянию на 2023 года действует 1 единая теплоснабжающая организация, иные теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.

Единые теплоснабжающие организации:

- филиал «Берёзовская ГРЭС» публичного акционерного общества «Юнипро».

Функциональная структура системы централизованного теплоснабжения включает в себя производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителей вышеуказанной теплоснабжающей организацией и представлена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Функциональная структура теплоснабжения

В централизованной системе теплоснабжения г. Шарыпово и п. Дубинино производством тепловой энергии занимается Берёзовская ГРЭС, которая входит в состав компании ПАО «Юнипро».

От Березовской ГРЭС проложена двухтрубная система транспорта тепла до городских распределительных тепловых сетей. Распределительные тепловые сети – двухтрубные, подающие теплоноситель на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Теплоноситель  вода с параметрами 130-70 ºС.

Актуальные (существующие) границы зон действия системы теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям и представлена на рисунках 1.1.2 – 1.1.4.

1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

На территории ГО г. Шарыпово действуют производственные котельные, осуществляющие теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций по собственным тепловым сетям. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям (населению) от производственных котельных на территории муниципального образования не осуществляется.

1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории муниципального образования сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой, которые не попадают в зону действия централизованного теплоснабжения Березовской ГРЭС.

На территории городского поселка Горячегорск, который также входит в состав городского округа г. Шарыпово, теплоснабжение потребителей осуществляется печным отоплением и в перспективе каких-либо решений по модернизации и развитию системы теплоснабжения поселка не планируется.

Рисунок 1.1.2 – Зоны действия типов систем теплоснабжения на территории города Шарыпово

Рисунок 1.1.3 – Зоны действия типов систем теплоснабжения на территории поселка Дубинино

Рисунок 1.1.4 – Зоны действия типов систем теплоснабжения на территории поселка Горячегорск

- 1.2 Источники тепловой энергии

- 1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

В настоящее время в системе централизованного теплоснабжения ГО г. Шарыпово функционирует один источник тепловой энергии - «Берёзовская ГРЭС» филиал ПАО «Юнипро», который находится по адресу Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, промбаза «Энергетиков», ст. 1/15.

Территориально ГРЭС вынесена за черту города по ряду экономических соображений и санитарных требований охраны среды. Помимо потребителей города Шарыпово и городского поселка Дубинино станция обеспечивает отопление и горячее водоснабжение с. Холмогорское и с. Береш, расположенных на территории Шарыповского муниципального округа.

Расположение источника тепловой энергии муниципального образования г. Шарыпово указано на рисунке 1.2.1.1.

Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» осуществляет комбинированную выработку тепловой и электрической энергии.

Тепловая схема станции блочная, в настоящее время введено в работу три энергоблока, каждый из которых оснащен котельным агрегатом П-67 в паре с конденсационной турбиной К-800-240-5.

На пуско-отопительной котельной (ПОК), которая служит для пуска одного из блоков, если три стоят, а также для отпуска тепловой энергии на собственные нужды ГРЭС и города установлено шести паровых котлов ГМ-50, два водогрейных котла КВГМ-100 и бойлерные установки ПОК ПСВ-500-14-23 (2 шт.).

Характеристики основного оборудования «Берёзовская ГРЭС» приведены в таблицах 1.2.1.1 и 1.2.1.2.

Рисунок 1.2.1.1 – Зоны действия системы централизованного теплоснабжения филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Таблица 1.2.1.1 – Состав и технические характеристики энергетических котлоагрегатов

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгм/см2 | температура, °С | основное | резервное |
| П-67 | 1 | 1988 | 2650 | 240 | 545 | уголь 2Бр | нет |
| П-67 | 2 | 1990 | 2650 | 240 | 545 | уголь 2Бр | нет |
| П-67м | 3 | 2015 | 2650 | 240 | 545 | уголь 2Бр | нет |
| ИТОГО |  |  | 7950 | ― | ― | ― | ― |

Таблица 1.2.1.2 – Состав и технические характеристики турбоагрегатов

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | Установленная электрическая мощность (УЭМ), МВт | Установленная тепловая мощность (УТМ), Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгм/см2 | Температура острого пара, град. °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| К-800-240-5 | 1 | ЛМЗ | 1988 | 800 | 140 | 140 | 0 | 240 | 540 |
| К-800-240-5 | 2 | ЛМЗ | 1991 | 800 | 140 | 140 | 0 | 240 | 540 |
| К-820-240-5м | 3 | ЛМЗ | 2015 | 810 | 130 | 130 | 0 | 240 | 540 |
| ИТОГО |  |  |  | 2410 | 410 | 410 | 0 | ― | ― |

Основным топливом энергетических котлоагрегатов является бурый уголь. Основной объем угля поступает на станцию непосредственно с Березовского месторождения Канско-Ачинского бассейна двумя 14-километровыми открытыми конвейерами.

Топливом для котлов, расположенных в ПОК-1,2 служит сернистый мазут М100 с зольностью 0,05%, содержанием серы на рабочую массу 2,0 %, низшей теплотой сгорания топлива 40,55 МДж/кг.

Характеристики и расход угля приведены в таблице 1.2.1.3, характеристики и расход мазута приведены в таблице 1.2.1.4.

Таблица 1.2.1.3 – Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Березовской ГРЭС

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Qнр, ккал/кг | Зольность, Ар, % | Влажность, Wp, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2019 | Березовский 2Бр | 3716,3 | 3,5 | 35,2 | 4148683 | 4125441 | 589278 |
| 2020 | Березовский 2Бр | 3706,11 | 3,5 | 35,2 | 2781908 | 2779937 | 591249 |
| 2021 | Березовский 2Бр | 3669,69 | 3,3 | 35,5 | 2847187 | 2920583 | 517853 |
| 2022 | Березовский 2Бр | 3686,04 | 3,4 | 35,5 | 7101978 | 6903081 | 716750 |

Таблица 1.2.1.4 – Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Березовской ГРЭС

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wp, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2019 | 9 620 | 1,84 | 16983,36 | 15802 | 12649,5 |
| 2020 | 9 615 | 1,94 | 27093,29 | 30048 | 9695,1 |
| 2021 | 9 312 | 3,57 | 43570,8 | 41516 | 11749,9 |
| 2022 | 9 465 | 3,22 | 6493,48 | 9081 | 9162,7 |

- 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Установленная электрическая мощность Березовской ГРЭС – 2410 МВт, тепловая мощность – 893 Гкал/ч.

Таблица 1.2.2.1 – Установленная и тепловая мощность Березовской ГРЭС

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2019 | 2400 | 1600 | 893 | 410 |
| 2020 | 2400 | 1600 | 893 | 410 |
| 2021 | 2400 | 1600 | 893 | 410 |
| 2022 | 2410 | 2410 | 893 | 410 |
| 2023 | 2410 | 2410 | 893 | 410 |

Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии – это величина, равная установленной тепловой мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, нереализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Располагаемая тепловая мощность Березовской ГРЭС приведена в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.2 – Располагаемая тепловая мощность Березовской ГРЭС

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |
| 2019 | 410 | 483 | 893 | 130 | 763 |
| 2020 | 410 | 483 | 893 | 130 | 763 |
| 2021 | 410 | 483 | 893 | 130 | 763 |
| 2022 | 410 | 483 | 893 | 0 | 893 |
| 2023 | 410 | 483 | 893 | 0 | 893 |

С 1 июля 2022 года энергоблок №3 Березовской ГРЭС включен в реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования со значением установленной мощности 810 МВт, таким образом, по состоянию на 2023 год располагаемая электрическая мощность станции составляет 2410 МВт, тепловая мощность – 893 Гкал/ч.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Тепловая мощность нетто Березовской ГРЭС с разбивкой по годам представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.3 – Тепловая мощность нетто Берёзовской ГРЭС

| Год | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Годовые объемы расходов тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 763 | 17,92 | 745,08 | ― |
| 2020 | 763 | 17,92 | 745,08 | 157,003 |
| 2021 | 763 | 21,78 | 741,22 | 190,775 |
| 2022 | 893 | 29,37 | 863,63 | 242,174 |
| 2023 | 893 | 31,67 | 861,33 | 265,20 |

- 1.2.3 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию, парковому ресурсу и наработке основного оборудования приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.2.3.1 – Данные по срокам ввода в эксплуатацию, парковому ресурсу и наработке энергетических котлов

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.23, час | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-67 | 1988 | 100 000 | 170 778 | 2009 | 199 720 | 2 | 2025 |
| 2 | П-67 | 1990 | 100 000 | 160 291 | 2011 | 199 755 | 2 | 2027 |
| 3 | П-67 | 2015 | 100 000 | 6 461 | 2039 | ― | 0 | ― |
| 2 | КВГМ-100 | 1984 | 250 000 | 27500 | ― | ― | 2 | ― |
| 3 | ГМ-50 | 1983 | 250 000 | 33240 | ― | ― | 2 | ― |
| 4 | ГМ-50 | 1983 | 250 000 | 27000 | ― | ― | 2 | ― |
| 5 | ГМ-50 | 1984 | 250 000 | 27800 | ― | ― | 3 | ― |
| 6 | ГМ-50 | 1984 | 250 000 | 33 400 | ― | ― | 2 | ― |
| 7 | ГМ-50 | 1984 | 250 000 | 29 900 | ― | ― | 2 | ― |
| 8 | ГМ-50 | 1984 | 250 000 | 20148 | ― | ― | 1 | ― |
| 10 | КВГМ-100 | 1990 | 250 000 | 2800 | ― | ― | 2 | ― |

Таблица 1.2.3.2 – Данные по срокам ввода в эксплуатацию, парковому ресурсу и наработке турбоустановок

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.23, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-800-240-5 | 1988 | 100000 | 170 245 | 2009 | 300 | 419 | 195 702 | 2 | 2026 |
| 2 | К-800-240-5 | 1991 | 100000 | 159 808 | 2011 | 300 | 280 | 192 679 | 2 | 2028 |
| 3 | К-820-240-5м | 2015 | 100000 | 6 052 | 2039 | 300 | 40 | ― | ― | ― |

- 1.2.4 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Тепловая схема Березовской ГРЭС предусматривает отпуск тепловой энергии в горячей воде от бойлерной установки блока. Теплофикационная (бойлерная) установка каждого энергоблока включает два основных подогревателя типа ПСВ-500-3-23, включенных параллельно и два пиковых подогревателя: ПСВ500-14-23, ПСВ-315-14-23.

Греющий пар к основным подогревателям поступает от шестого нерегулируемого регенеративного отбора турбины. Пар на первый пиковый подогреватель поступает из четвертого нерегулируемого регенеративного отбора, второй пиковый подогреватель запитан от общестанционного коллектора собственных нужд. Дополнительно параллельно сетевая вода греется в воздушно- водяном теплообменнике котлоагрегата.

Каждый турбоагрегат эксплуатируется с отпуском тепловой энергии из отборов на систему регенерации, а также:

- из первого отбора- на паровую обдувку ШПП;

- из третьего отбора- в коллектор собственных нужд (БКСН);

- из четвертого отбора- на пиковый подогреватель сетевой воды;

- из шестого отбора- на основные подогреватели сетевой воды.

Отпуск тепловой энергии производится также от ПСБУ СН и РОУ 13/8.

Деаэраторная установка включает деаэрационную колонку ДСН-2800 производительностью 2800 т/ч и бак аккумуляторный типа ВД-185 для деаэрированной воды емкостью 180 т.

Информация по характеристикам сетевых подогревателей, а также сетевым и подпиточным насосам приведена в таблицах ниже.

Таблица 1.2.4.1 – Технические характеристики сетевых подогревателей Березовской ГРЭС

| N п/п | Станционный номер | Тип | Подключение по пару | Расход сетевой воды, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ПСВ-500-3-23 | нерегулируемый отбор | 875 | 1988 |
| 2 | 1 | ПСВ-500-3-23 | нерегулируемый отбор | 875 | 1988 |
| 3 | 2 | ПСВ-500-3-23 | нерегулируемый отбор | 875 | 1991 |
| 4 | 2 | ПСВ-500-3-23 | нерегулируемый отбор | 875 | 1991 |
| 5 | 3 | ПСВ-500-3-23 | нерегулируемый отбор | 875 | 2015 |
| 6 | 3 | ПСВ-500-3-23 | нерегулируемый отбор | 875 | 2015 |
| Пиковые бойлеры |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ППСВ-500-14-23 | нерегулируемый отбор | 1750 | 1988 |
| 2 | 1 | ПСВ-314-14-23 | нерегулируемый отбор | 885 | 1988 |
| 3 | 2 | ППСВ-500-14-23 | нерегулируемый отбор | 1750 | 1991 |
| 4 | 2 | ПСВ-314-14-23 | нерегулируемый отбор | 885 | 1991 |
| 5 | 3 | ППСВ-500-14-23 | нерегулируемый отбор | 1750 | 2015 |
| Пиковые бойлеры ПОК-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Б-1 | ПСВ-500-14-23 | ― | 1500 | 1988 |
| 2 | Б-2 | ПСВ-500-14-23 | ― | 1500 | 1988 |

Таблица 1.2.4.2 – Технические характеристики сетевых насосов и насосов подпитки Березовской ГРЭС

| Наименование | Марка | Подача, м³/ч | Напор, м | Напряжение, кВ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | СЭ-2500-180-10 | 2500 | 180 | 6 | 5 |
| Сетевой насос | СНЦ-2500-180/8 | 2500 | 180 | 6 | 2 |
| Сетевой насос | КРХА-300/660/40А | 320 | 160 | 6 | 6 |
| Сетевой насос | СЭ-1250-70-11 | 1250 | 70 | 6 | 5 |
| Насос подпитки теплосети | СЭ-1250-70 | 1250 | 70 | 6 | 4 |
| Насос подпитки теплосети | СЭ-800-55-11 | 800 | 55 | 6 | 1 |
| Насос подпитки теплосети | 200Д-90Б | ― | ― | 6 | 3 |
| Насос подпитки теплосети | СЭ-1250-70 | 1250 | 70 | 6 | 1 |
| Насос подпитки теплосети | 1Д630-90а | ― | ― | 6 | 2 |

- 1.2.5 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Выработка электрической энергии осуществляется в соответствии с графиком, задаваемым диспетчером. За счет существующего температурного графика отпуск тепла внешним потребителям осуществляется в основном теплом отборов турбин.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от Березовской ГРЭС – качественный.

Отпуск тепловой энергии в отопительный период от ГРЭС в системе теплоснабжения города Шарыпово и поселка Дубинино осуществляется по утвержденному температурному графику качественного регулирования 150-70°С со срезкой на 130°С при температуре наружного воздуха -30°С и точкой излома 70°С при температуре наружного воздуха 0°С для нужд горячего водоснабжения.

Таблица 1.2.5.1 – Параметры отпуска тепловой энергии в сеть

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Температурный график отпуска тепловой энергии | Система теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) |
| --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС | 150/70⁰С со срезкой T1=130ºC при Тн.в.=-30 ºС и точкой излома Ти=70ºС при Тн.в.=0ºС | открытая 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление и ГВС) |

При существующей загрузке систем теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей указанные температурные графики способны обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Утвержденный график отпуска тепловой энергии на отопительный период приведен на рисунке ниже.

Рисунок 1.2.5.1 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепла на коллекторах Берёзовская ГРЭС

- 1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 1.2.6 – Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС |  |  |
| 2019 | 10,78 | 30,88 |
| 2020 | 9,98 | 20,58 |
| 2021 | 10,89 | 21,42 |
| 2022 | 10,85 | 51,93 |

Число часов использования установленной тепловой мощности на Березовской ГРЭС ниже числа часов использования установленной электрической мощности.

- 1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На выводах г. Шарыпово и п. Дубинино от источника тепла «Берёзовская ГРЭС» установлены узлы учета тепловой энергии. Учет тепла, отпускаемого потребителям, ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии на базе теплорегистратора «Карат».

В состав комплекса входят:

- по одному расходомеру-счетчику на каждом прямом и обратном выводе;

- по одному датчику давления на каждом прямом, обратном выводе;

- комплект термопреобразователей сопротивления на каждом выводе.

Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах ГРЭС и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период.

Все средства измерения системы проходят регулярную поверку. Подробная характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от Березовской ГРЭС приведена в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7 – Приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети

| № п.п. | Место установки прибора учета | Тип, марка прибора | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Шарыпово (район НПТС) | Расходомер-счетчик воды ультразвуковой UFM-001 | 2 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления ТСПТК 101 | 1 |
|  |  | Датчик давления Метран-100-ДИ | 2 |
|  |  | Теплорегистратор «Карат» | 1 |
| 2. | п. Дубинино | Расходомер-счетчик воды ультразвуковой UFM-001 | 2 |
|  |  | Комплект термопреобразователей сопротивления ТСПТК 101 | 1 |
|  |  | Датчик давления Метран-100-ДИ | 2 |
|  |  | Теплорегистратор «Карат» | 1 |

С помощью программного обеспечения MasterSCADA и технологии OPC серверов на верхнем уровне автоматизации системы диспетчеризации тепловых сетей г. Шарыпово, п. Дубинино и с. Холмогорское производится отображение информации с пунктов учета тепла и насосных станций системы теплоснабжения.

С пунктов учета тепла отображается информация по следующим параметрам:

▪ температура в прямом и обратном трубопроводе, ºС;

▪ давление в прямом и обратном трубопроводе, кгс/см2;

▪ массовый расход в прямом и обратном трубопроводе, т/ч;

▪ объемный расход в прямом и обратном трубопроводе, м3/ч;

▪ количество тепловой энергии в прямом и обратном трубопроводе, Гкал;

▪ содержание растворенного кислорода в сетевой воде, мкг/дм3.

Также с помощью GSM связи ведется сбор текущих и архивных данных с тепловычислителей ВКТ-7 установленных непосредственно у потребителей (более 100 объектов).

- 1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии за 2022 год приведена в таблице ниже.

Таблица 1.2.8.1 – Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии за 2022 год

| № п.п | Наименование источника тепловой энергии | Дата прекращения теплоснабжения | Дата восстановления теплоснабжения | Причина прекращения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | Всего событий: | 0 |  |  |

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии приведена в таблице ниже.

Таблица 1.2.8.2 – Информация об отказах и инцидентах на источниках тепловой энергии

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | ― | ― |
| 2020 | 0 | ― | ― |
| 2021 | 0 | ― | ― |
| 2022 | 0 | ― | ― |
| 2023 | 0 | ― | ― |

- 1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации рассматриваемого источника тепловой энергии и установленному оборудованию, надзорными органами не выдавалось (таблица 1.2.9).

Таблица 1.2.9 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

| по состоянию на 01.09.2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование источника теплоснабжения | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии |  |  |
|  |  | да/нет; дата, № | Перечень замечаний | наименование надзорного органа |
| 1 | Берёзовская ГРЭС | нет | - | - |

- 1.2.10 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 3700-р «Об утверждении перечней генерирующих объектов, отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей» турбоагрегаты, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории ГО г. Шарыпово отсутствуют.

- 1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

- 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

По состоянию на 2022 год протяженность всех тепловых сетей от Березовской ГРЭС составляет 146,1 км. в двух трубном исчислении (или 292,2 км в однотрубном исчислении), в том числе 27,55 км магистральных тепловых сетей и 118,55 км распределительных сетей отопления.

Тепловые сети от источника тепловой энергии Берёзовская ГРЭС находятся в эксплуатационной ответственности филиала «Берёзовская ГРЭС» публичного акционерного общества «Юнипро».

Около 75% протяженности тепловых сетей выполнены подземным способом прокладки. Основными материалами для тепловой изоляции трубопроводов являются минераловатные плиты и пенополиуретан.

Подробные характеристики данных сетей приведены в таблице 1.3.1.1.

Отпуск тепловой энергии потребителям от Березовской ГРЭС осуществляется по тепломагистралям с диаметрами трубопроводов 2Dу 600 мм. в направлении п. Дубинино , 2Dу 800 мм. в направлении г. Шарыпово и с. Холмогорское.

- 1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 1.3.2 представлено оглавление схем тепловых сетей в зоне действия Березовской ГРЭС на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово.

Таблица 1.3.2 – Схемы тепловых сетей источников теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование рисунка тепловой сети |
| --- | --- |
| Муниципальное образование городской округ город Шарыпово |  |
| Магистральные тепловые сети от Березовской ГРЭС | рисунок 1.3.2.1 |
| Тепловые сети г. Шарыпово | рисунок 1.3.2.2 |
| Тепловые сети пос. Дубинино | рисунок 1.3.2.3 |

Таблица 1.3.1.1 – Общая характеристика тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения Берёзовская ГРЭС

| Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя и его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м куб. |  | Количество насосных станций, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопит. | летн. |  |
| Город Шарыпово (с п. Дубинино) | Открытая 2-хтрубная | Город, п. Дубинино до НСС: Сетевая вода, 150/70ºС со срезкой на 130ºС при температуре наружного воздуха -30ºС После НСС: 95/70 С | 213 703,3, в т.ч. город – 125792,9, п. Дубинино – 87910,4 | 251 | 20 273,66, в т.ч. город – 14 257,06, п. Дубинино – 6 016,6 | 20 273,66, в т.ч. город – 14 257,06, п. Дубинино – 6 016,6 | 1 (НСС п. Дубинино) |
| Село Холмогорское | Открытая 2-хтрубная | До НСС: Сетевая вода, 150/70ºС со срезкой на 130ºС при температуре наружного воздуха -30ºС После НСС: 95/70ºС | 73 180,5 | 222 | 5 154,4 | 5 154,4 | 1 (НСС с. Холмогорское) |
| Промплощадка (РПКБ у ГРЭС) | Открытая 2-хтрубная | Сетевая вода, 150/70ºС со срезкой на 130ºС при температуре наружного воздуха -30ºС | 5 308 | 200 | 689,14 | ― | ― |
| Село Береш | Закрытая 2-хтрубная | Сетевая вода, 150/70 ºС со срезкой на 130ºС при температуре наружного воздуха -30ºС | Смежные сети | ― | ― | ― | ― |

Рисунок 1.3.2.1 – Схема магистральных тепловых сетей от Березовской ГРЭС

Рисунок 1.3.2.2 – Схема тепловых сетей г. Шарыпово

Рисунок 1.3.2.3 – Схема тепловых сетей пос. Дубинино

- 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Сети теплоснабжения города Шарыпово и п. Дубинино кольцевые двухтрубные. Компенсация температурных напряжений трубопроводов осуществляется за счет естественной (подъемы, опуски, повороты труб) и искусственной (сальниковые и П–образные компенсаторы) компенсации трубопроводов.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в п. Дубинино выполнена: от источника тепла до посёлка - надземно на отдельно стоящих опорах, по территории поселка - подземно в непроходных железобетонных каналах. Из всего количества тепловых сетей (146,1 км) – 37,231 км (25,5 %) выполнены в надземном исполнении; 1,554 км – в подвальном (4,9 %); 106,022 км (69,6%) проложены подземно в непроходных железобетонных каналах.

Средняя глубина заложения трубопроводов подземной прокладки по данным теплоснабжающей организации составляет 1,65 м. Почва дерново-подзолистая, легкосуглинистая. Отрицательные температуры на поверхности почвы отмечаются с ноября по март, положительные – с апреля по октябрь. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 250 см.

Значительная часть сетей эксплуатируется более 25 лет и была запроектирована в 1980-е годы. В целом по муниципальному образованию доля сетей, рекомендуемых к замене, составляет 40,4 % (72,394 км). Решение о необходимости замены трубопроводов должно приниматься по результатам их технического освидетельствования.

В качестве теплоизоляции теплопроводов в основном применяется минераловатный материал (82%) – 119,802 км. Процент применения ППУ изоляции небольшой и составляет в целом по муниципальному образованию 18 % - 26,298 км.

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Структура тепловых сетей от источника тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя и его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м куб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопит. | летн. |
| Магистральная тепловая сеть №1, рег. № 4ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 16 кгс/см2; температура 150/70 0С | 16120 | 0,82 | 8508,68 | 8508,68 |
| Магистральная тепловая сеть №1, рег. № 10ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 16 кгс/см2; температура 150/70 0С | 3120 | 0,58 | 823,91 | 823,91 |
| Магистральная тепловая сеть №2, рег. № 7ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 9 кгс/см2; температура 150/70 0С | 7208 | 0,375 | 795,70 | 795,70 |
| Магистральная тепловая сеть №3, рег. № 5ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 16 кгс/см2; температура 150/70 0С | 23728 | 0,53 | 5232,18 | 5232,18 |
| Магистральная тепловая сеть №4, рег. № 9ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 16 кгс/см2; температура 150/70 0С | 5292 | 0,291 | 351,78 | 351,78 |
| Магистральная тепловая сеть №5, рег. № 3ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 16 кгс/см2; температура 150/70 0С | 6278 | 0,529 | 1379,12 | 1379,12 |
| Магистральная тепловая сеть №6, рег. № 6ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 16 кгс/см2; температура 150/70 0С | 5096 | 0,478 | 914,02 | 914,02 |
| Магистральная тепловая сеть №7, рег. № 7-ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 16 кгс/см2; температура 150/70 0С | 3548 | 0,376 | 393,76 | 393,76 |
| Магистральная тепловая сеть №8, рег. № 8ТС | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 16 кгс/см2; температура 150/70 0С | 12890 | 0,58 | 3403,91 | 3403,91 |
| Распределительные тепловые сети 1 мкр. рег. № РТС№1 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 7040 | 0,13 | 93,40 | 93,40 |
| Распределительные тепловые сети 2 мкр. рег. № РТС№2 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 8142 | 0,13 | 108,02 | 108,02 |
| Распределительные тепловые сети 3 мкр. рег. № РТС№3 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 7918 | 0,118 | 86,55 | 86,55 |
| Распределительные тепловые сети 4 мкр. рег. № РТС№4 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 3342 | 0,113 | 33,50 | 33,50 |
| Распределительные тепловые сети 5 мкр. рег. № РТС№5 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 380 | 0,208 | 12,91 | 12,91 |
| Распределительные тепловые сети 6 мкр. рег. № РТС№6 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 8726 | 0,174 | 207,39 | 207,39 |
| Распределительные тепловые сети 7 мкр. рег. № РТС№7 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 2480 | 0,163 | 51,72 | 51,72 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Пионерный рег. № РТС№8 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 8884 | 0,132 | 121,51 | 121,51 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Энергостроителей, рег. № РТС№9 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 9650 | 0,118 | 105,48 | 105,48 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Берлин, рег. № РТС№10 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 1286 | 0,132 | 17,59 | 17,59 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Северный, рег. № РТС№11 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 3336 | 0,143 | 53,55 | 53,55 |
| Распределительные тепловые сети с.Холмогорское, рег. № РТС№12 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 95/70 0С | 44436 | 0,098 | 335,01 | 335,01 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Шарыповский, рег. № РТС№13 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 15646 | 0,117 | 168,13 | 168,13 |
| Распределительные тепловые сети Пром. базы мкр. Пионерный, рег. № РТС№14 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 1926 | 0,169 | 43,18 | 43,18 |
| Распределительные тепловые сети п.Дубинино, рег. № РТС№15 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 44814 | 0,147 | 760,18 | 760,18 |
| Магистральная и распределительные тепловые сети КОС, рег. № РТС№16 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 3478 | 0,081 | 17,91 | 17,91 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Монреаль, рег. № РТС№17 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 1364 | 0,04 | 1,71 | 1,71 |
| Распределительные тепловые сети кв-ла Энергостроителей, рег. № РТС№18 | Открытая; 2-х трубная | Сетевая вода; давление 10 кгс/см2; температура 150/70 0С | 1624 | 0,048 | 2,94 | 2,94 |

- 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На выводах тепловых сетей от источника тепла установлена стальная запорная арматура разного диаметра от 800 до 50 мм.

В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей установлены штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства). В высших точках трубопроводов тепловых сетей установлены штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники).

На трубопроводах водяных тепловых сетей г. Шарыпово и п. Дубинино установлены секционирующие задвижки – арматура, предназначенная для разделения теплопроводов на отдельные участки (секции) для обеспечения безопасности, резервирования и ремонта. В системе теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования установлены следующие секционирующие камеры с задвижками:

▪ п. Дубинино: ТК-107, ТК-86, ТК-2, ТК-111, ТК-67, ТК-106/1, ТК-9;

▪ г. Шарыпово: ТК-46 (3 м-н), ТК-51 (3 м-н), ТК-0624 (2 м-н), ТК-2 (2 м-н), ТК-13 (Пионерный м-н), ТК-0634 (Пионерный м-н), ТК-30 (Шарыповский м-н), ТК-45 (Шарыповский м-н).

В таблице 1.3.4 указаны сведения о запорной арматуре, установленной на тепловых сетях теплоснабжающей организации.

- 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При подземной прокладке, для обслуживания запорной арматуры смонтированы тепловые камеры и павильоны.

Всего в рассматриваемой системе теплоснабжения расположено 1094 тепловых камер, из них на магистральных тепловых сетях - 102 ед., на распределительных сетях – 992 ед.

Конструкции тепловых камер и каналов трубопроводов, при подземной канальной прокладке, выполнены в основном из бетона, железобетона и кирпича. Днище камер выполнено с уклоном ≥0,02 к одному из углов, где устроен приямок для сбора воды, которая затем выводится в водостоки.

Камеры с надземными павильонами (3 шт.) установлены на магистральных трубопровода более 500 мм и обеспечивают обслуживание крупногабаритного оборудования.

В системе централизованного теплоснабжения ГО г. Шарыпово эксплуатируется одна насосная станция п. Дубинино, которая выполняет функции повысительно – смесительной и работает в отопительный период (таблица 1.3.5).

Данная станция частотного управления и служит для поддержания гидравлического режима в тепловых сетях поселка. Производительность станции – 300 м3/ч, в работе находится 1 насос Wilo-IL 80/220-30/2.

Таблица 1.3.5 – Характеристика тепловых пунктов

| Наименование источника | Наименование | Тип присоединения | Напор под., м | Напор обр., м | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС | Повысительная насосная станция п.Дубинино (ДБНС) | насосное смешение | 65 | 30 | Насосы: Wilo-lL 80/220-30/2 – 3шт. | 2010 | 26 % |
|  |  |  |  |  | Теплообменники: нет | ― | ― |
|  |  |  |  |  | Регуляторы температуры, давления: - Контроллер ПЛК110-60[М02] - ПЧ Emotron FDU 2.0 – 3 шт. | 2010 2010 | 26 % 26 % |

Таблица 1.3.4 – Информация о запорной арматуре на тепловых сетях теплоснабжающей организации

| Наименование системы теплоснабжения | Всего | Ду20 | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Ду70 | Ду80 | Ду100 | Ду125 | Ду150 | Ду250 | Ду300 | Ду350 | Ду400 | Ду450 | Ду500 | Ду600 | Ду800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральная тепловая сеть №1, рег. № 4ТС | 132 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 22 | 0 | 2 | 20 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| Магистральная тепловая сеть №1, рег. № 10ТС | 46 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Магистральная тепловая сеть №2, рег. № 7ТС | 82 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Магистральная тепловая сеть №3, рег. № 5ТС | 306 | 28 | 34 | 9 | 11 | 7 | 42 | 0 | 19 | 51 | 42 | 4 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Магистральная тепловая сеть №4, рег. № 9ТС | 105 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 22 | 0 | 12 | 20 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Магистральная тепловая сеть №5, рег. № 3ТС | 151 | 8 | 37 | 4 | 3 | 0 | 30 | 0 | 3 | 31 | 8 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Магистральная тепловая сеть №6, рег. № 6ТС | 197 | 6 | 44 | 19 | 4 | 4 | 27 | 0 | 15 | 21 | 15 | 6 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Магистральная тепловая сеть №7, рег. № 7-ТС | 93 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магистральная тепловая сеть №8, рег. № 8ТС | 578 | 53 | 72 | 39 | 90 | 26 | 71 | 0 | 9 | 52 | 41 | 84 | 4 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Распределительные тепловые сети 1 мкр. рег. № РТС№1 | 208 | 17 | 43 | 30 | 28 | 6 | 20 | 0 | 40 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети 2 мкр. рег. № РТС№2 | 266 | 16 | 72 | 32 | 14 | 0 | 60 | 0 | 32 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети 3 мкр. рег. № РТС№3 | 380 | 30 | 106 | 37 | 17 | 0 | 92 | 0 | 40 | 22 | 20 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети 4 мкр. рег. № РТС№4 | 128 | 6 | 34 | 12 | 5 | 10 | 19 | 0 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети 5 мкр. рег. № РТС№5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети 6 мкр. рег. № РТС№6 | 204 | 19 | 27 | 23 | 22 | 8 | 25 | 0 | 24 | 29 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети 7 мкр. рег. № РТС№7 | 110 | 4 | 27 | 18 | 4 | 1 | 20 | 0 | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Пионерный рег. № РТС№8 | 333 | 33 | 81 | 21 | 20 | 14 | 41 | 0 | 55 | 32 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Энергостроителей, рег. № РТС№9 | 757 | 133 | 155 | 96 | 154 | 61 | 114 | 4 | 14 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Берлин, рег. № РТС№10 | 90 | 14 | 20 | 8 | 11 | 0 | 28 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Северный, рег. № РТС№11 | 103 | 10 | 20 | 25 | 8 | 19 | 12 | 0 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети с.Холмогорское, рег. № РТС№12 | 1429 | 205 | 165 | 108 | 438 | 140 | 195 | 0 | 96 | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Шарыповский, рег. № РТС№13 | 694 | 125 | 113 | 54 | 126 | 32 | 155 | 0 | 49 | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети Пром. базы мкр. Пионерный, рег. № РТС№14 | 45 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети п.Дубинино, рег. № РТС№15 | 1573 | 219 | 267 | 136 | 392 | 66 | 216 | 2 | 131 | 84 | 38 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магистральная и распределительные тепловые сети КОС, рег. № РТС№16 | 32 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети мкр. Монреаль, рег. № РТС№17 | 105 | 30 | 23 | 36 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределительные тепловые сети кв-ла Энергостроителей, рег. № РТС№18 | 60 | 12 | 14 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 1.3.5.1 – Расположение тепловых пунктов и насосных станций на территории города Шарыпово

Рисунок 1.3.5.2 – Расположение тепловых пунктов и насосных станций на территории поселка Дубинино

- 1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система централизованного теплоснабжения г. Шарыпово и п. Дубинино запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. На территории муниципального образования городской округ город Шарыпово теплоснабжение потребителей осуществляется по следующим температурным графикам.

Таблица 1.3.6 – Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

| № п.п. | Наименование тепловой сети | Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Температурный график теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха,0С | Обоснованность применяемого графика регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тепловая сеть г. Шарыпово | центральный качественный | 150/70⁰С со срезкой T1=130ºC при Тн.в.=-30 ºС и точкой излома Ти=70ºС при Тн.в.=0ºС | ввиду зависимой открытой схемы присоединения систем потребителей к тепловой сети; наличия/отсутствия элеваторных узлов в тепловом узле здания |
| 2 | тепловая сеть п. Дубинино | центральный качественный | До НСС: 150/70⁰С со срезкой T1=130ºC при Тн.в.=-30 ºС и точкой излома Ти=70ºС при Тн.в.=0ºС После НСС: 95/70ºС | ввиду зависимой открытой схемы присоединения систем потребителей к тепловой сети; наличия/отсутствия элеваторных узлов в тепловом узле здания |

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от Березовской ГРЭС 150-70°С был выбран во время развития системы теплоснабжения города и действует до настоящего времени. Для тепловых сетей города Шарыпово срезка выполнена на – 130 °С, при температуре наружного воздуха минус 30°С. Для обеспечения необходимой температуры потребляемой горячей воды в теплое время отопительного периода в интервале температур наружного воздуха от 0 °С до плюс 10 °С температура в подающем трубопроводе принята 70 °С.

- 1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети должны соответствовать утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Контроль за соблюдением температурных режимов должен осуществляться с помощью применения термометров и датчиков термопар на коллекторах котельных муниципального образования городской округ город Шарыпово.

- 1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых сетей муниципального образования ГО г. Шарыпово. В расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения: диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов.

Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной температуре наружного воздуха, которая составляет величину tн. =-40 ºС.

Информация о тепловых и гидравлических режимах участков тепловых сетей приведена в разделе 4.2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Далее приводятся пьезометрические графики участков сетей при существующих напорных характеристиках тепловых сетей котельных муниципального образования городской округ город Шарыпово (таблица 1.3.8).

Таблица 1.3.8 – Напорные характеристики объектов теплоснабжения

| Наименование источника | Система централизованного отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напор в подающем трубопроводе, кгс/см² | Напор в обратном трубопроводе, кгс/см² |
| Магистральные сети Березовской ГРЭС | 11,5 | 4,0 |
| Распределительные сети после ПНС п. Дубинино | 6,3 | 3,7 |

Пьезометрические графики тепловых сетей на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово

Рисунок 1.3.8.1 – Пьезометрический путь магистральный вывод Берёзовская ГРЭС – ТК-0122

Рисунок 1.3.8.2 – Пьезометрический путь ТК-0122 – ТК-0701 (г. Шарыпово)

Рисунок 1.3.8.3 – Пьезометрический путь ТК-0122 – 7 мкр., д.15а (г. Шарыпово)

Рисунок 1.3.8.4 – Пьезометрический путь ТК-0122 – ТК-45 (г. Шарыпово)

Рисунок 1.3.8.5 – Пьезометрический путь магистральный вывод Берёзовская ГРЭС – ДБНС (п. Дубинино)

Рисунок 1.3.8.6 – Пьезометрический путь ТК – пер. Школьный, д.4 Клуб (п. Дубинино)

- 1.3.9 Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о количестве отказов (аварий) на участках тепловых сетей теплоснабжающей организации за период 2022-2023 гг. представлена в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9 – Данные по отказам (авариям, инцидентам) на тепловых сетях муниципального образования

| Наименование тепловой сети | Количество авариный ситуаций/инцидентов на тепловых сетях |  | Средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Причина (ы) повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. |  |  |
| Тепловая сеть п. Дубинино | 7 | 4 | 3 | Игольчатый свищ, либо мокрение на трубопроводе или по сварному соединению |
| Тепловая сеть г. Шарыпово | 7 | 0 | 3 | Игольчатый свищ, либо мокрение на трубопроводе или по сварному соединению |

- 1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Мероприятия в отношении тепловых сетей, для обеспечения исправного состояния, планируются и осуществляется теплоснабжающей организацией в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115) (далее – Правила), других нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов.

Все тепловые сети подвергаются техническому освидетельствованию с целью:

- оценки их технического состояния;

- установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки;

- выявления потерь топливно-энергетических ресурсов;

Технические освидетельствования тепловых сетей разделяются на:

- первичное (предпусковое) - проводится до допуска в эксплуатацию;

- периодическое (очередное) - проводится в сроки, установленные Правилами или нормативно-техническими документами завода-изготовителя;

- внеочередное - проводится в следующих случаях:

- если тепловая сеть не эксплуатировалась более 12 месяцев;

- после ремонта, связанного со сваркой элементов, работающих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой сети;

- после аварии или инцидента на тепловой сети;

- по требованию органов государственного энергетического надзора.

Теплотехнические испытания, инструментальные измерения и другие диагностические работы на тепловых сетях могут выполняться специализированными организациями. При проведении работ используются соответствующие средства измерений, методики и программы.

Помимо гидравлических испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций следует периодически производить шурфовки на тепловой сети.

Плановые шурфовки проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержденному ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) организации.

Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, способов прокладок и теплоизоляционных конструкций, количества ранее выявленных коррозионных повреждений труб, результатов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов.

В тепловых сетях осуществляется систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов путем анализов сетевой воды и конденсата, а также по индикаторам внутренней коррозии, установленным в наиболее характерных точках тепловых сетей (на выводах от источника теплоты, на концевых участках, в нескольких промежуточных узлах). Проверка индикаторов внутренней коррозии осуществляется в ремонтный период.

При эксплуатации тепловых сетей необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Сроки планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок устанавливаются в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разрабатываются проектной организацией. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, разрабатывается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и утверждается руководителем организации.

Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния, определяемого по итогам осмотров, технического освидетельствования и диагностирования, испытаний, шурфовок.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются нормативно-техническими документами на ремонт данного вида тепловых энергоустановок.

- 1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.

Периодичность проводимого ремонта, испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей, расположенных на территории поселения, соответствуют требованиям, определёнными Правилами.

- 1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии от источника теплоснабжения и транспортируемой по тепловым сетям теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.12 – Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование системы теплоснабжения | Нормативные потери теплоносителя, м3/ч | Нормативные потери теплоэнергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро») | 68,631 | 39,320 |

- 1.3.13 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13 – Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии

| Наименование источника | Объем фактических потерь тепловой энергии при её передаче, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро») | 124 179 | 174 268 | 145 708 |

Информация о фактических потерях теплоносителя при передаче тепловой энергии представлены в часть 1.7 главы 1 Обосновывающих материалов.

- 1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети у филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» отсутствуют (таблица 1.3.14).

Таблица 1.3.14 – Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

| по состоянию на 01.09.2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование тепловой сети | Наличие предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результат их исполнения |  |  |  |
|  |  | участок (от __до __) | да/нет; дата, № | наименование надзорного органа | результат исполнения |
| 1 | Распределительные тепловые сети г. Шарыпово | - | нет | - | - |
| 2 | Распределительные тепловые сети п. Дубинино | - | нет | - | - |

- 1.3.15 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Подключение потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования ГО г. Шарыпово, к централизованной системе теплоснабжения осуществляется по зависимой схеме через элеваторные узлы и напрямую (через групповые элеваторные узлы, установленные на участках тепловых сетей).

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом.

Система горячего водоснабжения открытая. Необходимая температура воды, которая подается в водоразборные приборы, достигается смешением воды из подающего и обратного трубопроводов.

Абонентские вводы предусматривают размещение запорной арматуры, а также систем учета тепловой энергии и контроля параметров теплоносителя.

Информация о типах присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлена в таблице 1.3.15.

Таблица 1.3.15 – Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей

| Наименование участка системы теплоснабжения | Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям |  |
| --- | --- | --- |
|  | Система отопления | Система горячего водоснабжения |
| Тепловые сети г. Шарыпово | через индивидуальные и групповые элеваторные узлы | открытая из системы централизованного теплоснабжения |
| Тепловые сети п. Дубинино | через индивидуальные и групповые элеваторные узлы | открытая из системы централизованного теплоснабжения |

- 1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Информация о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей, подключенных к тепловым сетям единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.3.16.

Таблица 1.3.16 – Информация о наличии ОДПУ у потребителей тепловой энергии

| Наименование участка системы теплоснабжения | Общее количество подключенных зданий (тепловых вводов) | Кол-во зданий, оборудованных узлами учета | Процент установки ПУ от нагрузки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети г. Шарыпово | 557 | 324 | 95 |
| Тепловые сети п. Дубинино | 387 | 85 | 71,9 |

По состоянию на 01 сентября 2023 года 90,7% отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по коммерческим приборам учета, в т.ч.:

- на территории города Шарыпово уровень оприборенности по тепловой энергии составляет 95%;

- на территории поселка Дубинино уровень оприборенности по тепловой энергии составляет 71,9%.

Приборы учета тепловой энергии преимущественно отсутствуют у потребителей, не имеющих технической возможности к их установке (отсутствие обособленных помещений тепловых узлов зданий, размещение тепловых узлов в тепловых камерах и т.п.).

При отсутствии установленных приборов учета, оплата за поставленную тепловую энергию осуществляется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг (части 1.5.4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения).

Приборы технического учета установлены:

- на верхнюю зону п. Дубинино;

- нижнюю зону п. Дубинино;

- насосную п. Дубинино;

- 6 микрорайон;

- 2 проезд;

- 4 проезд;

- Ашпыл;

- Северный микрорайон.

- 1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На Березовской ГРЭС применяется единая информационная система технологических параметров на базе программного комплекса «Дельта», позволяющий отслеживать работу всего оборудования станции, и к которой подключены приборы учета выводов на НПТС (насосная подпитки тепловой сети) и на п. Дубинино.

На предприятии установлен автоматизированный комплекс АКСТ, позволяющий осуществлять контроль работы системы теплоснабжения. Вся информация о параметрах работы оборудования (температура, давление, расход) в режиме реального времени отображается на мониторах компьютеров в соответствующих подразделениях предприятия. В данную систему включены приборы коммерческого и технического учета тепловой энергии, кислородомеры, приборы учета электрической энергии.

Таблица 1.3.17 – Информация по работе диспетчерских служб теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наличие диспетчерской службы теплоснабжающей организации | Использование средств автоматизации, телемеханизации при работе диспетчерской службы | Наличие замечаний к работе диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 01.09.2023 год |  |  |  |  |
| 1 | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | да | Автоматизированный комплекс АКСТ (контроль работы системы теплоснабжения) | отсутствуют |

Также необходимо отметить, что диспетчерская служба филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» оснащена техническими средствами связи - служебные машины и сотрудники снабжены рациями. Применение радиосвязи позволяет поддерживать постоянный контакт между всеми структурами диспетчерской службы, получать оперативную информацию, помощь при авариях и технических неполадках на тепловых сетях.

- 1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Повысительная насосная станция п. Дубинино обеспечивает автоматическое поддержание технологических параметров (давления), плавный пуск электродвигателей, защиту оборудования, автоматическое переключение на резервное питание (АВР) и другое.

Система автоматизации блочной насосной установки реализована на программируемом логическом контроллере ПЛК110-60.

Для обеспечения плавности регулирования и исключения гидравлических ударов в тепловых сетях каждый насос подключается к своему преобразователю серии Emotron FDU 2.0. Для защиты насосов от «сухого хода» на вводном коллекторе насоса установлен датчик.

На верхнем уровне автоматизации системы диспетчеризации тепловых сетей г. Шарыпово, п. Дубинино и с. Холмогорское с насосной станции смешения п. Дубинино отображаются следующие параметры:

▪ заданная (расчетная, на основании температуры наружного воздуха и скорости ветра, согласно утвержденного графика) и фактическая температура теплоносителя, в прямом и обратном трубопроводе ºС;

▪ давление в прямом и обратном трубопроводе, кгс/см2;

▪ массовый расход в прямом и обратном трубопроводе, т/ч;

▪ объемный расход в прямом и обратном трубопроводе, м3/ч;

▪ количество тепловой энергии в прямом и обратном трубопроводе, Гкал;

▪ удаленное управление работой насосного оборудования и шаровой арматурой с электроприводами.

В рассматриваемой системе теплоснабжения центральных тепловых пунктов нет.

- 1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Специальных устройств для защиты тепловых сетей от превышения давления в системе теплоснабжения г. Шарыпово и п. Дубинино не предусмотрено.

- 1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По состоянию на 01.09.2023 года в системе теплоснабжения рассматриваемого городского округа были выявлены участки тепловых сетей, определенные как бесхозяйные объекты (таблица 1.3.20).

Таблица 1.3.20 – Перечень бесхозяйных участков тепловых сетей

| № п/п | Наименование тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина, м | Вид прокладки | Эксплуатирующая организация | № нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-11 – жд 710 | 57 | 10 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 2. | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-2 – жд 712 | 89 89 | 60 10 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 3. | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-10 – ТК-10 ` | 133 | 70 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 4. | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, ТК-11 – жд 715 | 76 | 10 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 5. | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, ТК-17 – ТК-18 | 159 | 138 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 6. | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, ТК-18 – жд 422 | 133 | 60 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 7. | Г. Шарыпово, 5 микрорайон, ТК-2 – храм | 89 57 | 40 18 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 8. | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-86 – ТК-34 | 133 | 21,5 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 9. | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-34 – жд 18 | 57 | 32,6 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 10. | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-34 – ТК-35 | 108 | 144 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 11. | П. Дубинино, ул. Комсомольская, ТК-35 – жд 20 | 57 | 32,6 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Письмо исх. № 02-4/693 от 01.04.2010 г. |
| 12. | П. Дубинино, ул. Кишинёвская, жд 1 | 325 | 30 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 13. | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, жд 19 | 108 | 90 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 14. | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 51 | 108 | 78 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 15. | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 61 | 108 | 40 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 16. | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 59 | 108 | 40 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 17. | П. Дубинино, пер. Школьный, жд 10 | 108 | 40 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 18. | П. Дубинино, пер. Школьный, жд 8 | 108 | 59 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 19. | П. Дубинино, ул. Дружбы, жд 5 | 219 | 105 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 20. | П. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 6 | 89 | 16 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 21. | П. Дубинино, ул. Шахтёрская, жд 2 | 108 | 180 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 22. | П. Дубинино, ул. Шахтёрская, жд 2 | 108 | 180 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 23. | П. Дубинино, ул. Октябрьская | 76 108 133 | 193 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 24. | Г. Шарыпово, 1 микрорайон, жд 27 | 89 40 | 45 15 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 25. | Г. Шарыпово, 1 микрорайон, жд 12 | 89 | 30 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 26. | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 205 | 108 | 110 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 27. | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 203 | 219 | 106 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 28. | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 206 | 150 | 24 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 29. | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 1/12 | 89 | 83 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 30. | Г. Шарыпово, 2 микрорайон, жд 1/21 | 108 | 47 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 31. | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 301 | 89 | 9 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 32. | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 323 | 76 | 14 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 33. | Г. Шарыпово, 3 микрорайон, жд 304 | 89 | 60 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 34. | Г. Шарыпово, 5 микрорайон, жд 501 | 108 | 30 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 35. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 601 | 219 108 133 | 4 116 46 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 36. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 608 | 159 219 | 51 28 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 37. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 612 | 159 | 16 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 38. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 610 | 76 108 219 | 43 3 62 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 39. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 613 | 219 108 | 15 43 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 40. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 615 | 219 133 | 83 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 41. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 639 | 273 | 63 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 42. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 639а | 159 | 86 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 43. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 641 | 159 219 | 75 1 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 44. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 643 | 133 | 119 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 45. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 644 | 133 | 104 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 46. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 645 | 108 | 33 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 47. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 647 | 108 | 86 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 48. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 649 | 108 | 112 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 49. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 636 | 108 133 159 | 19 81 21 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 50. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, зд 621 – жд 622 | 108 | 38 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 51. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 620 | 108 159 273 | 43 29 15 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 52. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 619 | 273 | 79 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 53. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 617а | 273 | 91 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 54. | Г. Шарыпово, 6 микрорайон, жд 617 | 325 | 74 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 55. | Г. Шарыпово, Северный микрорайон, жд 40а | 133 | 36 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 56. | Г. Шарыпово, Северный микрорайон, жд 30 | 89 | 62 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 57. | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 18, 18а | 133 | 107 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 58. | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 1 | 108 | 58 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 59. | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 1а | 108 | 61 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 60. | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 2а | 76 89 108 | 32 6 58 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 61. | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 26 | 219 | 80 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 62. | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 27 | 133 159 219 | 21 24 14 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 63. | Г. Шарыпово, Пионерный микрорайон, жд 42 | 159 | 120 | транзит | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 64. | Г. Шарыпово, ул. Цветочная | 57 76 108 | 446 | подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 65. | Г. Шарыпово, ул. Российская (от территории базы «Солнышко» до гаражей) | 57 | 183 | Надземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 66. | Г. Шарыпово, в районе Северного кольца: от ТК-0127` до ТК-1 и ТК-2; врезка в старую теплосеть до ТК-2; от ТК-2 в сторону ПЧ | 219 159 89 | 50 36 54 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Постановление Администрации г. Шарыпово от 12.03.2014 № 54 |
| 67. | П. Дубинино, ул. Кишинёвская, жд 5 | 76 | 25,5 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 № 481 |
| 68. | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 425 ТК-17 – ТК-2 | 133 | 30,3 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 № 482 |
| 69. | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 425 ТК-2 – жд 425 | 89 | 17 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 № 482 |
| 70. | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-0503 – ТК-17 | 325 | 172 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 № 482 |
| 71. | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-17 - ТК-1 | 133 | 173 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 № 482 |
| 72. | Г. Шарыпово, 4 микрорайон, жд 427 ТК-1 – жд 427 | 89 | 16,5 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 № 482 |
| 73. | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 708 УТ-12 – УТ-1 | 108 | 62,9 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 № 482 |
| 74. | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 708 УТ-1 – жд 708 | 89 | 10 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 28.02.2012 № 482 |
| 75. | Г. Шарыпово, 7 микрорайон, жд 712 ТК-5 – жд 712 | 89 | 18,5 | Подземная | Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Распоряжение Администрации г. Шарыпово от 29.12.2008 № 1712 |

Общая протяженность бесхозяйных сетей г. Шарыпово составляет 5,923 км (в двухтрубном исчислении), что составляет 5,5 % от общей протяженности тепловых сетей городского округа.

На основании распоряжений администрации города Шарыпово от 28.02.2012 г. №481, №482, от 29.12.08 №1712 и письма от 01.04.2010 №024/693 в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных сетей, указанных в таблице 1.3.20, определен филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» до признания права муниципальной собственности на вышеназванные трубопроводы.

- 1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Информация о значениях энергетических характеристик тепловых сетей теплоснабжающей организацией не представлена.

- 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Сведения по зонам действия источника тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Зоны действия источника комбинированной выработки на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово

| Наименование населенного пункта | Графическое отображение | Зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование городской округ город Шарыпово |  |  |
| город Шарыпово |  | 1 – й микрорайон 2 – й микрорайон 3 – й микрорайон 4 – й микрорайон 5 – й микрорайон 6 – й микрорайон 7 – й микрорайон Пионерный микрорайон Шарыповский микрорайон Микрорайон «Берлин» Микрорайон «Северный» Микрорайон ПСМО ТМБ Квартал «Энергостроителей» Промзона «Ашпыл» Промзона «Пионерный» |
| городской поселок Дубинино |  | ул. 19 съезда ВЛКСМ; ул. 9 мая ул. Березовая; ул. Дружбы ул. Енисейская; ул. Зеленая Роща ул. Калиновая; ул. Кишиневская ул. Кольцевая ул. Комсомольская ул. Красноярская ул. Куйбышева ул. Лесная ул. Луганская ул. Майская пер. Маковый ул. Мира скв. Молодежный ул. Молодогвардейская ул. Молодогвардейцев ул. Московская ул. Новосибирская ул. Октябрьская ул. Олимпийская ул. Пионеров КАТЭКа ул. Российская ул. Рябиновая ул. Садовая ул. Светлая ул. Сибирская ул. Сиреневая ул. Советская ул. Сосновая пер. Спортивный ул. Транспортная ул. Труда ул. Шахтерская пер. Школьный ул. Энергетиков ул. Энтузиастов |

- 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

- 1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.

Тепловые нагрузки потребителей, обслуживаемых Березовской ГРЭС, в зонировании по тепловым районам муниципального образования городской округ город Шарыпово и Шарыповский муниципальный округ приведены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1 – Присоединенная нагрузка потребителей по тепловым районам от источника Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро»)

| Наименование теплового района |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Тепловой район №1 | город Шарыпово | 123,7748 |
| Тепловой район №2 | городской поселок Дубинино | 23,2833 |
| Тепловой район №3 | село Холмогорское | 8,7894 |
| Тепловой район №4 | село Береш | 0,5117 |

В качестве расчетного элемента территориального деления используется кадастровый квартал. Величина подключенных тепловых нагрузок в расчетных элементах территориального деления представлена в таблице 1.5.1.2.

Таблица 1.5.1.2 - Тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления

| Кадастровый квартал | Площадь, га | Тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС ср | Итого |
| г. Шарыпово |  |  |  |  |
| 24:57:0000001 | 39,6 | 17,528 | 4,92 | 22,448 |
| 24:57:0000002 | 43,9 | 14,545 | 3,372 | 17,917 |
| 24:57:0000003 | 33,2 | 11,138 | 3,012 | 14,15 |
| 24:57:0000004 | 78 | 0,069 | 0,0 | 0,069 |
| 24:57:0000005 | 113 | 1,146 | 0,056 | 1,202 |
| 24:57:0000007 | 71 | 2,775 | 0,635 | 3,41 |
| 24:57:0000013 | 15,2 | 0,319 | 0,009 | 0,328 |
| 24:57:0000014 | 23,6 | 0,292 | 0,013 | 0,305 |
| 24:57:0000017 | 50,5 | 4,966 | 1,192 | 6,158 |
| 24:57:0000018 | 4,1 | 0,330 | 0,234 | 0,564 |
| 24:57:0000019 | 8,4 | 0,367 | 0,034 | 0,401 |
| 24:57:0000020 | 27,0 | 3,208 | 0,704 | 3,912 |
| 24:57:0000021 | 9,4 | 0,432 | 0,036 | 0,468 |
| 24:57:0000022 | 12,6 | 0,998 | 0,289 | 1,287 |
| 24:57:0000023 | 12,4 | 0,474 | 0,036 | 0,51 |
| 24:57:0000024 | 12,9 | 0,903 | 0,131 | 1,034 |
| 24:57:0000034 | 26,6 | 1,203 | 0,050 | 1,253 |
| 24:57:0000036 | 33,3 | 1,956 | 0,064 | 2,02 |
| 24:57:0000037 | 33,8 | 6,026 | 1,747 | 7,773 |
| 24:57:0000038 | 36,2 | 12,123 | 2,748 | 14,871 |
| 24:57:0000039 | 24,0 | 2,443 | 0,571 | 3,014 |
| 24:57:0000041 | 40,5 | 2,293 | 0,228 | 2,521 |
| 24:57:0000042 | 307 | 0,393 | 0,0114 | 0,4044 |
| 24:57:0000043 | 68,4 | 2,667 | 0,130 | 2,797 |
| 24:57:0000044 | 75,0 | 0,331 | 0,022 | 0,353 |
| 24:57:0000045 | 53,6 | 2,676 | 0,864 | 3,54 |
| п. Дубинино |  |  |  |  |
| 24:57:0100002 | 136 | 0,962 | 0,381 | 1,343 |
| 24:57:0100003 | 19,7 | 2,109 | 0,557 | 2,666 |
| 24:57:0100004 | 30,6 | 1,522 | 0,399 | 1,921 |
| 24:57:0100005 | 44,5 | 8,177 | 2,149 | 10,326 |
| 24:57:0100006 | 39,2 | 1,680 | 0,163 | 1,843 |
| 24:57:0100007 | 39,8 | 0,350 | 0,032 | 0,382 |
| 24:57:0100008 | 24,5 | 0,993 | 0,103 | 1,096 |
| 24:57:0100009 | 36,4 | 0,509 | 0,046 | 0,555 |
| 24:57:0100010 | 26,7 | 0,140 | 0,008 | 0,148 |
| 24:57:0100011 | 17,5 | 1,442 | 0,267 | 1,709 |
| 24:57:0100012 | 12,6 | 1,175 | 0,260 | 1,435 |

- 1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

На 2023 года подключенная тепловая нагрузка потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, подключенных к Березовской ГРЭС составляет 156,36 Гкал/ч.

В таблице ниже приведена информация о расчетных тепловых нагрузках потребителей, подключенных к Березовской ГРЭС.

Таблица 1.5.2 – Информация о расчетных тепловых нагрузках от источника Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро»)

| Наименование теплового района | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч.: | - Отопление | - Вентиляция | - ГВС |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро») |  |  |  |  |
| город Шарыпово | 123,7748 | 94,8617 | 8,1589 | 20,7542 |
| городской поселок Дубинино | 23,2833 | 19,1393 | 0,0661 | 4,0779 |
| село Холмогорское | 8,7894 | 7,8487 | - | 0,9407 |
| село Береш | 0,5117 | 0,5117 | - | - |
| ИТОГО | 156,3593 | 122,3614 | 8,2250 | 25,7728 |

- 1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

По состоянию на 01.09.2023 случаев поквартирного перевода с централизованного на децентрализованное отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии собственниками не установлено.

В таблице 1.5.3 приведена информация о потребителях, отключенных от централизованной системы теплоснабжения в 2022 году.

Таблица 1.5.3 – Реестр потребителей тепловой энергии, перешедших с центрального отопления на индивидуальное за период с 2022 года

| № п/п | Наименование потребителя | Дата отключения от централизованной системы теплоснабжения | Ушедшая площадь (м²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Фортуна Агро" | 01.04.2022 | 1017,2 |
| 2 | ИП Курбанова З.К. | 01.12.2022 | 114,8 |

- 1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Информация о фактическом объеме отпуска тепловой энергии представлена в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4 – Фактические значения потребления тепловой энергии потребителями от источника Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро»)

| Наименование теплового района | 2022 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отпущено тепловой энергии, Гкал: |  |
|  | На отопление и вентиляцию | На ГВС |
| город Шарыпово | 272 162,21 | 39 353,92 |
| городской поселок Дубинино | 60 631,19 | 6 536,45 |
| село Холмогорское | 29 095,88 | 2 091,86 |
| село Береш | 742,52 | 2,52 |
| ИТОГО | 362 631,80 | 47 984,75 |

- 1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для населения утверждены Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 г. №14-36н.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для населения утверждены Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 г. №14-37н с изменениями от 29.12.2021 г. № 14-46н.

Ниже в таблицах приведены нормативы отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения и при отсутствии приборов учета.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Шарыпово на отопительный период

| N п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Метод расчета | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность |  |  | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1.1 | 1 | расчетный | 0,0445 | 0,0445 | 0,0445 |
| 1.2 | 2 | расчетный | 0,0428 | 0,0423 | 0,0413 |
| 1.3 | 3 - 4 | расчетный | - | 0,0286 | - |
| 1.4 | 5 - 9 | аналог | - | 0,0275 | - |
| Этажность |  |  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 2.1 | 1 | расчетный | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 |
| 2.2 | 2 | расчетный | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| 2.3 | 3 | расчетный | - | - | 0,0178 |
| 2.4 | 4 - 5 | расчетный | - | 0,0149 | - |
| 2.5 | 6 - 7 | расчетный | 0,0162 | - | - |

Таблица 1.5.5.2 - Нормативы потребления горячей воды в жилом помещении на территории Красноярского края, определенные расчетным методом

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения, куб. метр в месяц на человека |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,19 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,24 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,30 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,69 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,63 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 1,24 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | 0,77 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | 1,24 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | 0,55 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 3,19 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 3,24 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 3,30 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,69 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 2,63 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 1,24 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | 0,77 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 1,24 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | 0,55 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | 0,55 |
| 20 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1,91 |

- 1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблицах 1.5.6.1 – 1.5.6.2 представлена информация о расчетной тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 1.5.6.1 – Информация о расчетной тепловой нагрузки потребителей г. Шарыпово

| Наименование потребителя | Тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения, Гкал/ч |  |  | Наличие общедомового прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопл. | Вент. | ГВС ср. |  |
| Население |  |  |  |  |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 1 | 0,23629 | 0 | 0,08058 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 10 | 0,23226 | 0 | 0,06783 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 11 | 0,18963 | 0 | 0,04131 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 12 | 0,19455 | 0 | 0,05406 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 13 | 0,18321 | 0 | 0,04284 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 14 | 0,35881 | 0 | 0,0918 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 18 | 0,15518 | 0 | 0,04743 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 2 | 0,21626 | 0 | 0,09027 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 25 | 0,31588 | 0 | 0,08313 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 26 | 0,31561 | 0 | 0,0918 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 27 | 0,20485 | 0 | 0,06273 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 3 | 0,57655 | 0 | 0,15912 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 4 | 0,30051 | 0 | 0,10557 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 5 | 0,38533 | 0 | 0,09741 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 6 | 0,21936 | 0 | 0,06324 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 7 | 0,24043 | 0 | 0,07038 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, дом 9 | 0,21931 | 0 | 0,07038 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1 | 0,65966 | 0 | 0,18972 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/3 | 0,20786 | 0 | 0,051 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/5 | 0,2102 | 0 | 0,08976 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/6 | 0,22625 | 0 | 0,05661 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/7 | 0,20588 | 0 | 0,05712 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/8 | 0,18123 | 0 | 0,04182 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/9 | 0,22641 | 0 | 0,05712 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/10 | 0,22982 | 0 | 0,05457 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/11 | 0,21046 | 0 | 0,05151 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/12 | 0,218 | 0 | 0,06324 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/13 | 0,20539 | 0 | 0,05457 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/14 | 0,22982 | 0 | 0,06477 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/15 | 0,23261 | 0 | 0,0612 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/16 | 0,21366 | 0 | 0,05355 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/19 | 0,22325 | 0 | 0,06222 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/20 | 0,22982 | 0 | 0,06987 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/21 | 0,1808 | 0 | 0,04437 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/22 | 0,19049 | 0 | 0,0561 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 1/26 | 0,19483 | 0 | 0,05916 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 15 | 0,45983 | 0 | 0,1428 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 16 | 0,37722 | 0 | 0,11118 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 17 | 0,55742 | 0 | 0,1275 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 18 | 0,56259 | 0 | 0,13158 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 2 | 0,57115 | 0 | 0,14127 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 3 | 0,55294 | 0 | 0,15963 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 4/1 | 0,20605 | 0 | 0,04539 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 4/2 | 0,19663 | 0 | 0,04845 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 4/3 | 0,21655 | 0 | 0,05151 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 4/4 | 0,19263 | 0 | 0,03927 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 4/5 | 0,16645 | 0 | 0,04335 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 4/6 | 0,11356 | 0 | 0,03927 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 4/7 | 0,17631 | 0 | 0,04182 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 4/8 | 0,16629 | 0 | 0,04284 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 5 | 0,52864 | 0 | 0,14841 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 6 | 0,45177 | 0 | 0,13566 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, дом 7 | 0,46223 | 0 | 0,13872 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 1 | 0,57678 | 0 | 0,18105 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 10 | 0,49766 | 0 | 0,13515 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 11 | 0,14139 | 0 | 0,04386 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 13 | 0,49558 | 0 | 0,14433 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 14 | 0,27414 | 0 | 0,08313 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 16 | 0,56921 | 0 | 0,17544 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 17 | 0,35578 | 0 | 0,10404 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 18 | 0,53275 | 0 | 0,16167 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 19 | 0,20165 | 0 | 0,05457 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 2 | 0,22163 | 0 | 0,05406 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 20 | 0,1993 | 0 | 0,04743 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 21 | 0,22686 | 0 | 0,06222 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 22 | 0,22686 | 0 | 0,06375 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 23 | 0,55028 | 0 | 0,16575 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 24 | 0,48531 | 0 | 0,14535 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 25 | 0,22167 | 0 | 0,06987 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 26 | 0,1993 | 0 | 0,04692 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 27 | 0,48594 | 0 | 0,14331 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 3 | 0,80571 | 0 | 0,25245 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 4 | 0,34784 | 0 | 0,09945 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 5 | 0,32772 | 0 | 0,11322 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 6 | 0,23482 | 0 | 0,06732 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 7 | 0,18745 | 0 | 0,04641 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 8 | 0,53697 | 0 | 0,13668 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 8А | 0,227 | 0 | 0,06069 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, дом 9/1 | 0,25615 | 0 | 0,02142 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 17 | 0,41638 | 0 | 0,10965 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 18 | 0,36573 | 0 | 0,10149 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 20 | 0,99334 | 0 | 0,30906 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 20/1 | 0,25204 | 0 | 0,06273 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 22 | 0,6493 | 0 | 0,15708 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 23 | 0,10122 | 0 | 0,01071 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 24 | 0,22435 | 0 | 0,06528 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 25 | 0,26893 | 0 | 0,0612 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 27 | 0,26893 | 0 | 0,06834 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 28 | 0,26035 | 0 | 0,08262 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, дом 29 | 0,26035 | 0 | 0,09843 | да |
| г.Шарыпово, 5 М-ОН, дом 1 | 0,42427 | 0 | 0,12648 | да |
| г.Шарыпово, 5 М-ОН, дом 2 | 0,48125 | 0 | 0,12138 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 1 | 0,37071 | 0 | 0,12138 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 10 | 0,57964 | 0 | 0,16677 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 11 | 0,22152 | 0 | 0,05253 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 12 | 0,30127 | 0 | 0,07956 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 13 | 0,20125 | 0 | 0,083342 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 15 | 0,20978 | 0 | 0,07633 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 17 | 0,20542 | 0 | 0,087635 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 17А | 0,21216 | 0 | 0,070805 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 19 | 0,51758 | 0 | 0,1275 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 2 | 0,449 | 0 | 0,11883 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 20 | 0,44333 | 0 | 0,1173 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 22 | 0,81269 | 0 | 0,22491 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 36 | 0,57062 | 0 | 0,15351 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 37 | 0,56136 | 0 | 0,13668 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 38 | 0,70354 | 0 | 0,18921 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 39 | 0,20953 | 0 | 0,04743 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 39А | 0,28695 | 0 | 0,06783 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 4 | 0,69698 | 0 | 0,19584 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 40 | 0,69613 | 0 | 0,1938 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 41 | 0,57126 | 0 | 0,1581 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 43 | 0,36125 | 0 | 0,09996 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 44 | 0,57902 | 0 | 0,153 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 45 | 0,44583 | 0 | 0,12648 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 47 | 0,27712 | 0 | 0,06834 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 47А | 0,2145 | 0 | 0,05202 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 48 | 0,44391 | 0 | 0,11883 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 49 | 0,4654 | 0 | 0,13311 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 50 | 0,65806 | 0 | 0,19788 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 52 | 0,81269 | 0 | 0,23409 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 54 | 0,2785 | 0 | 0,12852 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 6 | 0,52562 | 0 | 0,15249 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, дом 8 | 0,56324 | 0 | 0,15351 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, дом 10 | 0,15187 | 0 | 0,04335 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, дом 11 | 0,26763 | 0 | 0,07956 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, дом 12 | 0,23109 | 0 | 0,14331 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, дом 13 | 0,50815 | 0 | 0,13056 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, дом 14 | 0,6278 | 0 | 0,15402 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, дом 15 | 0,19946 | 0 | 0,1326 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, дом 8 | 0,25974 | 0 | 0,06222 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, дом 9 | 0,2038 | 0 | 0,07089 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, дом 10 | 0,01333 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, дом 12 | 0,02545 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, дом 14 | 0,02334 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, дом 16 | 0,01283 | 0 | 0,00255 | нет |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, дом 18 | 0,01843 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, дом 20 | 0,01576 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, дом 22 | 0,0158 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, дом 24 | 0,05174 | 0 | 0,00255 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, дом 4 | 0,09696 | 0 | 0,02244 | да |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 1, кв.1 | 0,009753 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 1, кв.2 | 0,007707 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 3, кв.1 | 0,009271 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 3, кв.2 | 0,009189 | 0 | 0,000765 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 4, кв.1 | 0,008763 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 4, кв.2 | 0,009697 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 5, кв.1 | 0,008019 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 5, кв.2 | 0,010711 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 7, кв.1 | 0,008917 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, дом 7, кв.2 | 0,009003 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 10 | 0,03311 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 11 | 0,01742 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 14 | 0,00976 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 15 | 0,02641 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 17 | 0,02042 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 19 | 0,02262 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 2 | 0,01604 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 3 | 0,01935 | 0 | 0,00306 | нет |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 5 | 0,02269 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 7 | 0,00963 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ГАГАРИНА, дом 9 | 0,02269 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/1, кв.1 | 0,014783 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/1, кв.2 | 0,012587 | 0 | 0,00255 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/2, кв.1 | 0,013484 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/2, кв.2 | 0,017726 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/3 | 0,02798 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/4, кв.1 | 0,013572 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/4, кв.2 | 0,013508 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/6, кв.1 | 0,013339 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/6, кв.2 | 0,012711 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/7, кв.1 | 0,013274 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/7, кв.2 | 0,021106 | 0 | 0,00102 |  |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/8, кв.1 | 0,017084 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/8, кв.2 | 0,015646 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/9, кв.1 | 0,01805 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/9, кв.2 | 0,01805 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/10, кв.1 | 0,01884 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/10, кв.2 | 0,0189 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/12, кв.1 | 0,015475 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 1/12, кв.2 | 0,015475 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 11, кв.1 | 0,003254 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 11, кв.2 | 0,004286 | 0 | 0,000765 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 13 | 0,0048 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 15, кв.1 | 0,00874 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 15/2 | 0,025 | 0 | 0,00306 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 17А, кв.1 | 0,007027 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 17А, кв.2 | 0,007553 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 18А | 0,022 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 27 | 0,01615 | 0 | 0,00306 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 32 | 0,03485 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 36 | 0,015789 | 0 | 0,00306 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 42, кв.1 | 0,007807 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 42, кв.2 | 0,007173 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 42А | 0,008438 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 43 | 0,030619 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 44, кв.1 | 0,006581 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 44, кв.2 | 0,009099 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 46 | 0,03098 | 0 | 0,0051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 48А | 0,03088 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 48Б | 0,02573 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 48В | 0,0341 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 5 | 0,0086 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 50 | 0,13307 | 0 | 0,04029 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 51 | 0,04767 | 0 | 0,00459 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 53 | 0,04761 | 0 | 0,01071 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 55 | 0,02496 | 0 | 0,00306 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 57 | 0,02374 | 0 | 0,00459 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 57А | 0,04475 | 0 | 0,0051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 57Б, кв.1 | 0,02156 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 57В | 0,02237 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 59 | 0,04767 | 0 | 0,00867 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 59А | 0,04648 | 0 | 0,0102 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 61 | 0,07987 | 0 | 0,01428 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 63 | 0,08062 | 0 | 0,01224 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 65 | 0,08665 | 0 | 0,01632 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 65А | 0,08281 | 0 | 0,0153 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 7 | 0,01006 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 9, кв.1 | 0,005756 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, дом 9, кв.2 | 0,005114 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 11, кв.1 | 0,012662 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 11, кв.2 | 0,012468 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 13, кв.1 | 0,006904 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 13, кв.2 | 0,005256 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 14 | 0,01226 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 15 | 0,00759 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 16 | 0,01535 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 17, кв.1 | 0,012951 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 17, кв.2 | 0,005779 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 18, кв.1 | 0,010468 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 18, кв.2 | 0,009582 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 19, кв.1 | 0,005546 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 19, кв.2 | 0,007124 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 21, кв.1 | 0,008991 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 21, кв.2 | 0,004629 | 0 | 0,000765 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 23 | 0,01547 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 3 | 0,00917 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 5, кв.1 | 0,006213 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 5, кв.2 | 0,006367 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 7 | 0,00749 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 9, кв.1 | 0,012782 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, дом 9, кв.2 | 0,011058 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗВЕЗДНЫЙ, дом 1 | 0,02064 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ЗВЕЗДНЫЙ, дом 3 | 0,01246 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ЗВЕЗДНЫЙ, дом 4 | 0,01254 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗВЕЗДНЫЙ, дом 5 | 0,02031 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 10 | 0,01885 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 12, кв.1 | 0,014751 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 12, кв.1 | 0,014751 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 12, кв.2 | 0,013429 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 14, кв.1 | 0,018 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 14, кв.2 | 0,01131 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 16, кв.1 | 0,010265 | 0 | 0,00255 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 16, кв.2 | 0,010265 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 18, кв.1 | 0,010265 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 18, кв.2 | 0,010265 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 2, кв.1 | 0,00763 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 2, кв.1 | 0,00763 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 2, кв.2 | 0,011031 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 20 | 0,0199 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 22, кв.1 | 0,010175 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 22, кв.2 | 0,009985 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 24, кв.1 | 0,010074 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 24, кв.2 | 0,010086 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 26, кв.1 | 0,009488 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 26, кв.2 | 0,010672 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 28, кв.1 | 0,009485 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 28, кв.2 | 0,009495 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 3 | 0,012 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 30, кв.1 | 0,01066 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 30, кв.2 | 0,0095 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 32 | 0,03531 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 4, кв.1 | 0,009492 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 4, кв.2 | 0,009944 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 4, кв.2 | 0,009944 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 6, кв.1 | 0,01673 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 6, кв.2 | 0,013 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, дом 8 | 0,02499 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, КИРОВА, дом 10 | 0,00624 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, КОСМИЧЕСКАЯ, дом 2 | 0,01998 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, КОСМИЧЕСКАЯ, дом 4 | 0,02945 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, КОСМИЧЕСКАЯ, дом 6 | 0,02973 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, ЛУННЫЙ, дом 3 | 0,02613 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЛУННЫЙ, дом 4 | 0,02976 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ЛУННЫЙ, дом 5 | 0,02613 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЛУННЫЙ, дом 6 | 0,01254 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 10 | 0,01063 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 11 | 0,01063 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 12 | 0,01063 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 13 | 0,01758 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 14 | 0,01758 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 15 | 0,01668 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 16 | 0,01758 | 0 | 0,00255 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 17 | 0,01758 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 18 | 0,017897 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 19 | 0,017144 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 2 | 0,011723 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 20 | 0,016541 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 21 | 0,019926 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 22 | 0,017109 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 3 | 0,01063 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 4 | 0,0095 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 5 | 0,0091 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 6 | 0,010882 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 7 | 0,0105 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 8 | 0,01063 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, дом 9 | 0,01063 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, НАБЕРЕЖНАЯ, дом 11 | 0,0113 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, НАБЕРЕЖНАЯ, дом 13, кв.1 | 0,007118 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, НАБЕРЕЖНАЯ, дом 13, кв.2 | 0,007012 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, НАБЕРЕЖНАЯ, дом 7 | 0,00701 | 0 | 0,000765 | нет |
| г.Шарыпово, НАБЕРЕЖНАЯ, дом 9, кв.1 | 0,004232 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, НАБЕРЕЖНАЯ, дом 9, кв.2 | 0,008148 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 24А, кв.1 | 0,014635 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 24А, кв.2 | 0,014635 | 0 | 0,00255 | да |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 26 | 0,0126 | 0 | 0,00255 | нет |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 37А | 0,03745 | 0 | 0,00306 | нет |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 1, кв.1 | 0,017961 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 1, кв.2 | 0,018809 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 14 | 0,02798 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 18 | 0,01321 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 2 | 0,05483 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 22 | 0,013 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 3, кв.1 | 0,018408 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 3, кв.2 | 0,017452 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 5, кв.1 | 0,016075 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 5, кв.2 | 0,014145 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 7 | 0,02673 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, дом 8 | 0,03249 | 0 | 0,00255 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 1 | 0,19721 | 0 | 0,04692 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 101/1 | 0,24214 | 0 | 0,06324 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 101/2 | 0,22718 | 0 | 0,06069 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 101/3 | 0,22778 | 0 | 0,06579 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 11Б | 0,16307 | 0 | 0,0408 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 154 | 1,70707 | 0 | 0,45441 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 155 | 0,62621 | 0 | 0,18258 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 155/1 | 0,26412 | 0 | 0,06528 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 156 | 0,49925 | 0 | 0,13311 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 162 | 0,24343 | 0 | 0,06732 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 163 | 0,20652 | 0 | 0,06018 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 164 | 0,20652 | 0 | 0,05304 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 18 | 0,19721 | 0 | 0,04998 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 18А | 0,1942 | 0 | 0,05304 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 19 | 0,19721 | 0 | 0,06324 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 1А | 0,194 | 0 | 0,05355 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 2 | 0,16598 | 0 | 0,04641 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 21 | 0,16034 | 0 | 0,02805 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 22 | 0,29129 | 0 | 0,06069 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 23 | 0,14672 | 0 | 0,02601 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 23/1 | 0,089831 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 24 | 0,29763 | 0 | 0,07038 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 25 | 0,14036 | 0 | 0,03417 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 26 | 0,23284 | 0 | 0,0714 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 27 | 0,0827 | 0 | 0,050107 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 2А | 0,15328 | 0 | 0,04131 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 3/1 | 0,11394 | 0 | 0,053677 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 30 | 0,29659 | 0 | 0,13821 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 31 | 0,30097 | 0 | 0,13821 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 42 | 0,12711 | 0 | 0,045517 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 43 | 0,17041 | 0 | 0,07361 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 52 | 0,16423 | 0 | 0,03264 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, дом 53 | 0,11991 | 0 | 0,074162 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 1, кв.1 | 0,007115 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 1, кв.2 | 0,008795 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 10 | 0,00547 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 11, кв.1 | 0,011226 | 0 | 0,000765 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 11, кв.2 | 0,010274 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 12 | 0,00668 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 13, кв.1 | 0,012215 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 13, кв.2 | 0,012215 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 14 | 0,00884 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 18 | 0,00547 | 0 | 0,000765 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 24 | 0,00211 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 3 | 0,02456 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 5, кв.1 | 0,010845 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 5, кв.2 | 0,008895 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 7, кв.1 | 0,013236 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 7, кв.2 | 0,008884 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 9, кв.1 | 0,008614 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРСКАЯ, дом 9, кв.2 | 0,010266 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, дом 10 | 0,02144 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, дом 6А | 0,02042 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, РОССИЙСКАЯ, дом 2 | 0,01079 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, РОССИЙСКАЯ, дом 3 | 0,00884 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 1 | 0,01409 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 10 | 0,02726 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 12 | 0,02683 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 13 | 0,03363 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 15 | 0,02492 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 17 | 0,03116 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 18 | 0,01234 | 0 | 0,00255 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 19 | 0,01742 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 2 | 0,02009 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 20 | 0,0328 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 22 | 0,03325 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 23 | 0,010747 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 24 | 0,01987 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 25 | 0,01518 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 26 | 0,04426 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 27 | 0,02376 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 28 | 0,02655 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 29 | 0,02204 | 0 | 0,00255 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 3 | 0,01603 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 31 | 0,03022 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 32 | 0,03183 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 33 | 0,02275 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 34 | 0,02815 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 35 | 0,03809 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 36 | 0,01619 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 37 | 0,019 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 38 | 0,01549 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 39 | 0,02453 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 40 | 0,01559 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 41 | 0,01313 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 43 | 0,0237 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 44 | 0,01642 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 45 | 0,02705 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 46 | 0,0082 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 48, кв.1 | 0,02 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 49 | 0,04719 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 50 | 0,015827 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 52 | 0,02 | 0 | 0,00408 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 53 | 0,017 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 54 | 0,016081 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 56 | 0,0168 | 0 | 0,00306 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 58 | 0,014 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 59 | 0,016 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 61 | 0,02 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СВЕТЛАЯ, дом 7 | 0,03407 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 3 | 0,28347 | 0 | 0,09622 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 30 | 0,20058 | 0 | 0,06222 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 31 | 0,20066 | 0 | 0,05814 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 32 | 0,15388 | 0 | 0,038122 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 33 | 0,29085 | 0 | 0,11016 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 4 | 0,26868 | 0 | 0,090822 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 40 | 0,20594 | 0 | 0,05457 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 40А | 0,20066 | 0 | 0,0561 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, дом 5 | 0,21042 | 0 | 0,09656 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 1, кв.1 | 0,00982 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 1, кв.2 | 0,00982 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 10 | 0,0338 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 11, кв.1 | 0,009761 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 11, кв.2 | 0,009809 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 13, кв.1 | 0,009779 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 13, кв.2 | 0,009791 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 14 | 0,02482 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 15, кв.1 | 0,010265 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 15, кв.2 | 0,010265 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 16 | 0,02709 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 17, кв.1 | 0,010265 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 17, кв.2 | 0,010265 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 18 | 0,0251 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 18/1 | 0,01686 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 19, кв.1 | 0,010265 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 19, кв.2 | 0,010265 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 2 | 0,02563 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 25 | 0,0145 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 27 | 0,01938 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 29 | 0,0188 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 3, кв.1 | 0,009535 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 3, кв.2 | 0,009465 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 31 | 0,02478 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 4 | 0,03618 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 5, кв.1 | 0,009785 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 5, кв.2 | 0,009785 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 6 | 0,03403 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 7 | 0,02499 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 8 | 0,02563 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СИРЕНЕВАЯ, дом 9 | 0,03127 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, СОЛНЕЧНАЯ, дом 1, кв.1 | 0,013306 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СОЛНЕЧНАЯ, дом 1, кв.2 | 0,012564 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СОЛНЕЧНАЯ, дом 2А | 0,03327 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СОЛНЕЧНАЯ, дом 3, кв.1 | 0,007172 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СОЛНЕЧНАЯ, дом 3, кв.2 | 0,026688 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СОЛНЕЧНАЯ, дом 5, кв.1 | 0,010825 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СОЛНЕЧНАЯ, дом 5, кв.2 | 0,010825 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СОЛНЕЧНАЯ, дом 6 | 0,02332 | 0 | 0,00255 | да |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 1, кв.1 | 0,007256 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 1, кв.2 | 0,007074 | 0 | 0,000765 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 10, кв.1 | 0,00704 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 10, кв.2 | 0,00538 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 12, кв.1 | 0,011921 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 12, кв.2 | 0,010239 | 0 | 0,000765 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 14, кв.1 | 0,008667 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 14, кв.2 | 0,010453 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 16 | 0,03095 | 0 | 0,0051 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 2, кв.1 | 0,007115 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 2, кв.2 | 0,007335 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 3, кв.1 | 0,010326 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 3, кв.2 | 0,006674 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 4, кв.1 | 0,008091 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 4, кв.2 | 0,007709 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 5, кв.1 | 0,009165 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 5, кв.2 | 0,009625 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 6, кв.1 | 0,006236 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 6, кв.2 | 0,006264 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 7 | 0,01765 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, дом 9 | 0,02866 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 10 | 0,03089 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 12 | 0,01254 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 16, кв.2 | 0,02932 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 51 | 0,022 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 54 | 0,034599 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 56 | 0,035441 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 58 | 0,01408 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 60 | 0,014229 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СТАРТОВАЯ, дом 7 | 0,03664 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 1, кв.1 | 0,011041 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 1, кв.2 | 0,008599 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 2, кв.1 | 0,013704 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 2, кв.2 | 0,016756 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 3 | 0,01423 | 0 | 0,00153 | нет |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 4, кв.1 | 0,015431 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 4, кв.2 | 0,017259 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 5, кв.1 | 0,015165 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 5, кв.2 | 0,014685 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 6, кв.1 | 0,01076 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 6, кв.1 | 0,01076 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 6, кв.2 | 0,009729 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 8, кв.1 | 0,015234 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, СТРОИТЕЛЬНАЯ, дом 8, кв.2 | 0,016136 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ТЕМРИНСКИЙ, дом 1 | 0,02193 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 1 | 0,02201 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 10, кв.1 | 0,010549 | 0 | 0,00306 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 10, кв.1 | 0,010549 | 0 | 0,00306 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 10, кв.2 | 0,010222 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 11 | 0,0232 | 0 |  | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 13 | 0,02172 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 15 | 0,0163 | 0 | 0,00306 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 17 | 0,01742 | 0 |  | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 19 | 0,01246 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 1Б | 0,00925 | 0 | 0,00306 | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 2, кв.1 | 0,015452 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 2, кв.2 | 0,015608 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 3 | 0,01946 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 4 | 0,01957 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 5 | 0,01866 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 6 | 0,03021 | 0 | 0,00306 | да |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 7 | 0,01622 | 0 | 0,00102 | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 8 | 0,03427 | 0 | 0,00204 | нет |
| г.Шарыпово, ЦВЕТОЧНАЯ, дом 9 | 0,02392 | 0 | 0,00204 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 15Б | 0,02204 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 17 | 0,03764 | 0 | 0,00255 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 25 | 0,017665 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 27 | 0,0197 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 29 | 0,03234 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 33 | 0,01612 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 33/1 | 0,016803 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 37 | 0,0409 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 41 | 0,02421 | 0 | 0,00102 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 9 | 0,028 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, дом 9/1 | 0,02773 | 0 | 0,001275 | да |
| г.Шарыпово, ШКОЛЬНЫЙ, дом 2, кв.1 | 0,00729 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, ШКОЛЬНЫЙ, дом 2, кв.2 | 0,00729 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ШКОЛЬНЫЙ, дом 4, кв.1 | 0,00729 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ШКОЛЬНЫЙ, дом 4, кв.2 | 0,00729 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, ШКОЛЬНЫЙ, дом 6, кв.1 | 0,007611 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ШКОЛЬНЫЙ, дом 6, кв.2 | 0,007449 | 0 | 0,000255 | нет |
| Бюджетные учреждения и юридические лица |  |  |  |  |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 1, пом.85 | 0,00778 | 0 | 0,00197 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 1, пом.88 [нежилое] | 0,0031 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 1, пом.89 [нежилое] | 0,03638 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 1, пом.83 [Аптека] | 0,04749 | 0 | 0,00188 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 2, пом.87 [магазин] | 0,10866 | 0 | 0,00343 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 2, пом.84 | 0,01593 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 2, пом.82 | 0,00924 | 0 | 0,00098 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 3, пом.164 [магазин] | 0,01327 | 0 | 0,01677 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 3, пом.168 [нежилое] | 0,097 | 0 | 0,00884 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 3/1 [магазин "Эмин"] | 0,01929 | 0 | 0,00288 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 3, пом.166 | 0 | 0 | 0,00024 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 3, пом.2 [магазин "Домовая лавка"] | 0,01318 | 0 | 0,00049 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 3, пом.167 | 0,00461 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 3А [торгово-развлекательный комплекс] | 0,05045 | 0 | 0,00486 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 4, пом.101 [неж. пом.(кабинет рефлексотера | 0,00321 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 4, пом.102 [офис] | 0,00717 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 4, пом.103 | 0,00201 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 6, пом.61 [ремонт телерадиоаппаратуры] | 0,00368 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 7, пом.66 | 0,00518 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 7, пом.67 [нежилое помещение] | 0,00746 | 0 | 0,00001 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 9/2 [Гаражи № 1-6] | 0,07272 | 0 | 0,00595 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 9, пом.1 | 0,01295 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 12, пом.60 [нежилое помещение] | 0,00494 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.57 [нежилое] | 0,00202 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.65 | 0,00061 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.59 | 0,00354 | 0 | 0,00126 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.64 [фотосалон] | 0,00105 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.62 | 0,00136 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.61 | 0,00083 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.60 [обувная мастерская] | 0,00082 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.58 [парикмахерская] | 0,00238 | 0 | 0,00024 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.63 [телемастерская] | 0,00109 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 13, пом.56 [нежилое помещение] | 0,00183 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 14, пом.84 [ГОС-2] | 0,00363 | 0 | 0,00031 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 14, пом.101 [нежилое] | 0,0025 | 0 | 0,00024 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.67 | 0,00104 | 0 | 0,00023 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.63 | 0,00095 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.66 [нежилое помещение] | 0,00478 | 0 | 0,000029 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.65 [магазин Мелани] | 0,00457 | 0 | 0,00003 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.64 [нежилое] | 0,00476 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.61 | 0,00576 | 0 | 0,00021 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.62 | 0,00455 | 0 | 0,000153 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.58 [магазин "Камелия"] | 0,00351 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.57 [неж. помещение (кабинет гинеко | 0,00457 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 18, пом.59 | 0,00367 | 0 | 0,000153 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 25, пом.90 | 0,00469 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 26, пом.91 | 0,00072 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 26, пом.90 | 0,00424 | 0 | 0,000115 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 27А [пом.1 магазин "Орбита"] | 0,01928 | 0 | 0,001958 | да |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 27А [пом.2, 3 магазин "Орбита"] | 0,00932 | 0 | 0,00206 | нет |
| г.Шарыпово, 1 М-ОН, зд. 30 [Детский сад "Дюймовочка"] | 0,16583 | 0 | 0,10853 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/5а [магазин "Сюрприз"] | 0,00329 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/18 [магазин "Базыр"] | 0,12554 | 0,2438 | 0,025 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.172 [офис] | 0,01122 | 0 | 0,00092 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.164 [Аптека] | 0,00639 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.166 [телемастерская] | 0,00459 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.173 | 0,00243 | 0 | 0,00117 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.169 [магазин] | 0,00606 | 0 | 0,0003 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.170 [стоматологический клиника] | 0,02121 | 0 | 0,001584 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.171 [магазин "Хозяин"] | 0,00348 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.174 | 0,00356 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1, пом.177 [Офис] | 0,00112 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/5, пом.82 [женская консультация] | 0,0363 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/5, пом.81 [Стоматология] | 0,03671 | 0 | 0,0163 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/7, пом.61 [Магазин "Какаду"] | 0,00458 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/8, пом.63 | 0,00574 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/8, пом.67 | 0,00355 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/8, пом.62 | 0,00355 | 0 | 0,0004 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/12, пом.61 [парикмахерская] | 0,00374 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/13, пом.61ком 8 | 0,00062 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/13, пом.63 [Офис] | 0,00379 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/13, пом.61 [нежилое помещение] | 0,004 | 0 | 0,00073 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/13, пом.62 | 0,00361 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/15, пом.61 [парикмахерская "Сияние"] | 0,00374 | 0 | 0,00084 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/21, пом.63 [нежилое] | 0,00124 | 0 | 0,00061 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/21, пом.61 [офис] | 0,00416 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 1/21, пом.62 | 0,00305 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 2, пом.102 [Компьютерный магазин] | 0,00661 | 0 | 0,00026 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 3, пом.128 [магазин Ника] | 0,00405 | 0 | 0,00017 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 3, пом.127 [магазин Виз-а-виз] | 0,00653 | 0 | 0,00038 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 3А, пом.3_тепловой ввод [Заливина Н.О.] | 0,0536 | 0 | 0,001 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4_тепловой ввод [ЗАГС, "Линия тока", "Легион" | 0,05686 | 0 | 0,00273 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/1, пом.72 [ОПМ] | 0,00154 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/2, пом.72 [Парикмахерская "Дива"] | 0,00313 | 0 | 0,00038 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/2, пом.73 [парикмахерская] | 0,00352 | 0 | 0,00071 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/4, пом.73 [неж. помещение (магазин "Мужс | 0,00589 | 0 | 0,0003 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/4, пом.72 [парикмахерская "Сибирский цирюль | 0,00347 | 0 | 0,00048 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/5, пом.75 [магазин обуви] | 0,00339 | 0 | 0,00016 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/5, пом.74 [Азиатско-тихоокенский банк] | 0,00775 | 0 | 0,00071 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/5, пом.72 [магазин Сынок и Дочка] | 0,00256 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/5, пом.1 [нежилое помещение] | 0,00489 | 0 | 0,000169 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/6, пом.75 | 0,01547 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/6, пом.73 [офис] | 0,00237 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/6, пом.72 [Офис] | 0,00477 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/6, пом.74 | 0,00351 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/7, пом.73 [магазин "Четыре сезона"] | 0,00734 | 0 | 0,00014 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/7, пом.72 [салон Арт-лайф] | 0,00323 | 0 | 0,00132 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/7, пом.74 [ломбард] | 0,00237 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/8, пом.74 [магазин "Ирина"] | 0,00354 | 0 | 0,00014 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/8, пом.75 [нежилое помещение] | 0,01341 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 4/8, пом.72 [маг. Весна] | 0,0048 | 0 | 0,00446 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 6A [нежилое здание (магазин "Ваш дом")] | 0,09385 | 0 | 0,00153 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 7, пом.117 [магазин] | 0,01593 | 0 | 0,000005 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 8/2, пом.678_тепловой ввод [ЦДТТ] | 0,17396 | 0 | 0,00893 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 8/3 [здание ИМЦ] | 0,13728 | 0 | 0,03315 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 8/1 [Детский сад "Чебурашка"] | 0,19525 | 0 | 0,09547 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 8 [Школа № 2] | 0,5286 | 0,1995 | 0,05993 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 8А [Реабилитационный центр] | 0,89 | 0 | 0,192 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 8/4 [административное здание] | 0,16196 | 0 | 0,007038 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 10, пом.3_тепловой ввод [МУЗЕЙ] | 0,096453 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 11, пом.5 [кафе] | 0,02636 | 0 | 0,00396 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 12/5-1_ тепловой ввод [неж. -гараж (Почта) | 0,376598 | 0 | 0,01676 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 13 [Здание банка] | 0,188164 | 0 | 0,00138 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 13/1 [гараж №1] | 0,00601 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 14 ["Сибирский бизнесцентр"] | 0,197828 | 0 | 0,01278 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 14А [кафе "Кристалл"] | 0,048775 | 0 | 0,0242 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 15, пом.117 | 0,00332 | 0 | 0,00084 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 15А [нежилое здание (магазин "Симпатия")] | 0,07966 | 0 | 0,0086 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.1 [неж. помещение (магазин "Мир эл | 0,01648 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.2 | 0,00566 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.13 [Аптека] | 0,0069 | 0 | 0,0005 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.11 [магазин] | 0,01256 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.5 [неж. помещение (маг. "Детский м | 0,06783 | 0 | 0,00224 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.10 | 0,00364 | 0 | 0,00014 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.14 [нежилое помещение] | 0,01799 | 0 | 0,00108 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.12 [ОФИС] | 0,00723 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 16, пом.15 [Нежилое помещение] | 0,00614 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 17, пом.127 [банк] | 0,00627 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 17А [Кафе "У камина"] | 0,0162 | 0 | 0,00206 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 17Б [ЦУМ] | 0,059587 | 0 | 0,0011 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 17В [объект незавершенного строительства] | 0,099 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 18, пом.127 [офис] | 0,00737 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, 2 М-ОН, зд. 19 [Нежилое здание магазин] | 0,05011 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 1, пом.171 [неж. помещение (приемный пункт | 0,00336 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 1, пом.172 [аптека "Фармакон"] | 0,00689 | 0 | 0,00054 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 1, пом.174 [нежилое] | 0,00893 | 0 | 0,000093 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 1, пом.127 | 0,00333 | 0 | 0,00066 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 4, пом.81 | 0,00352 | 0 | 0,00031 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 4, пом.80 [нежилое помещение] | 0,00371 | 0 | 0,00003 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 4А-1 [адм.здание] | 0,018846 | 0 | 0,0046 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 4а-2 [магазин "Багира"] | 0,0198 | 0 | 0,0012 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 7, пом.72 [магазин] | 0,00337 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 8А, пом.51 | 0,00616 | 0 | 0,00162 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 9/1, пом.4 [нежилое] | 0,0134 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 9/1, пом.2 [нежилое] | 0,02344 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 9/1, пом.1 [нежилое] | 0,00474 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 9 [Школа искусств] | 0,15105 | 0 | 0,017748 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 10А [магазин] | 0,004599 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 11, пом.72часть помещения Меридиан | 0,00334 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 11, пом.73 | 0,00347 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 11, пом.72часть помещения [касса] | 0,00159 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 11, пом.72часть помещения | 0,00237 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 11, пом.74 | 0,01233 | 0 | 0,00156 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 13А [Аптека] | 0,021125 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 13Б [МАГАЗИН] | 0,09892 | 0 | 0,0035 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 14А [магазин "Ваш выбор"] | 0,0128 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 16, пом.136 | 0,00122 | 0 | 0,00029 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 16, пом.138 [стоматологический кабинет] | 0,00981 | 0 | 0,00037 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 16, пом.137 | 0,00334 | 0 | 0,001198 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 16/2 [нежилое здание, 2-этажное] | 0,04897 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 17а [Неж. здание (м-н Эскадра)] | 0,08151 | 0 | 0,00971 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 18, пом.141 [ОПМ] | 0,00131 | 0 | 0,0002 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 18, пом.142 | 0,00349 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 18, пом.145 [нежилое помещение] | 0,00129 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.172 [нежилое] | 0,00332 | 0 | 0,00011 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.176 | 0,00342 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.177 | 0,00515 | 0 | 0,00031 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.97 [нежилое] | 0,00337 | 0 | 0,00015 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.171 [нежилое] | 0,00428 | 0 | 0,0002 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.141 [стоматология] | 0,0034 | 0 | 0,00018 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.174 [стоматология] | 0,0042 | 0 | 0,000206 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.178 [стоматология] | 0,0034 | 0 | 0,00018 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.180 [стоматология] | 0,00348 | 0 | 0,000206 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.182 | 0,00342 | 0 | 0,0002 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.63 [офис] | 0,00335 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.173 [офис "Орифлейм"] | 0,00084 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.175 [магазин] | 0,00124 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23, пом.143 [офис] | 0,00348 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 23А [магазин " Универсальный"] | 0,03575 | 0 | 0,0055 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 24, пом.141 [нежилое] | 0,00343 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 24, пом.97 | 0,00343 | 0 | 0,00021 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 24, пом.142 [нежилое] | 0,00706 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 24, пом.96 [нежилое помещение] | 0,00435 | 0 | 0,000959 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 24, пом.146 [нежилое помещение] | 0,00437 | 0 | 0,00072 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 24, пом.144 [нежилое] | 0,00193 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 24А [магазин и кафе] | 0,05173 | 0 | 0,00685 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 28 [Детский сад "Золотой Ключик"] | 0,15331 | 0 | 0,0816 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 30 [детский сад "Золушка"] | 0,15623 | 0 | 0,11016 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 31 [Детский сад "Журавушка"] | 0,19525 | 0 | 0,09384 | да |
| г.Шарыпово, 3 М-ОН, зд. 32 [Школа № 8] | 0,48927 | 0 | 0,06064 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, зд. 17, пом.96 [парикмахерская] | 0,00132 | 0 | 0,00027 | нет |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, зд. 18/1 [нежилое здание] | 0,10234 | 0 | 0,0363 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, зд. 18А [магазин Лейла] | 0,03326 | 0 | 0,0045 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, зд. 19 [Административное здание] | 0,08 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, зд. 26 [пом.1 центр занятости] | 0,06115 | 0 | 0,00255 | да |
| г.Шарыпово, 4 М-ОН, зд. 26 [училище] | 0,10016 | 0 | 0,00785 | да |
| г.Шарыпово, 5 М-ОН, зд. [Неж.сооружение-теплая стоянка (5 м-он)] | 0,01676 | 0 | 0,00423 | да |
| г.Шарыпово, 5 М-ОН, зд. 3 [Нежилое здание ( АБК)] | 0,14582 | 0 | 0,00191 | да |
| г.Шарыпово, 5 М-ОН, зд. 3А [административное здание] | 0,38873 | 0 | 0,02729 | да |
| г.Шарыпово, 5 М-ОН, зд. 4 [здание храма] | 0,15566 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 1, пом.124 | 0,0107 | 0 | 0,00236 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 1, пом.125 | 0,00964 | 0 | 0,00245 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 1, пом.128 [нежилое помещение] | 0,00099 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 1, пом.122 [Детский клуб "Ровесник"] | 0,00594 | 0 | 0,01097 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 2, пом.109 [Магазин "ЛОТОС"] | 0,00494 | 0 | 0,000077 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 3 [магазин "Эскадра"] | 0,02642 | 0 | 0,00294 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 4, пом.182 [нежилое помещение] | 0,00102 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 4, пом.184 [неж. помещение (агентство по н | 0,00451 | 0 | 0,00026 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 4, пом.181 [магазин] | 0,00348 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 4, пом.183 [парикмахерская] | 0,00106 | 0 | 0,00058 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 5 [здание магазина "Дом торговли"] | 0,159299 | 0 | 0,00744 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 6, пом.127 [детская поликлиника] | 0,11793 | 0 | 0,04408 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 6, пом.128 [магазин] | 0,00273 | 0 | 0,00034 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 6/2 [нежилое здание] | 0,047786 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 8, пом.145 [агентство недвижимости] | 0,00118 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 8, пом.3 [магазин "Ножкин дом"] | 0,00375 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 8, пом.74 [нежилое] | 0,00387 | 0 | 0,00031 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 9, пом.3 [салон "Аверс"] | 0,024709 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 12, пом.79 [магазин "Лейла"] | 0,00719 | 0 | 0,0012 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13/1 [магазин Рамиг] | 0,00324 | 0 | 0,0012 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.88 [нежилое] | 0,00645 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.112 [Офис] | 0,00252 | 0 | 0,0002 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.96 | 0,00265 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.121 | 0,00266 | 0 | 0,00049 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.120 [нежилое помещение] | 0,00718 | 0 | 0,00031 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.89 [ЦБС] | 0,00273 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.90 [ЦБС] | 0,00134 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.91 [ЦБС] | 0,00134 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.92 [ЦБС] | 0,00275 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.100 [нежилое помещение] | 0,00132 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.122 | 0,00272 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.116 [ЦБС] | 0,00086 | 0 | 0,000918 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.115 [Офис] | 0,00581 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.117 [офис] | 0,00272 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.95 [нежилое помещение (ломбард)] | 0,00127 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.123 | 0,00341 | 0 | 0,01097 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 13, пом.124 | 0,00672 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 14А [магазин "Ткани"] | 0,02305 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.96 [Косметический салон] | 0,00267 | 0 | 0,0021 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.114 [магазин "Вариант"] | 0,0027 | 0 | 0,00016 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.90 | 0,00136 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.89 [нежилое помещение] | 0,00134 | 0 | 0,00022 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.98 [нежилое помещение] | 0,00139 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.103 [офис] | 0,00095 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.107 [офис] | 0,00134 | 0 | 0,00067 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.111 [офис] | 0,0042 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.112 [офис] | 0,00284 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.113 [офис] | 0,00284 | 0 | 0,00061 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.92 [бытовое помещение] | 0,00141 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.93 [бытовое помещение] | 0,00139 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.102 [паспортный стол] | 0,00278 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.104 [офис] | 0,0014 | 0 | 0,00041 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.105 [офис] | 0,00141 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.106 [бытовое помещение] | 0,00141 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.108 [офис] | 0,00141 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.109 [офис] | 0,00139 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.91 [магазин "Хозтовары"] | 0,00276 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.99 | 0,00141 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.115 [массажный кабинет] | 0,00267 | 0 | 0,00029 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.88 [парикмахерская "Вираж"] | 0,00129 | 0 | 0,00024 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.100 [магазин промтовары] | 0,00572 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.117 [часть неж. помещения(фотосал | 0,00335 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.117 [часть помещения (Бойцова)] | 0,00161 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 15, пом.117 [часть неж. "Экономная мама"] | 0,00161 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 16_тепловой ввод [нежилое (Почта)] | 0,026374 | 0 | 0,00105 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 16 [Здание центра] | 0,0611 | 0 | 0,00245 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.88 [офис] | 0,00622 | 0 | 0,00048 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.97 [пошив одежды] | 0,00087 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.97, ком. 2 [нежилое помещение] | 0,00083 | 0 | 0,00005 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.96 [парикмахерская "Фея"] | 0,00259 | 0 | 0,00096 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.95 [пошив одежды] | 0,00089 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.105 [воскресная школа] | 0,02642 | 0 | 0,000306 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.102 | 0,00135 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.103 | 0,00131 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.109 [нежилое] | 0,0001 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17, пом.98 | 0,00269 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.89 [нежилое] | 0,00422 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.92 | 0,00265 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.97 | 0,00132 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.102 | 0,00268 | 0 | 0,000204 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.104 | 0,00126 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.105 | 0,00143 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.101 [нежилое помещение] | 0,00277 | 0 | 0,00062 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.107 | 0,00134 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.110 | 0,00134 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.111 | 0,00136 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.98 [нежилое] | 0,00248 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.108 [бытовое помещение] | 0,00136 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.109 [диспетчерская] | 0,00398 | 0 | 0,00243 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.114 [Пошив одежды] | 0,00133 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.112 | 0,00274 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.106 | 0,00136 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.96 [нежилое помещение] | 0,00133 | 0 | 0,00076 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.93 [нежилое помещение] | 0,00406 | 0 | 0,00012 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.99 [нежилое помещение] | 0,00127 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.100 [нежилое помещение] | 0,00139 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.95 [Ателье "Модница"] | 0,00266 | 0 | 0,00031 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.94 [ОФИС] | 0,00136 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.103 [ОФИС] | 0,00263 | 0 | 0,000734 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.113 [ОФИС] | 0,00132 | 0 | 0,000204 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.85 [парикмахерская Арт] | 0,00128 | 0 | 0,00036 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 17А, пом.88 [ОПМ] | 0,00271 | 0 | 0,00031 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 20, пом.109 [магазин Лаванда] | 0,00365 | 0 | 0,00024 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 21 [нежилое пом (ТК "Кубик" )] | 0,03283 | 0 | 0,00092 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 21А [магазин "Оазис"] | 0,03348 | 0 | 0,0012 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 23 [Школа № 7] | 0,49025 | 0 | 0,04299 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 24 | 0,095 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 25 [неж. помещение 4 (кабинет стоматолога) | 0,00267 | 0 | 0,00006 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 25 [неж. помещение 2 (Стоматология "Гелиос | 0,0041 | 0 | 0,000367 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 25 [неж. помещение №3 (администр. здание ) | 0,05867 | 0 | 0,00744 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 25 [здание ЦТС] | 0,045211 | 0 | 0,00225 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 27, пом.1 [Помещение техникума] | 0,1009 | 0 | 0,00416 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 27, пом.145 [Помещение Росреестра] | 0,00169 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 27, пом.147 | 0,0274 | 0 | 0,000204 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 27, пом.4,5,6 [Собственные нужды] | 0,02197 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 27, пом.146/1 | 0,01537 | 0 | 0,001734 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 27, пом.146/2 | 0,00179 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 27, пом.146/3 | 0,01023 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 39, пом.58 [нежилое помещение] | 0,0046 | 0 | 0,000204 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 40, пом.181 [магазин "Колосок"] | 0,00119 | 0 | 0,00103 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 40, пом.182 | 0,00346 | 0 | 0,00009 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 41а [нежилое здание] | 0,02754 | 0 | 0,01285 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 44, пом.146 [аптека "Фармакон"] | 0,00389 | 0 | 0,00021 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 45, пом.109 | 0,00115 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 46 [Магазин "Симпатия"] | 0,03098 | 0 | 0,00118 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 47А, пом.61 [нежилое помещение (магазин)] | 0,00292 | 0 | 0,00024 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 49, пом.130 [парикмахерская] | 0,01232 | 0 | 0,00024 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 49, пом.113 [нежилое помещение] | 0,00191 | 0 | 0,00002 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 50, пом.191 [департамент недвижимости] | 0,00101 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 50, пом.189 [департамент недвижимости] | 0,00095 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 50, пом.190 [департамент недвижимости] | 0,0005 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 50, пом.181,187 [магазин] | 0,00366 | 0 | 0,0002 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 50, пом.181 [магазин "Лейла"] | 0,00811 | 0 | 0,0012 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 50, пом.188 [департамент недвижимости] | 0,00106 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 50, пом.185 [магазин] | 0,00388 | 0 | 0,00112 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 51 [магазин автозапчасти "Прохор"] | 0,0161 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 54, пом.183 | 0,01144 | 0 | 0,00053 | нет |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 55 [детский сад №1"Белоснежка"] | 0,25918 | 0 | 0,08894 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 56 [Детский сад "Росинка"] | 0,246395 | 0 | 0,23962 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 56А [Детский сад "Ромашка",бассеин] | 0,24911 | 0 | 0,2437 | да |
| г.Шарыпово, 6 М-ОН, зд. 58 [Школа № 3] | 0,50874 | 0 | 0,05544 | да |
| г.Шарыпово, 7 М-ОН, зд. 14А [кафе "Денис"] | 0,02689 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, БАЙКОНУР, зд. 1Б_тепловой ввод [нежилое] | 0,06843 | 0 | 0,0024 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, зд. 26 [нежилое здание] | 0,04352 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, зд. 28 [Спортивно-оздоровительный центр] | 0,060153 | 0 | 0,0522 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЕЗОВАЯ, зд. 30 [Торгово-оффисное здание] | 0,099 | 0 | 0,00595 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 1 [здание филиала ГОУ ВПО КГТЭИ] | 0,05718 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 2 [МОБ] | 0,05818 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 3 [ОГИБДД] | 0,06141 | 0 | 0,00296 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 14, пом.1, 2, 4-тепловой ввод [КЦСОН] | 0,05718 | 0 | 0,00561 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 15 [Неж.здание] | 0,08105 | 0 | 0,0257 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 16 [помещение РОСТО] | 0,05277 | 0 | 0,00095 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 17 [Административное здание] | 0,09992 | 0 | 0,00448 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 18/1 [АБК и минипивзавод] | 0,113311 | 0,1151 | 0,0337 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 18В-18Г [Завод по производству воды, газ.напи | 0,14 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 19 [Нежилое здание] | 0,0499 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 21 [Кондитерский цех] | 0,01892 | 0 | 0,00138 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 21Б [здание центра] | 0,05718 | 0 | 0,00367 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 22 [Пельменный цех] | 0,08622 | 0 | 0,00198 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 23/1 [нежилое здание театра] | 0,064575 | 0 | 0,002876 | да |
| г.Шарыпово, БЕРЛИН, зд. 23-2 [бильярдный клуб "Эдельвейс"] | 0,13622 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 1 [Поликлиника] | 0,3038 | 0 | 0,0306 | да |
| г.Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 2 [инфекционное отделение] | 0,06871 | 0 | 0,00727 | да |
| г.Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 3 [Гараж] | 0,05785 | 0 | 0,0204 | да |
| г.Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 4 [Хозблок] | 0,04013 | 0 | 0,38158 | да |
| г.Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 5 [Морг] | 0,02426 | 0 | 0,0074 | да |
| г.Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 6 [Хирургическое отделение] | 0,09925 | 0 | 0,02121 | да |
| г.Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 7 [пристройка к хирургическому отделению] | 0,18248 | 0 | 0,0385 | да |
| г.Шарыпово, БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК, зд. 8 [Терапевтическое отделение] | 0,32723 | 0 | 0,04186 | да |
| г.Шарыпово, БРАТСКАЯ, зд. 16А | 0,014202 | 0 | 0,001387 | да |
| г.Шарыпово, ВОРОШИЛОВА, зд. 2 [Нежилое здание] | 0,01049 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 12 [Здание РКЦ] | 0,04152 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 14А [Административное здание] | 0,05935 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 14Б [административное здание] | 0,0222 | 0 | 0,00306 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 14в [адм.здание] | 0,06 | 0 | 0,00418 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16/1 [Гараж] | 0,00875 | 0 | 0,00085 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16, пом.1 [бокс 1] | 0,00142 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16, пом.2 [бокс 2] | 0,00414 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16, пом.3 [бокс 3] | 0,00258 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16, пом.4 [бокс 4] | 0,0049 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16, пом.5 [бокс 5] | 0,00301 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16, пом.6 [бокс 6] | 0,00232 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16, пом.8 [бокс 8] | 0,00226 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 16, пом.24 [бокс 24] | 0,00197 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 17 | 0,04428 | 0 | 0,00331 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 20 [Администрация] | 0,07838 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 49А, пом.1 | 0,03536 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 49А, пом.2 | 0,025 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 50Б [нежилое] | 0,00505 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 54/1 [Адм.-торговый комплекс] | 0,096 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 54 [Магазин "Турист"] | 0,01222 | 0 | 0,0012 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 57Б, пом.2 [нежилое помещение] | 0,01515 | 0 | 0,001255 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 67 [ДЮЦ] | 0,08399 | 0 | 0,00908 | да |
| г.Шарыпово, ГОРЬКОГО, зд. 85 [в т.ч. зд.Горького, 79] | 0,06076 | 0,0348 | 0,03149 | да |
| г.Шарыпово, ДОРОЖНАЯ, зд. 3 [нежилое здание (админ.здание)] | 0,04988 | 0 | 0,00092 | да |
| г.Шарыпово, ДОРОЖНАЯ, зд. 15/3-1 [Ашпыл, производственная база] | 0,198 | 0 | 0,002 | да |
| г.Шарыпово, ДОРОЖНАЯ, зд. 17 [АБК] | 0,0209 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, зд. 1 [Магазин "Автотовары"] | 0,030085 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, зд. 6А [неж. Зд. (маг."Симпатия" на Заводс | 0,089454 | 0 | 0,0055 | да |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, зд. 8/4 [Цех газированных напитков] | 0,18699 | 0 | 0,01068 | да |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, зд. 20 [Спец школа-интернат] | 0,20155 | 0 | 0,00735 | да |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, зд. 20/5-1_тепловой ввод [Хоз.блок, бокс 9, бокс | 0,05319 | 0 | 0,00085 | да |
| г.Шарыпово, ЗАВОДСКАЯ, зд. 20/2 [теплица] | 0,03115 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЗЕЛЕНАЯ, зд. 34 | 0,042768 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1/9 [нежилое] | 0,139171 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1/8, пом.1 | 0,006218 | 0 | 0,000204 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1/8, пом.2 | 0,070803 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1 [АБК] | 0,011851 | 0 | 0,004993 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1/1 [нежилое помещение] | 0,030662 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1/3 [Магазин автозапчасти] | 0,013246 | 0 | 0,000204 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1/7, пом.6 | 0,011247 | 0 | 0,000102 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1/7, пом.7 | 0,011545 | 0 | 0,000102 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 1/7, пом.8 | 0,011445 | 0 | 0,000102 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 2А [Здание Тыла] | 0,05099 | 0 | 0,00184 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/3 [Транспортный цех] | 0,01518 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/13 [автосалон Премьер] | 0,09 | 0 | 0,00305 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/4 [Транспортный цех] | 0,01698 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/2 [Транспортный цех] | 0,01663 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/1 [Транспортный цех] | 0,00813 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3 [Транспортный цех] | 0,01524 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/9 [Транспортный цех] | 0,07989 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/11 [Плотнично-опалубочный цех] | 0,03928 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/12, пом.1 | 0,04869 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/12, пом.2 | 0,06072 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/12, пом.3 | 0,04587 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/12, пом.4 | 0,01201 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/7/1 [Транспортный цех] | 0,07722 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/8/1 [Транспортный цех] | 0,04618 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/8/2 [Транспортный цех] | 0,11207 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/7/2 [Транспортный цех] | 0,03427 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 3/7/3 [Транспортный цех] | 0,01931 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 4/1 [гаражный бокс участок № 3] | 0,00465 | 0 | 0,00128 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 4, пом.1 | 0,07305 | 0 | 0,00569 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 4А [нежилое помещение] | 0,04014 | 0 | 0,00141 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 5 [нежилое здание] | 0,07301 | 0,1105 | 0,00426 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 5 [помещение 1,2,3 (Лаборатория)] | 0,05385 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 6 [магазин "Идея" помещения №1-4] | 0,09941 | 0 | 0,001224 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 8/3_тепловой ввод | 0,09508 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 8А [Нежилое здание - магазин "Сапсан"] | 0,064368 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 8Б [Нежилое здание] | 0,064368 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 8В [Нежилое здание (склад)] | 0,035406 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 10 | 0,03 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 12 [автоцентр Премьер] | 0,25854 | 0 | 0,00188 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 18А [блок 4 гараж № 46] | 0,039611 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 30/10 [нежилое здание (гараж)] | 0,10301 | 0 | 0,004746 | да |
| г.Шарыпово, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, зд. 32/2 [неж.здание] | 0,130428 | 0 | 0,003 | да |
| г.Шарыпово, Индустриальная,ориентир торгово-административное здание,ориентир торгово-административное здание, зд. 1"А" | 0,08114 | 0 | 0,00932 | да |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. [участок т/с от ТК-56 до ТК сущ.] |  | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 2/1_тепловой ввод | 0,0271 | 0 | 0,00064 | нет |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 3 [здание] | 0,088896 | 0 | 0,000599 | да |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 3А [гараж] | 0,02141 | 0 | 0,00489 | да |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 3Б [Гараж] | 0,01092 | 0 | 0,00319 | да |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 4А [Хоз.блок] | 0,00717 | 0 | 0,00022 | да |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 4А/1 [Баня] | 0,00028 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 5 | 0,010635 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 9 [Центр культуры и кино] | 0,05362 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, КИРОВА, зд. 11 [нежилое здание] | 0,06128 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 15 [торгово-промышленный комплекс] | 0,04829 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, МЕХАНИЗАТОРОВ, зд. 2 [Административное здание] | 0,463708 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, Монреаль, зд. 1 [нежилое здание] | 0,03987 | 0 | 0,0035 | да |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. [Общеподстанционный пункт управления] | 0,122735 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. ГКНС | 0,060119 | 0 | 0,05018 | нет |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. КОС | 0,784015 | 0 | 0,019258 | нет |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. ПНС | 0,392 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 1 [Нежилое здание (проходная)] | 0,00639 | 0 | 0,0002 | да |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 2 [Нежилое здание (ИЛК) РПБ] | 0,1108 | 0 | 0,00602 |  |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 3 [гараж для бензовоза] | 0,00945 | 0 | 0 |  |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 4 [мастерская УСРЗ] | 0,09308 | 0 | 0,0001 |  |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 5 [производственный корпус] | 0,08486 | 0 | 0,0001 |  |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 6 [гараж спецмеханизмов] | 0,38682 | 0 | 0,01433 |  |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 7 [теплый склад] | 0,1176 | 0 | 0 |  |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 9 [гараж на 25 машин] | 0,18351 | 0 | 0,00357 |  |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 18 [учебнотренировочный комплекс] | 0,1504 | 0 | 0,00159 |  |
| г.Шарыпово, НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОД, зд. 136А [Гараж] | 0,06 | 0 | 0 |  |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, зд. 22_тепловой ввод [(Ростелеком)] | 0,08592 | 0 | 0,00036 | да |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, зд. 24 [магазин "Руслан"] | 0,05583 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, зд. 28 [м-н Гермес] | 0,01245 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, зд. 28А [Мебельный магазин] | 0,08596 | 0 | 0,0001 | да |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, зд. 28Б [гараж] | 0,01786 | 0 | 0,00085 |  |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, зд. 41 [нежилое здание] | 0,05911 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ОКТЯБРЬСКАЯ, зд. 41/1 [нежилое] | 0,04798 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ОРБИТАЛЬНАЯ, зд. 12 [строящийся дом] | 0,043 | 0 | 0,0016 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. КНС | 0,01459 | 0 | 0,001122 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 1А, пом.61 [магазин "Старт"] | 0,00321 | 0 | 0,00013 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 1Б [нежилое здание (магазин "Ветеран")] | 0,01178 | 0 | 0,001958 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2, пом.59 [нежилое помещение (ГОС 1)] | 0,00605 | 0 | 0,00128 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2, пом.61 [Магазин "Золушка"] | 0,00328 | 0 | 0,00037 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2, пом.62 [офис] | 0,00371 | 0 | 0,00002 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2, пом.60 [магазин "Золотая нить"] | 0,00443 | 0 | 0,0002 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2А, пом.62 [компьютерный салон] | 0,00321 | 0 | 0,0003 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2А, пом.16 [офис] | 0,00339 | 0 | 0,0002 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2А, пом.47 [нежилое помещение] | 0,0025 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2А, пом.61 | 0,00457 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2А, пом.63 [магазин обуви "Стиль)] | 0,00937 | 0 | 0,00031 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2А, пом.64 [нежилое помещение] | 0,00313 | 0 | 0,00031 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 2А, пом.46 [нежилое помещение] | 0,00273 | 0 | 0,00051 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3-2 [гостиница "Южная"] | 0,15927 | 0 | 0,0773 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.1 [ОПМ] | 0,00172 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.89 | 0,00269 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.90 | 0,00324 | 0 | 0,000255 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.96 | 0,00039 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.93 | 0,00592 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.99 | 0,00332 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.94 [нежилое] | 0,00659 | 0 | 0,00012 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.97 | 0,00817 | 0 | 0,00098 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.98 [нежилое помещение] | 0,00576 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 3/1, пом.91 [нежилое] | 0,00363 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 4 [Школа № 11] | 0,46023 | 0 | 0,00842 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 5-1 [городской рынок] | 0,150734 | 0 | 0,0104 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 5, пом.3_тепловой ввод [нежилое помешение (На | 0,163918 | 0 | 0,01082 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 6 [Гинекологическое отделение] | 0,0582 | 0 | 0,0146 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 7 [Административное здание] | 0,06033 | 0 | 0,00724 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 8 [Психоневрологическое отделение] | 0,0582 | 0 | 0,01377 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 9 [Маг.азин "Торговый центр"] | 0,40559 | 0,2973 | 0,02497 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 10 [Административное здание] | 0,12112 | 0 | 0,00449 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 11 [нежилое помещение (здание суда)] | 0,16405 | 0 | 0,00612 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 11/1 [Магазин"Спорт-мода"] | 0,0276 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 12 [нежилое здание] | 0,51236 | 0 | 0,016 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 13/14 [ (администр. здание ) | 0,11553 | 0 | 0,005406 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 15 [Административное здание] | 0,061398 | 0 | 0,003963 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 16 [административное здание] | 0,07216 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 16/1 [магазин "Электрика"] | 0,061028 | 0 | 0,001788 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 17_тепловой ввод [нежилое здание] | 0,07304 | 0 | 0,00245 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 18А, пом.31 [парикмахерская] | 0,00301 | 0 | 0,00184 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 23, пом.100 [нежилое] | 0,04373 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 25, пом.42 [парикмахерская "Золот | 0,00529 | 0 | 0,00084 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 25/2 [Гостиница] | 0,14 | 0 | 0,015 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 26, пом.61 [нежилое помещение] | 0,00712 | 0 | 0,0004 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 26, пом.64 [Стомотология "Гелиос"] | 0,01037 | 0 | 0,000734 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 26/1 [магазин "Перекресток"] | 0,015563 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 26, пом.58 [офис] | 0,00537 | 0 | 0,000278 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 26, пом.60 [офис] | 0,01485 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 26, пом.62 | 0,00347 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 26, пом.63 | 0,00729 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 27, пом.2 [офис] | 0,03353 | 0 | 0,003121 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 27, пом.1 | 0,00741 | 0 | 0,000102 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 27-2 [офис] | 0,145158 | 0 | 0,04889 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 29 [ИВС] | 0,05269 | 0 | 0,00113 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 29/1 [гараж] | 0,12685 | 0 | 0,0255 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 30А [магазин "Тамара"] | 0,005279 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42, пом.102 [нежилое помещение Офис] | 0,00394 | 0 | 0,00006 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42, пом.2 [мед.кабинет] | 0,00368 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42, пом.1 [офис] | 0,00558 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42, пом.103 [Нежилое] | 0,00891 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42, пом.105 [нежилое помещение Офис] | 0,00206 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42, пом.106 [нежилое] | 0,00202 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42, пом.104 [нежилое помещение] | 0,00325 | 0 | 0,00015 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 42А [Родильное отделение] | 0,14272 | 0 | 0,01707 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 43, пом.96 | 0,00164 | 0 | 0,00002 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 43, пом.85 [офис] | 0,03264 | 0 | 0,001632 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 43, пом.95 | 0,01424 | 0 | 0,01683 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 43, пом.86 [буфет] | 0,00673 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 43, пом.94 [парикмахерская] | 0,00257 | 0 | 0,001294 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 45 [рынок с пристройкой] | 0,12782 | 0 | 0,00189 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 45/1 [магазин "Подиум"] | 0,03852 | 0 | 0,00022 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 46/1 [крытые торг.ряды (блок1)] | 0,05547 | 0 | 0,00001 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 46/2 [крытые торг.ряды (блок №2)] | 0,03939 | 0 | 0,00001 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 46 [крытый рынок] | 0,10852 | 0 | 0,0245 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 46/6 [павильон промышленной торговли] | 0,04791 | 0 | 0 |  |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 46/1 [блок павильонов торговли № | 0,01268 | 0 | 0,00001 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 46/2 [блок павильонов торговли № | 0,01108 | 0 | 0,00001 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 46/2 [блок павильонов торговли № | 0,00606 | 0 | 0,00001 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 52, пом.31 [парикмахерская "Престиж"] | 0,0029 | 0 | 0,00072 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 52а [Учебный корпус] | 0,16231 | 0 | 0,01114 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 53, пом.98 [нежилое помещение (офис)] | 0,01047 | 0 | 0,000918 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 53, пом.95 [ЦБС Библиотека "Семья"] | 0,01323 | 0 | 0,000673 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 53, пом.96 [ОФИС] | 0,01593 | 0 | 0,00005 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 53, пом.99 [нежилое помещение] | 0,01124 | 0 | 0,000245 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 101/7 [нежилое здание (здание УЦВО)] | 0,19833 | 0 | 0,00461 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 154, пом.389 [аптека] | 0,01077 | 0 | 0,00061 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 154, пом.388 [магазин "Ольга"] | 0,00427 | 0 | 0,00014 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 154, пом.390 [аптека Здоровье] | 0,00355 | 0 | 0,00043 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 154, пом.192 [нежилое помещение] | 0,00418 | 0 | 0,00097 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 162, пом.55 [офис] | 0,00568 | 0 | 0,000714 | нет |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 163А [Эмин -3] | 0,01098 | 0 | 0,00049 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 170 [детский сад "Дельфин",бассейн] | 0,1682 | 0 | 0,23268 | да |
| г.Шарыпово, ПИОНЕРНЫЙ, зд. 178 [Спорткомплекс "Надежда"] | 0,3967 | 0 | 0,06375 | да |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 2а [здание военного комиссариата] | 0,10544 | 0 | 0,002244 | да |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 4 [административное здание] | 0,00885 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 6 [нежилое здание Cкорая помощь] | 0,06105 | 0 | 0,00265 | да |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 7А [здание администрации района] | 0,06289 | 0 | 0,00714 | да |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 7Б-2 [гаражный бокс] | 0,004711 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 7Б | 0,00828 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 7Б/3 [гараж] | 0,01547 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 7Б/4 [гараж (пл.Революции,7Б-4)] | 0,0056 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 12 [административное здание] | 0,01523 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, зд. 13 [Дом культуры] | 0,05687 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПРОМБАЗА ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 13/1 [нежилое помещение (произв.корпус ТМБ с | 0,4412 | 0,0698 | 0,04931 | да |
| г.Шарыпово, ПРОМБАЗА ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 14 [неж.пом. 9 (гараж)] | 0,39341 | 0 | 0,06668 | нет |
| г.Шарыпово, ПРОМБАЗА ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 14 [пом. 5 (такелажный участок)] | 0,11881 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПРОМБАЗА ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 14 [пом.8 (литейный участок )] | 0,24622 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ПРОМБАЗА ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 15 [нежилое здание (мастерская)] | 0,0401 | 0 | 0,000449 | нет |
| г.Шарыпово, ПРОМБАЗА ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 20/1 [нежилое здание (кислородная станция)] | 0,04631 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, ПРОМБАЗА ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 20/3 [нежилое здание (контора)] | 0,027564 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, РОССИЙСКАЯ, зд. 134 [нежилое здание] | 0,733511 | 0 | 0,00286 | да |
| г.Шарыпово, РОССИЙСКАЯ, зд. 134А [пожарное депо] | 0,29261 | 0 | 0,00296 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНАЯ, зд. 4/2 [гараж 121] | 0,01688 | 0 | 0,00128 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНАЯ, зд. 5 [корпус 5/3; 5/4 (гараж, производственная б | 0,048553 | 0 | 0,00969 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНАЯ, зд. 8/1 [Нежилое здание] | 0,022023 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНАЯ, зд. 20/1 [депо экипировки] | 0,06832 | 0,0896 | 0,00242 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНАЯ, зд. 20 [нежилое здание (локомотивное депо )] | 0,2351 | 0 | 0,00435 |  |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. КНС | 0,026393 | 0 | 0,001122 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 3, пом.110 | 0,00307 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 3, пом.111 | 0,00219 | 0 | 0,000306 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 3, пом.105 | 0,00612 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 4, пом.104 | 0,00264 | 0 | 0,000204 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 4, пом.108 | 0,0022 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 5, пом.111 | 0,00268 | 0 | 0,00002 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 5, пом.102 [нежилое помещение] | 0,01628 | 0 | 0,0002 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 5, пом.101 [швейная мастерская] | 0,00539 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 11 [производств.цех] | 0,075816 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 12 [гаражный бокс] | 0,1427 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 13-2 [склады № 1,2] | 0,21577 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 13/1 [склад продовольст. товаров] | 0,023528 | 0 | 0,0012 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 14 [неж.здание] | 0,13542 | 0 | 0,00112 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 16 [пекарня] | 0 | 0 | 0,01186 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 24/2 [склад] | 0 | 0 | 0,00022 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 28, пом.1 [ЦФСП] | 0,02107 | 0 | 0,01173 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 28, пом.2 [(продовольств.магазин) | 0,01412 | 0 | 0,0046 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 32, пом.87 [нежилое] | 0,00152 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 32, пом.92 [нежилое] | 0,00199 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 32, пом.95 [нежилое] | 0,00616 | 0 | 0,0001 | нет |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 32А [магазин Радуга] | 0,01387 | 0 | 0,00094 | да |
| г.Шарыпово, СЕВЕРНЫЙ, зд. 33, пом.170 [ОПМ] | 0,0018 | 0 | 0 | нет |
| г.Шарыпово, СПОРТИВНАЯ, зд. 1А [Мелкооптовый магазин с административным б | 0,04458 | 0 | 0,00051 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, зд. 18 [автомойка] | 0,058044 | 0 | 0,0055 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, зд. 31 [строящийся нежилой дом] | 0,0351 | 0 | 0,0011 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, зд. 39 [незавершенное строительство] | 0,017318 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, зд. 51 [Магазин "Евро Дом"] | 0,0212 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, зд. 53/2 [Торговый центр с выставочным залом] | 0,0478 | 0 | 0 | да |
| г.Шарыпово, ШКОЛЬНЫЙ, зд. 1 [Школа № 1] | 0,22892 | 0 | 0,03366 | да |
| г.Шарыпово, ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 2соор.№1 [стадион "Энергия"] | 0,03694 | 0 | 0,0612 | да |
| г.Шарыпово, ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 5 [Участок] | 0,108 | 0 | 0,0086 | да |
| г.Шарыпово, ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 7 [Физкультурный центр] | 0,37069 | 0,088 | 0,0051 | да |
| г.Шарыпово, ЭНЕРГЕТИКОВ, зд. 317А [магазин Кулина] | 0,01786 | 0 | 0,0025 | да |

Таблица 1.5.6.2 – Информация о расчетной тепловой нагрузки потребителей п. Дубинино

| Наименование потребителя | Тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения, Гкал/ч |  |  | Наличие общедомового прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопл. | Вент. | ГВС ср. |  |
| Население |  |  |  |  |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 1 | 0,11979 | 0 | 0,02805 | да |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 10 | 0,29957 | 0 | 0,09792 | да |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 18 | 0,10885 | 0 | 0,0204 | да |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 5 | 0,11984 | 0 | 0,02142 | да |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 7 | 0,0847 | 0 | 0,02091 | да |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, дом 9 | 0,0472 | 0 | 0,01887 | да |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 10 | 0,01935 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 13 | 0,27237 | 0 | 0,08517 | да |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 15 | 0,23105 | 0 | 0,06375 | да |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 17 | 0,23105 | 0 | 0,06426 | да |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 2 | 0,10801 | 0 | 0,02448 | да |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 22 | 0,02826 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 24 | 0,01551 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 26 | 0,02172 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 28 | 0,0215 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 2А | 0,02146 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 36 | 0,01661 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 38 | 0,01307 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 4 | 0,11035 | 0 | 0,01632 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 40 | 0,01388 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 44 | 0,01283 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 46 | 0,01437 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, дом 6 | 0,08806 | 0 | 0,01683 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 1 | 0,01117 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 2, кв.1 | 0,009787 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 2, кв.2 | 0,010003 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 3, кв.1 | 0,00971 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 3, кв.2 | 0,00971 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 4, кв.1 | 0,012006 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 4, кв.2 | 0,009884 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 5 | 0,01266 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 6, кв.1 | 0,00622 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 6, кв.2 | 0,0062 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 7, кв.1 | 0,009675 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 7, кв.2 | 0,009675 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 8, кв.1 | 0,010935 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, БЕРЕЗОВАЯ, дом 8, кв.2 | 0,010935 | 0 | 0,00153 | да |
| п.Дубинино, ДРУЖБЫ, дом 5 | 0,29786 | 0 | 0,10608 | да |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 1 | 0,01591 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 10 | 0,02694 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 2 | 0,01429 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 2А | 0,03967 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 3 | 0,01255 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 4 | 0,01879 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 5 | 0,01356 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 6 | 0,02216 | 0 | 0,00204 | да |
| п.Дубинино, ЕНИСЕЙСКАЯ, дом 9 | 0,01744 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, ЗЕЛЁНАЯ РОЩА, дом 10 | 0,03379 | 0 | 0,00255 | да |
| п.Дубинино, ЗЕЛЁНАЯ РОЩА, дом 14 | 0,02135 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, ЗЕЛЁНАЯ РОЩА, дом 16, кв.1 | 0,02135 | 0 | 0,00204 | да |
| п.Дубинино, КАЛИНОВАЯ, дом 8 | 0,0138 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, КАЛИНОВАЯ, дом 9 | 0,01527 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 1 | 0,29062 | 0 | 0,07395 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 11 | 0,07753 | 0 | 0,02295 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 13 | 0,07753 | 0 | 0,02193 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 15 | 0,07702 | 0 | 0,01734 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 3 | 0,18485 | 0 | 0,05865 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 5 | 0,0847 | 0 | 0,01683 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 7 | 0,0847 | 0 | 0,02397 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, дом 9 | 0,07753 | 0 | 0,01887 | да |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 1, кв.1 | 0,013481 | 0 | 0,00306 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 1, кв.2 | 0,009929 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 10 | 0,01201 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 11 | 0,01352 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 2, кв.1 | 0,009746 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 2, кв.2 | 0,013664 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 3, кв.1 | 0,015047 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 3, кв.2 | 0,011933 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 4, кв.1 | 0,008894 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 4, кв.2 | 0,012766 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 5, кв.1 | 0,01148 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 5, кв.2 | 0,00851 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 6, кв.1 | 0,010213 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 6, кв.2 | 0,010447 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 7, кв.1 | 0,015737 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 7, кв.2 | 0,007463 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 8, кв.1 | 0,014914 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 8, кв.2 | 0,010536 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 9, кв.1 | 0,011654 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КОЛЬЦЕВАЯ, дом 9, кв.2 | 0,011756 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 16 | 0,08732 | 0 | 0,02142 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 18 | 0,28939 | 0 | 0,08619 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 20 | 0,28939 | 0 | 0,08415 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 26А | 0,34248 | 0 | 0,09537 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 28 | 0,25142 | 0 | 0,11883 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 30 | 0,23105 | 0 | 0,06834 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 32 | 0,23105 | 0 | 0,06222 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 34 | 0,23105 | 0 | 0,05967 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 6 | 0,08983 | 0 | 0,01989 | нет |
| п.Дубинино, КРАСНОЯРСКАЯ, дом 1 | 0,01901 | 0 | 0,001275 | нет |
| п.Дубинино, КРАСНОЯРСКАЯ, дом 10, кв.2 | 0,004514 | 0 | 0,001275 | нет |
| п.Дубинино, КРАСНОЯРСКАЯ, дом 10, кв.5 | 0,009766 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КРАСНОЯРСКАЯ, дом 3 | 0,02074 | 0 | 0,00306 | нет |
| п.Дубинино, КРАСНОЯРСКАЯ, дом 5 | 0,02055 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, КРАСНОЯРСКАЯ, дом 9 | 0,0183 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, КРАСНОЯРСКАЯ, дом 9А | 0,01975 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 1 | 0,00626 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 10 | 0,01257 | 0 | 0,001785 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 11, кв.1 | 0,006952 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 11, кв.2 | 0,006168 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 13, кв.1 | 0,003862 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 13, кв.2 | 0,007618 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 14, кв.1 | 0,008004 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 14, кв.2 | 0,005496 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 15, кв.1 | 0,005399 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 15, кв.2 | 0,007291 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 16, кв.1 | 0,007664 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 16, кв.2 | 0,003826 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 17, кв.1 | 0,00878 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 17, кв.2 | 0,00386 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 18, кв.1 | 0,005119 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 18, кв.2 | 0,007381 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 2 | 0,0163 | 0 | 0,001785 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 3, кв.1 | 0,007053 | 0 | 0,001275 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 3, кв.2 | 0,005307 | 0 | 0,001275 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 5, кв.1 | 0,007 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 5, кв.2 | 0,00611 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 7, кв.1 | 0,007168 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 7, кв.2 | 0,005332 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 8 | 0,01571 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 9, кв.1 | 0,007053 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КУЙБЫШЕВА, дом 9, кв.2 | 0,005307 | 0 | 0,001275 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 1, кв.1 | 0,010045 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 1, кв.2 | 0,012255 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 10, кв.1 | 0,010696 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 10, кв.2 | 0,010684 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 1А, кв.1 | 0,011907 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 1А, кв.2 | 0,010763 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 2, кв.1 | 0,010451 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 2, кв.2 | 0,010439 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 2А | 0,02805 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 3, кв.1 | 0,01036 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 3, кв.2 | 0,01392 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 4, кв.1 | 0,010688 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 4, кв.2 | 0,010812 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 5, кв.1 | 0,010499 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 5, кв.2 | 0,011001 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 6 | 0,0215 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 7, кв.1 | 0,009967 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 7, кв.2 | 0,013353 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 8, кв.1 | 0,010635 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 8, кв.2 | 0,010635 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 9, кв.1 | 0,0106 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ЛЕСНАЯ, дом 9, кв.2 | 0,0106 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ЛУГАНСКАЯ, дом 3А, кв.1 | 0,010747 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, ЛУГАНСКАЯ, дом 3А, кв.2 | 0,012733 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ЛУГАНСКАЯ, дом 4, кв.1 | 0,01891 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, ЛУГАНСКАЯ, дом 4, кв.2 | 0,0176 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 10, кв.1 | 0,011771 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 10, кв.2 | 0,011429 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 10А | 0,01912 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 11, кв.1 | 0,013445 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 11, кв.2 | 0,008435 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 12, кв.1 | 0,010896 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 12, кв.2 | 0,009934 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 13 | 0,01044 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 15, кв.1 | 0,00619 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 15, кв.2 | 0,00619 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 16, кв.1 | 0,010933 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 16, кв.2 | 0,009647 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 17 | 0,01233 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 18 | 0,01036 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 19, кв.1 | 0,009406 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 19, кв.2 | 0,012824 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 2 | 0,01135 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 20 | 0,01898 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 21, кв.1 | 0,010206 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 21, кв.2 | 0,012104 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 23, кв.1 | 0,011729 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 23, кв.2 | 0,010301 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 24 | 0,03137 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 25, кв.1 | 0,010451 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 25, кв.2 | 0,010369 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 26 | 0,01608 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 28 | 0,01221 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 31, кв.1 | 0,005004 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 31, кв.2 | 0,005056 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 32 | 0,01388 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 33, кв.1 | 0,007114 | 0 | 0,00255 | да |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 33, кв.2 | 0,006976 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 37, кв.1 | 0,006401 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 37, кв.2 | 0,007519 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 38 | 0,01092 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 3А | 0,01519 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 4 | 0,01258 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 40 | 0,0134 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 43 | 0,01449 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 44 | 0,01409 | 0 | 0,00306 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 45 | 0,02385 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 5 | 0,01254 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 52 | 0,01197 | 0 | 0,00153 | да |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 5А, кв.1 | 0,018507 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 5А, кв.2 | 0,012483 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 6 | 0,02652 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 7, кв.2 | 0,008757 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 7А | 0,01089 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 8, кв.1 | 0,009675 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 8, кв.2 | 0,006365 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 8А | 0,02997 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 9 | 0,01211 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 9А, кв.1 | 0,009011 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, МАЙСКАЯ, дом 9А, кв.2 | 0,010209 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МАКОВЫЙ, дом 1 | 0,01275 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, МИРА, дом 11, кв.1 | 0,009162 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МИРА, дом 11, кв.2 | 0,008838 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, МИРА, дом 12А | 0,01703 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МИРА, дом 13, кв.1 | 0,009191 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МИРА, дом 13, кв.2 | 0,009159 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДЕЖНЫЙ, дом 1 | 0,08489 | 0 | 0,011475 | да |
| п.Дубинино, МОЛОДЕЖНЫЙ, дом 3 | 0,06393 | 0 | 0,01581 | да |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 10, кв.1 | 0,007603 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 10, кв.2 | 0,006427 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 12, кв.1 | 0,007688 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 12, кв.2 | 0,003732 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 14, кв.1 | 0,006228 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 14, кв.2 | 0,005652 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 16, кв.1 | 0,00386 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 16, кв.2 | 0,00766 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 2, кв.1 | 0,00561 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 2, кв.2 | 0,00769 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 4, кв.1 | 0,00683 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 4, кв.2 | 0,00683 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 6, кв.1 | 0,0074 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 6, кв.2 | 0,0074 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 8, кв.1 | 0,004615 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, дом 8, кв.2 | 0,007735 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 10 | 0,077 | 0 | 0,02193 | да |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 12 | 0,07656 | 0 | 0,02295 | да |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 2 | 0,10622 | 0 | 0,02244 | да |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 4 | 0,11979 | 0 | 0,03366 | да |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, дом 6 | 0,11984 | 0 | 0,0357 | да |
| п.Дубинино, МОСКОВСКАЯ, дом 14, кв.1 | 0,005627 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, МОСКОВСКАЯ, дом 14, кв.2 | 0,007593 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, МОСКОВСКАЯ, дом 16, кв.1 | 0,007724 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, МОСКОВСКАЯ, дом 16, кв.2 | 0,007936 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, МОСКОВСКАЯ, дом 18, кв.1 | 0,005769 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, МОСКОВСКАЯ, дом 18, кв.2 | 0,005781 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 1 | 0,01836 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 2, кв.1 | 0,005005 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 2, кв.2 | 0,005005 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 3 | 0,01776 | 0 | 0,00306 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 4, кв.1 | 0,004827 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 4, кв.2 | 0,004863 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 5 | 0,02223 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 6, кв.1 | 0,007626 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 6, кв.2 | 0,008104 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 7 | 0,01285 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, дом 8 | 0,00992 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 1, кв.1 | 0,009238 | 0 | 0,00153 | да |
| п.Дубинино, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 1, кв.2 | 0,008532 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 3, кв.1 | 0,009949 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 3, кв.2 | 0,009781 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 5, кв.1 | 0,010042 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 5, кв.2 | 0,009418 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 7, кв.1 | 0,00958 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ОКТЯБРЬСКАЯ, дом 7, кв.2 | 0,00958 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 11 | 0,01163 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 13 | 0,00874 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 14, кв.1 | 0,008595 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 14, кв.2 | 0,008585 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 15, кв.1 | 0,005743 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 15, кв.2 | 0,005767 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 16, кв.1 | 0,007794 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 16, кв.2 | 0,007996 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 17, кв.1 | 0,007321 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 17, кв.2 | 0,007209 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 18, кв.1 | 0,007795 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 18, кв.2 | 0,007795 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, ОЛИМПИЙСКАЯ, дом 9 | 0,01672 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 11 | 0,23978 | 0 | 0,01938 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 19 | 0,2191 | 0 | 0,05406 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 29 | 0,08697 | 0 | 0,01989 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 33 | 0,35654 | 0 | 0,08976 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 35 | 0,34694 | 0 | 0,08262 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 37 | 0,2375 | 0 | 0,07293 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 4 | 0,07678 | 0 | 0,01428 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 49 | 0,27964 | 0 | 0,07191 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 51 | 0,23105 | 0 | 0,06222 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 51А | 0,23105 | 0 | 0,06426 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 57 | 0,08806 | 0 | 0,01734 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 59 | 0,08806 | 0 | 0,01785 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 6 | 0,0847 | 0 | 0,02805 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 61 | 0,11035 | 0 | 0,02499 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 63 | 0,11035 | 0 | 0,0255 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 6А | 0,09685 | 0 | 0,01836 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, дом 9 | 0,0847 | 0 | 0,0204 | да |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 1 | 0,01323 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 11 | 0,009856 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 12 | 0,01614 | 0 | 0,00051 | да |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 12А | 0,009856 | 0 | 0,00204 | да |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 14 | 0,01482 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 16 | 0,01588 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 18 | 0,02198 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 5 | 0,0134 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 6 | 0,0232 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 7 | 0,01482 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, РОССИЙСКАЯ, дом 8 | 0,01368 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, РЯБИНОВЫЙ, дом 1, кв.1 | 0,009206 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, РЯБИНОВЫЙ, дом 1, кв.2 | 0,009264 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, РЯБИНОВЫЙ, дом 2 | 0,02193 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, РЯБИНОВЫЙ, дом 3, кв.1 | 0,008878 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, РЯБИНОВЫЙ, дом 3, кв.2 | 0,010712 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, РЯБИНОВЫЙ, дом 4 | 0,01684 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, РЯБИНОВЫЙ, дом 6 | 0,01267 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, САДОВАЯ, дом 15 | 0,009017 | 0 | 0,00051 | да |
| п.Дубинино, САДОВАЯ, дом 25 | 0,01376 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, САДОВАЯ, дом 26 | 0,01769 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, САДОВАЯ, дом 31 | 0,0317 | 0 | 0,00153 | да |
| п.Дубинино, СВЕТЛАЯ, дом 5 | 0,02473 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, СИБИРСКАЯ, дом 1 | 0,01221 | 0 | 0,00204 | да |
| п.Дубинино, СИБИРСКАЯ, дом 2 | 0,0365 | 0 | 0,00051 | да |
| п.Дубинино, СИБИРСКАЯ, дом 5 | 0,0175 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 1, кв.1 | 0,009682 | 0 | 0,00306 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 1, кв.2 | 0,009698 | 0 | 0,00255 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 17, кв.1 | 0,010064 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 17, кв.2 | 0,011396 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 18, кв.1 | 0,010136 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 18, кв.2 | 0,011944 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 19, кв.1 | 0,010115 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 19, кв.2 | 0,007575 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 20, кв.1 | 0,010442 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 20, кв.2 | 0,010308 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 24 | 0,01016 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 3, кв.1 | 0,008971 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 3, кв.2 | 0,009799 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 30 | 0,01303 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 32 | 0,01486 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 34 | 0,01166 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 36 | 0,018026 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 40 | 0,01109 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 42 | 0,01083 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 48 | 0,01634 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 52 | 0,01319 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 54 | 0,01368 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 56 | 0,01885 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 58 | 0,01169 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 60 | 0,01348 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 62 | 0,0138 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 64 | 0,01384 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 66 | 0,01388 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СИРЕНЕВАЯ, дом 70 | 0,01588 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 11 | 0,09038 | 0 | 0,01785 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 13 | 0,08971 | 0 | 0,01632 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 15 | 0,07935 | 0 | 0,01224 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 21 | 0,08918 | 0 | 0,01938 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 23 | 0,08918 | 0 | 0,0204 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, дом 9 | 0,09915 | 0 | 0,02295 | нет |
| п.Дубинино, СОСНОВАЯ, дом 1, кв.1 | 0,01059 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, СОСНОВАЯ, дом 1, кв.2 | 0,01205 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СОСНОВАЯ, дом 2 | 0,01307 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, СОСНОВАЯ, дом 3 | 0,01044 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СОСНОВАЯ, дом 4, кв.1 | 0,007533 | 0 | 0,00102 | да |
| п.Дубинино, СОСНОВАЯ, дом 4, кв.2 | 0,008267 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СОСНОВАЯ, дом 6 | 0,03321 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, СОСНОВАЯ, дом 8 | 0,02983 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, СПОРТИВНЫЙ, дом 5, кв.1 | 0,00912 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, СПОРТИВНЫЙ, дом 5, кв.2 | 0,00912 | 0 | 0,00102 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 10 | 0,02158 | 0 | 0,002295 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 2-1 | 0,00612 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 4 | 0,01312 | 0 | 0,001275 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 5, кв.1 | 0,005613 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 5, кв.3 | 0,003177 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 6 | 0,01313 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 7 | 0,00555 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 8 | 0,01822 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 9, кв.1 | 0,006251 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ТРАНСПОРТНАЯ, дом 9, кв.2 | 0,004839 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, ТРУДА, дом 2 | 0,26131 | 0 | 0,07191 | да |
| п.Дубинино, ТРУДА, дом 9 | 0,014213 | 0 | 0,00051 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 1 | 0,19982 | 0 | 0,06987 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 2 | 0,3032 | 0 | 0,088145 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 20 | 0,41032 | 0 | 0,12189 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 22 | 0,12569 | 0 | 0,03315 | нет |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 2А | 0,29357 | 0 | 0,07242 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, дом 6 | 0,28187 | 0 | 0,098175 | да |
| п.Дубинино, ШКОЛЬНЫЙ, дом 10 | 0,11242 | 0 | 0,02142 | нет |
| п.Дубинино, ШКОЛЬНЫЙ, дом 2 | 0,08918 | 0 | 0,01836 | нет |
| п.Дубинино, ШКОЛЬНЫЙ, дом 8 | 0,11242 | 0 | 0,02142 | нет |
| п.Дубинино, ЭНЕРГЕТИКОВ, дом 1, кв.1 | 0,005532 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, ЭНЕРГЕТИКОВ, дом 1, кв.2 | 0,005508 | 0 | 0,00051 | нет |
| п.Дубинино, ЭНЕРГЕТИКОВ, дом 3, кв.1 | 0,005409 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ЭНЕРГЕТИКОВ, дом 3, кв.2 | 0,007481 | 0 | 0,000255 | нет |
| п.Дубинино, ЭНТУЗИАСТОВ, дом 10 | 0,01256 | 0 | 0,001275 | нет |
| п.Дубинино, ЭНТУЗИАСТОВ, дом 3 | 0,01587 | 0 | 0,000765 | нет |
| п.Дубинино, ЭНТУЗИАСТОВ, дом 5 | 0,01916 | 0 | 0,002295 | нет |
| п.Дубинино, ЭНТУЗИАСТОВ, дом 7 | 0,01812 | 0 | 0,00204 | нет |
| п.Дубинино, ЭНТУЗИАСТОВ, дом 8 | 0,01454 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, ЭНТУЗИАСТОВ, дом 9 | 0,0155 | 0 | 0,00204 | нет |
| Бюджетные учреждения и юридические лица |  |  |  |  |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 2 [пожарная часть] | 0,07806 | 0 | 0,00081 | да |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 2а [Автомастерская] | 0,049 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 5 [Детский сад "Сказка"] | 0,15576 | 0 | 0,0714 | да |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 10, пом.81 | 0,00131 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 10, пом.82 | 0,00131 | 0 | 0,0001 | нет |
| п.Дубинино, 19 СЪЕЗДА ВЛКСМ, зд. 10, пом.78 [нежилое помещение (магазин "Автоз | 0,00444 | 0 | 0,00014 | нет |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, зд. 9А [магазин Чинар] | 0,005883 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, 9 МАЯ, зд. 13, пом.81 | 0,0212 | 0 | 0,0051 | да |
| п.Дубинино, ДРУЖБЫ, зд. 15 [кадетская школа] | 0,13666 | 0 | 0,01204 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, зд. [Гараж ПТО ВЧДЭ-1] | 0,07865 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, КИШИНЕВСКАЯ, зд. 2 [Здание ПТО ВЧДЭ-1] | 0,05977 | 0 | 0,00566 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 16А [Магазин Три А] | 0,00476 | 0 | 0,00274 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.137 [Скорая помощь] | 0,00481 | 0 | 0,00153 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.128 [магазин "Автозапчасти"] | 0,00578 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.130 [швейный цех] | 0,00245 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.121 | 0,01734 | 0 | 0,000612 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.127 [магазин Сибирь] | 0,05095 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.138 [офис] | 0,00386 | 0 | 0,000204 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.126 [магазин] | 0,02141 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.134 | 0,00206 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.132 [офис] | 0,00149 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.129 [магазин] | 0,00678 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.124 | 0,02351 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.133 [нежилое помещение] | 0,0006 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.131 [магазин] | 0,0006 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28, пом.136 | 0,00054 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28А, пом.1 [нежилое] | 0,02765 | 0 | 0,00816 | да |
| п.Дубинино, КОМСОМОЛЬСКАЯ, зд. 28А, пом.2 [нежилое] | 0,0418 | 0 | 0 |  |
| п.Дубинино, МОЛОДЕЖНЫЙ, зд. 1, ком. 6 | 0,00142 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, зд. 26 [Стационар] | 0,1714 | 0 | 0,01405 | да |
| п.Дубинино, НАПРАВЛЕНИЕ ДУБИНИНО, зд. 5соор [магистральный конвейер КЛМ-4500 для тр | 0,484 | 0 | 0,002244 | да |
| п.Дубинино, НОВОСИБИРСКАЯ, зд. 2Б [нежилое здание] | 0,02257 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, О.КОШЕВОГО, зд. 12_ тепловой ввод [нежилое (Ростелеком)] | 0,07028 | 0 | 0,00076 | да |
| п.Дубинино, О.КОШЕВОГО, зд. 16 [Школа № 6] | 0,36132 | 0 | 0,02366 | да |
| п.Дубинино, О.КОШЕВОГО, зд. 18 [нежилое здание (Кафе"Русь")] | 0,05849 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, О.КОШЕВОГО, зд. 23 [Поликлиника] | 0,09072 | 0 | 0,00594 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 7А, пом.1 [магазин "Идея+"] | 0,02221 | 0 | 0,000306 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 7А, пом.2 [м-н "Эскадра"] | 0,042849 | 0 | 0,000939 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 7А, пом.3 [ОСБ 6917/09] | 0,02023 | 0 | 0,00041 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 12 | 0,024453 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 12а [магазин "Тар-тар"] | 0,00305 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 12Б [магазин "Табриз"] | 0,00306 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 18 [баня] | 0,04095 | 0 | 0,321586 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 19, пом.31 [ОПМ] | 0,0019 | 0 | 0,00001 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 19, пом.28 [нежилое помещение (магазин)] | 0,00522 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 19, пом.32 | 0,00252 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 19, пом.26 [офис] | 0,00666 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 19, пом.30 [нежилое помещение] | 0,00235 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 19, пом.25 | 0,00362 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 19а [магазин"Сюрприз"] | 0,00423 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 20 [Спортивная площадка] | 0,11123 | 0,06606 | 0,01887 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 33, пом.91 [зубоврачебный кабинет] | 0,00378 | 0 | 0,0002 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 36/3 [столярный цех] | 0,12 | 0 | 0,004692 | нет |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 40 | 0,021974 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, Пионеров КАТЭКа, зд. 49, пом.89 | 0,00467 | 0 | 0,0001 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. [Гараж ПЧ-15] | 0,06183 | 0 | 0,01245 | да |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 2 [Здание обработки документов] | 0,05603 | 0 | 0,00986 |  |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 4 [Пост ЭЦ НГЧ-4] | 0,06191 | 0 | 0 |  |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 7Б | 0,026668 | 0 | 0 |  |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 8 [Дефектоскопия ПЧ-15] | 0,00628 | 0 | 0,00031 |  |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 8А [АБК ПЧ-15] | 0,04681 | 0 | 0,00316 |  |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 15, пом.1 [магазин "Ветеран"] | 0,00573 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 15, пом.2 [магазин Антей] | 0,0053 | 0 | 0,0011 | нет |
| п.Дубинино, СОВЕТСКАЯ, зд. 17 [ПОМ] | 0,03263 | 0 | 0,00061 | да |
| п.Дубинино, ТРУДА, зд. 5а [Магазин "Экспресс"] | 0,00269 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 2, пом.86 [магазин Лолита] | 0 | 0 | 0,00098 | нет |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 2, пом.85 [нежилое] | 0,00125 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 2А/2 [магазин] | 0,01357 | 0 | 0,00049 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 4, пом.2_тепловой ввод [Детская школа искусст | 0,16987 | 0 | 0,005355 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 6, пом.1 [минипекарня] | 0,01015 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 6, пом.85 [магазин] | 0,00114 | 0 | 0 | нет |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 7 [Административное здание] | 0,165333 | 0 | 0,04889 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 18А [магазин "Тайга"] | 0,031243 | 0 | 0 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 20, пом.113 [Аптечный пункт] | 0,00369 | 0 | 0,00021 | нет |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 20, пом.111 [парикмахерская] | 0,00348 | 0 | 0,001246 | нет |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 22, пом.31 [парикмахерская] | 0,004 | 0 | 0,00086 | нет |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 26 [школа № 12] | 0,39321 | 0 | 0,02657 | да |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 26 [мастерские] | 0,01006 | 0 | 0 |  |
| п.Дубинино, ШАХТЕРСКАЯ, зд. 26А [Детский сад "Теремок"] | 0,18444 | 0 | 0,07752 | да |
| п.Дубинино, ШКОЛЬНЫЙ, зд. 4 [Дом культуры] | 0,05362 | 0 | 0 | да |

- 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

- 1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей по состоянию на 2023 год представлены в таблице ниже.

Таблица 1.6.1 - Сведения по присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника Берёзовская ГРЭС

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери тепловой энергии, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро») | 893 | 893 | 863,63 | 156,36 | 39,32 | 667,95 |

В последние годы присоединение к тепловым сетям филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» новых абонентов не приводит к значительному росту расхода сетевой воды от источника тепловой энергии в сеть, не наблюдается и роста в отпуске тепловой энергии. Наоборот наблюдается планомерное сокращение в спросе на тепловую энергию существующих потребителей, за счет оптимизации их потребления с помощью установки погодных регуляторов и уменьшения диаметров сопел и шайб по инициативе самих абонентов с целью экономии на отоплении. Появление узлов учёта тепловой энергии, погодных регуляторов в ИТП, замена окон на энергоэффективные, отключения ряда промышленных потребителей и т.д. нивелирует тот прирост, который существует ежегодно в виде новых абонентов.

- 1.6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю произведен на базе Графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт».

Поверочный расчёт проводился на температуру наружного воздуха - 40°С, с температурой в подающем трубопроводе 130 °С (верхняя срезка графика). Расчёт проходил по фактическим диаметрам дроссельных устройств.

Результаты расчета резервов и дефицитов по пропускной способности тепловых сетей, характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены на рисунках далее.

Как видно из рисунков, все магистральные сети Берёзовской ГРЭС находятся в «зелёной» зоне располагаемого перепада между подающим и обратным трубопроводом, т.е. более 15 м. вод. ст. Наименьший перепад давления наблюдается наиболее отдаленных микрорайона города Шарыпово: квартал «Энергостроителей», ул. Октябрьская и ул. Горькая.

Рисунок 1.6.2.1 – Располагаемый напор на магистральных участках тепловых сетей Березовская ГРЭС

Рисунок 1.6.2.2 – Располагаемый напор на участках тепловых сетей г. Шарыпово

Рисунок 1.6.2.3 – Располагаемый напор на участках тепловых сетей п. Дубинино

- 1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в системах теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово отсутствует.

- 1.6.4 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Информация о свободном резерве тепловой мощности источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источника тепловой энергии приведена в таблице 1.6.4.

Таблица 1.6.4 - Сведения по возможности расширения технологических зон действия источника тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расширение зоны теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС («ПАО Юнипро») | 667,95 | Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника |

На станции «Берёзовская ГРЭС» имеется значительный запас располагаемой тепловой мощности «нетто», что позволяет в перспективе подключать новых абонентов при развитии застройки городского округа без расширения существующей мощности.

- 1.7 Балансы теплоносителя

- 1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Проектная производительность водоподготовительной установки подпитки теплосети составляет 600 м3/ч. Источник водоснабжения: артезианская вода из скважин Южно-Шарыповского водозабора, которая подогревается до 30 ºС в котлотурбинном цехе (КТЦ) в подогревателях сырой воды. Далее вода последовательно проходит через ионные фильтры подпитки тепловой сети, буферные саморегулирующие фильтры, декарбонизаторы и поступает в баки подпитки, откуда при помощи подпиточных насосов подается на вакуумные деаэраторы (ДСВ).

В качестве фильтров подпитки тепловой сети применяются установки типа ФИПа I-3,4-0,6 (7 шт.), в которых происходит умягчение воды за счет ионообменного материала. Дополнительно для выравнивания жесткости и щелочности воды в рассматриваемом блоке химводоочистки установлены фильтры типа ФИПа II-3,0-0,6 в количестве 3 шт.

Два демпферных бака, объемом 500 и 400 м3, подключены параллельно и служат для компенсации расширения и сжатия теплоносителя в системе ВПУ при нагреве и остывании.

Очистка подпиточной воды от коррозионно-агрессивных газов производится в вакуумных деаэраторах, в которые она поступает при помощи насосов типа Д 315-71 (4 шт.). Деаэраторы установлены непосредственно в помещении КТЦ.

Для выравнивания графика нагрузок и снижения затрат на источники тепла, теплообменники, теплосети и водоподготовку в системе установлено два бака-аккумулятора общей емкостью 10000 м3.

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия источника Берёзовская ГРЭС приведен в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1 - Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование параметра | 2022 г. |
| --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 600 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 900 |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 65,293 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 96,830 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 522,344 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 77,7 |
| Доля резерва, % | 12,9 |
| - в т.ч. город Шарыпово |  |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 35,643 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 79,410 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 285,141 |
| - в т.ч. городской поселок Дубинино |  |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 15,042 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 13,190 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 120,332 |
| - в т.ч. село Холмогорское |  |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 12,886 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 4,220 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 103,088 |
| - в т.ч. промплощадка (РПКБ у ГРЭС) |  |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 1,723 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | - |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 13,783 |

- 1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.22) должна предусматриваться аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления.

Расход теплоносителя, необходимый для подпитки тепловой сети и в аварийном режиме работе сети, приведен в таблице 1.7.1.1.

В таблице 1.7.2 представлена информация о нормативных объемах воды, расходуемых теплоснабжающей организацией на подпитку тепловых сетей и отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей.

Таблица 1.7.2 – Объем потребления воды системами теплоснабжения в зоне действия источника Берёзовская ГРЭС

| Наименование параметра | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1 347,057 | 1 349,638 | 1 244,294 |
| - нормативные утечки теплоносителя | 569,710 | 569,710 | 569,710 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | -339,769 | -237,912 | -294,015 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1 117,116 | 1 017,840 | 968,599 |

- 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

- 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным (проектным) топливом для филиала «Березовская ГРЭС» является уголь бурый марки Б2Р, (класс рядовой с размером куска 0-300 мм) Канско-Ачинского угольного бассейна. Производителем угля является филиал «Разрез Березовский-1» АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК-Красноярск»). Поставки осуществляются в соответствии с договорами, которые заключаются ежегодно.

Доставка угля осуществляется магистральным конвейером типа КЛМ-4500, производительностью 4500 т/час и протяженностью около 14,5 км. По конвейеру уголь поступает на узел временного приема топлива и, далее, на отвалообразователь ПКЗ-5250. С отвалообразователя уголь рассыпается на приемные решетки загрузочного бункера ленточного конвейера ЛК 6/2. По системе ленточных конвейеров уголь поступает в бункеры сырого угля (БСУ) КТЦ, а при их заполнении - на машину разгрузочно-погрузочную машину РПМ-3600 для закладки радиального угольного склада вместимостью 450 тыс.тонн. РПМ-360 производительностью 2400 т/час предназначена также и для подачи угля в БСУ КТЦ.

Растопочное топливо - мазут марки М-100 поступает на БГРЭС в цистернах по ж/д путям, соединенными с подъездными путями ст. Шарыпово Красноярской железной дороги (ж/д). Протяженность ж/д подъездных путей от ст. Шарыпово до мазутного хозяйства (МХ) БГРЭС составляет 14,3 км. Мазутное хозяйство предназначено для приема, хранения и подготовки мазута к сжиганию, бесперебойного снабжения подогретым и профильтрованным топочным мазутом в количестве, требуемом нагрузкой котлов ПОК и Главного корпуса с давлением 30-35 кГс/см2 и температурой 110-130°С.

Для приема и хранения мазута мазутное хозяйство БГРЭС оборудовано шестью металлическими резервуарами общей вместимостью 18 тыс.м3 (по 3 тыс.м3 каждый). Слив мазута может одновременно осуществляться из 16 четырехосных вагонов или 8 восьмиосных вагонов. Слив мазута производится в приемные лотки, приемную емкость вместимостью 200 м3, затем мазут перекачивается с помощью 2-х погружных насосов 12НА-22, производительностью 150 м3/час каждый, в резервуары.

Объем потребления топлива на Березовской ГРЭС представлен в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1 – Объем потребления топлива на источнике Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро»)

| Наименование параметра | 2020 г. (факт) | 2021 г. (факт) | 2022 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС, тыс. Гкал | 591,98 | 626,24 | 571,42 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 185,87 | 187,06 | 182,09 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т. | 110,03 | 117,14 | 104,05 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭС, млн. кВтч | 4 073,43 | 4 225,32 | 10 345,13 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г у.т./кВтч | 342,80 | 344,70 | 342,30 |
| Расход условного топлива на отпуск электрической энергии, тыс. т у.т. | 1 396,37 | 1 456,45 | 3 541,15 |
| Общий расход условного топлива на ТЭС, тыс. т у.т. | 1 506,40 | 1 573,59 | 3 645,20 |
| Общий расход натурального топлива на ТЭС, тыс. тонн | уголь | уголь | уголь |
|  | 2 779,94 | 2 920,58 | 6 903,08 |
| Общий расход натурального топлива на ТЭС, тыс. тонн | мазут | мазут | мазут |
|  | 30,05 | 41,52 | 9,08 |

- 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Норматив создания запасов топлива на станции является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ для рассматриваемого источника включает запас топлива на электрические и тепловые собственные нужды, а также на тепло- и электроснабжение не отключаемых потребителей.

Значения ННЗТ, ОНЗТ, НЭЗТ приведены в таблице 1.8.2.1

Таблица 1.8.2.1 – Нормативные запасы топлива

| Источник | ННЗТ, тыс. тонн |  | ОНЗТ, тыс. тонн |  | в т.ч. НЭЗТ, тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | мазут | уголь | мазут | уголь | мазут |
| Березовская ГРЭС | 50,0 | 1,5 | 200,0 | 5,0 | 150,0 | 3,5 |

Информация о фактических запасах топлива представлена в таблице 1.8.2.2.

Таблица 1.8.2.2 – Фактические запасы топлива на Березовской ГРЭС

| Наименование показателя | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | уголь | мазут |
| Запасы угля и мазута на 1 декабря 2021 года, тн. | 408 288 | 14 513 |
| Запасы угля и мазута на 1 декабря 2020 года, тн. | 638 716 | 10 575 |
| Запасы угля и мазута на 1 декабря 2019 года, тн. | 552 004 | 13 807 |
| Запасы угля и мазута на 1 декабря 2018 года, тн. | 603 110 | 13 480 |

- 1.9 Надежность теплоснабжения муниципального образования

- 1.9.1 Описание показателей, определяющих уровень надежности и качества при производстве и передаче тепловой энергии

Ниже приведены описания показателей, характеризующие надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние — это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех повреждений.

В муниципальном образовании городской округ город Шарыпово централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляют локальные и квартальные источники. Схемы тепловых сетей радиально-тупиковые. Резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует.

В таблице 1.9.1.1 приведены данные по надежности системы теплоснабжения.

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения приведен в главе 11 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

- 1.9.2 Частота отключений потребителей

Информация о фактической частоте отключений потребителей приведена в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2 – Фактические показатели интенсивности отказов тепловых сетей

| Система централизованного теплоснабжения | Фактическая интенсивность отказов, 1/м | Расчетная интенсивность отказов системы, 1/м |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |
| Централизованная система теплоснабжения Берёзовская ГРЭС | 0,000717 | 0,98715 |

Таблица 1.9.1.1 – Показатели надежности систем теплоснабжения муниципального образования

| Источник теплоснабжения (наименование котельной, ТЭС) | Показатель надежности электроснабжения источника тепловой энергии |  | Показатель надежности водоснабжения источника тепловой энергии | Показатель надежности топливоснабжения источника тепловой энергии |  |  | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей |  |  |  | Показатель технического состояния тепловых сетей |  | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель бесперебойного теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество вводов, шт. | Резервный источник питания, марка (кВт) | Резервный источник водоснабжения, есть/нет; указать какой | Основное топливо | Резервное топливо |  | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузки потребителей, Гкал/ч | в т.ч. подлежащих резервированию потребителей (потребители I-ой категории), Гкал/ч | Процент износа основного энергетического оборудования, % | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исчислении), км | Протяженность ветхих, подлежащих замене тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исчислении), км | Количество отказов в тепловых сетях за 2022 г. приведших к вынужденному отключению участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям nотк, шт. | Количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения, шт. | Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения в 2022 году, шт. |
|  |  |  |  | вид топлива | вид топлива | нормативный запас топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 4 | ТРДЦН-63000/220 63000 кВт | баки-аккумуляторы | уголь | нет | ― | 893 | 156,359 | 1,373 | 40 | 146,095 | 67,204 | 14 | 1495 | 92 |

- 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о фактической частоте отключений потребителей приведена в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 – Фактические показатели интенсивности отключения потребителей

| Система централизованного теплоснабжения | Фактический поток отказов, 1/(м*ч) | Расчетный поток отказов системы, 1/(м*ч) |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |
| Централизованная система теплоснабжения Берёзовская ГРЭС | 0,000000011 | 0,004549 |

- 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей с указанием зон ненормативной надежности приведены на рисунках далее.

- 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 3 года на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово  не зафиксированы.

- 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Информация о фактическом и расчетном времени восстановления теплоснабжения потребителей, представлена в таблице 1.9.6.

Таблица 1.9.6 – Время восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

| Наименование системы теплоснабжения | Фактическая средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. | Расчетная средняя продолжительность устранения аварийной ситуации, ч. |
| --- | --- | --- |
| Централизованная система теплоснабжения Берёзовская ГРЭС | 3 | 7,62 |

Анализ показывает, что фактическое время восстановления теплоснабжения потребителей не превышает расчетных значений.

Рисунок 1.9.4.1 – Карта-схемы магистральных участков тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Рисунок 1.9.4.2 – Карта-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории г. Шарыпово

Рисунок 1.9.4.3 – Карта-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории п. Дубинино

- 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования

Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1 – Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций за 2018 - 2022 гг.

| № п/п | Наименование | Размещение документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2654&razdel=Fact&sphere=TS&year |

Таблица 1.10.2 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" в сфере теплоснабжения

| № п/п | Статьи расходов | Факт 2022, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальное образование городской округ город Шарыпово и Шарыповский муниципальный округ |  |  |
|  |  | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более | Вид деятельности: - Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия | Вид деятельности: - Производство. Теплоноситель; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | 228 356,19 | 306 009,59 | 64 245,47 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | 226 934,06 | 255 220,27 | 63 698,51 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | -80 218,34 | 80 218,34 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо | 169 633,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 0,00 | 1 522,35 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 830,97 | 91,90 | 66 814,22 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 1 064,66 | 0,00 | 2 395,96 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 37 321,09 | 49 035,68 | 7 764,02 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 11 045,02 | 14 374,44 | 2 310,82 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 9 457,87 | 4 356,80 | 1 584,01 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 2 554,34 | 1 188,66 | 436,03 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 19 453,69 | 24 286,45 | 201,31 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 401,70 | 688,85 | 0,00 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 2 001,51 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 8 431,83 | 45 790,55 | 1 729,28 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | 46 957,64 | 33 666,24 | -21 538,66 |
| 2.15.1 | Вспомогательные материалы | 5 079,33 | 274,23 | 92,77 |
| 2.15.2 | Работы и услуги производственного характера | 6 096,33 | 2 407,52 | 0,00 |
| 2.15.3 | Работы и услуги непроизводственного характера | 7 350,79 | 7 904,74 | 88,31 |
| 2.15.4 | Расходы на страхование | 2 932,77 | 1 386,59 | 0,00 |
| 2.15.5 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 8 131,75 | 5 189,78 | 116,35 |
| 2.15.6 | Другие затраты, относимые на себестоимость | 17 366,66 | 16 503,38 | -21 836,10 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | 1 422,13 | 50 789,32 | 546,96 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | 939,44 | 40 539,90 | 437,56 |
| 5 | Объём вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 813,593 | - | - |
| 6 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителю, тыс. Гкал | 410,617 | 410,617 | - |
| 7 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал | - | 145,708 | - |
| 8 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 182,09 | - | - |
| 9 | Расход натурального топлива, тонн: | - | - | - |
| 9.1 | - Уголь бурый | 196 078 | - | - |
| 9.2 | - Мазут | 1 093 | - | - |

- 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения муниципального образования

- 1.11.1 Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающей организации муниципального образования городской округ город Шарыпово Красноярского края

Динамика утвержденных тарифов на 2020-2023 гг. для потребителей муниципального образования городской округ город Шарыпово представлена в таблице 1.11.1.1 и 1.11.1.2

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения (2023 год), в отношении филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" установлены:

- тарифы на тепловую энергию на 2023 год на основании Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №442-п;

- тарифы на теплоноситель на 2023 год на основании Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №443-п.

Таблица 1.11.1.1 – Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО «Юнипро»

| Наименование регулируемой организации | Период тарифного регулирования | Берёзовская ГРЭС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии: | Потребители, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей, одноставочный, руб./Гкал (без учёта НДС) | Население, одноставочный, руб./Гкал (с учётом НДС) |
|  | 01.01.2020-30.06.2020 | 473,70 | 568,44 |
|  | 01.07.2020-31.12.2020 | 493,41 | 592,09 |
|  | 01.01.2021-30.06.2021 | 493,41 | 592,09 |
|  | 01.07.2021-31.12.2021 | 517,98 | 621,58 |
|  | 01.01.2022-30.06.2022 | 517,98 | 621,58 |
|  | 01.07.2022-30.11.2022 | 569,78 | 683,74 |
|  | 01.12.2022-31.12.2023 | 683,74 | 820,49 |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии: | В случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, одноставочный, руб./Гкал (без учёта НДС) | Население, одноставочный, руб./Гкал (с учётом НДС) |
|  | 01.01.2020-30.06.2020 | 1 046,60 | 1 255,92 |
|  | 01.07.2020-31.12.2020 | 1 158,80 | 1 390,56 |
|  | 01.01.2021-30.06.2021 | 1 158,80 | 1 390,56 |
|  | 01.07.2021-31.12.2021 | 1 212,10 | 1 454,52 |
|  | 01.01.2022-30.06.2022 | 1 212,10 | 1 454,52 |
|  | 01.07.2022-30.11.2022 | 1 333,31 | 1 599,97 |
|  | 01.12.2022-31.12.2023 | 1 599,97 | 1 919,96 |

Таблица 1.11.1.2 – Динамика тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ПАО «Юнипро»

| Наименование регулируемой организации | Период тарифного регулирования | Берёзовская ГРЭС |
| --- | --- | --- |
| филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям, одноставочный, руб./куб.м (без учёта НДС) |  |
|  | 01.01.2020-30.06.2020 | 65,49 |
|  | 01.07.2020-31.12.2020 | 86,70 |
|  | 01.01.2021-30.06.2021 | 86,70 |
|  | 01.07.2021-31.12.2021 | 90,69 |
|  | 01.01.2022-30.06.2022 | 90,69 |
|  | 01.07.2022-30.11.2022 | 94,32 |
|  | 01.12.2022-31.12.2023 | 102,81 |

- 1.11.2 Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура необходимой валовой выручки при установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, отпускаемых филиалом "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" представлена в таблице 1.11.2.1 и 1.11.2.2 (данные указаны на момент разработки схемы теплоснабжения).

Таблица 1.11.2.1 – Структура необходимой валовой выручки при установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

| № п/п | Статьи расходов | Производство и передача тепловой энергии, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| 1 | Операционные расходы, всего, в том числе: | 219 282,20 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | 4 235,95 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | 67 294,34 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | 114 474,68 |
| 1.4. | Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера | 4 123,93 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, в т.ч.: | 781,99 |
| 1.5.1. | Расходы на оплату услуг связи | 765,67 |
| 1.5.2. | Расходы на оплату вневедомственной охраны | 16,32 |
| 1.6. | Расходы на обучение персонала | 62,16 |
| 1.7. | Другие расходы | 28 309,14 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: | 106 270,07 |
| 2.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 16 093,76 |
| 2.1.1. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов | 1 949,90 |
| 2.1.2. | Расходы на обязательное страхование | 39,74 |
| 2.1.3. | Иные расходы | 14 104,11 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды | 34 571,35 |
| 2.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 55 604,96 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего, в том числе: | 417 906,38 |
| 3.1. | Расходы на топливо | 416 188,96 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 1 717,42 |
| 4 | Прибыль | 27,02 |
| 5 | Выпадающие доходы / экономия средств | 803 484,25 |
| 6 | Всего расходов | 1 546 969,91 |
| 7 | Величина изменения необходимой валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов | -903 055,21 |
| 8 | Расчетная предпринимательская прибыль | 16 363,48 |
| 9 | Необходимая валовая выручка с учетом сглаживания тарифов | 660 278,18 |

Таблица 1.11.2.2 – Структура необходимой валовой выручки при установлении тарифов на теплоноситель для потребителей филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

| № п/п | Статьи расходов | Производство и передача теплоносителя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| 1 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в т.ч.: | 108 726,30 |
| 1.1. | Стоимость исходной воды | 87 463,72 |
| 1.2. | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и новообменных материалов, используемых при водоподготовке | 5 361,79 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки | 6 784,55 |
| 1.4. | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки | 108,38 |
| 1.5. | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в т.ч.: | 9 007,85 |
| 1.5.1. | Расходы на ремонт основных фондов | 2 781,52 |
| 1.5.2. | Общехозяйственные расходы | 6 226,33 |
|  | Операционные расходы | 21 154,20 |
|  | Объём воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | 1 077,52 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 2 048,93 |
| 3 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | 110 775,24 |

- 1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения (2023 год), плата филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" за подключение объектов заявителей к системе теплоснабжения города Шарыпово и села Холмогорское установлена на 2023 год на основании Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 15.12.2022 № 456-п и приведена в таблице 1.11.3.

Таблица 1.11.3 – Плата за подключение объектов заявителей к системе теплоснабжения города Шарыпово и села Холмогорское

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб/Гкал/ч (без учета НДС) |
| --- | --- | --- |
| Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в т.ч.: |  | 17 699,694 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 379,417 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в т.ч.: | 17 320,277 |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | - |
| 2.2 | Подземная прокладка, в т.ч.: | 17 320,277 |
| 2.2.1 | Канальная прокладка | 17 320,277 |
| 2.2.1.1 | 50-250 мм | 17 320,277 |
| 2.2.2 | Бесканальная прокладка | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль | - |

- 1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По данным, полученным от теплоснабжающей организации плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

- 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

- 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Проблемы организации качественного теплоснабжения на территории городского округа, включают в себя:

- ограничение пропускной способности некоторых участков тепловой сети (раздел 1.6.2 Обосновывающих материалов) приводит к недоотпуску тепла потребителям.

- 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования

Причины, приводящие к снижению надежности теплоснабжения, включают в себя:

- износ тепловых сетей обуславливает снижение показателей по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей централизованной системы теплоснабжения городского округа;

- отсутствие возможности подключить теплоснабжение социально значимых потребителей тепловой энергии, с круглосуточным пребыванием людей на объектах, от других источников питания;

- отсутствие у потребителей тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения индивидуальных тепловых пунктов с необходимым количеством КИПиА, грязевиков, запорно-регулирующей арматуры, приводящее к снижению надежности теплоснабжения потребителей.

- 1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Сдерживающим фактором развития системы теплоснабжения на территории городского округа является:

- отсутствие объема финансовых средств, необходимых на капитальный ремонт, реконструкцию и (или) модернизацию участков тепловых сетей.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом на источнике тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения отсутствуют.

- 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По данным, полученным от теплоснабжающих организаций предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения по итогам 2022 года нет.

- Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

- 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в муниципальном образовании ГО г. Шарыпово (часть 5 главы 1 Обосновывающих материалов). Информация о базовом уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии в 2020-2022 гг.

| Наименование источника тепловой энергии | Объем реализации тепловой энергии конечному потребителю, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро»), в т.ч. | 401 762 | 393 967 | 410 617 |
| - г. Шарыпово | ― | ― | 311 516,13 |
| - п. Дубинино | ― | ― | 67 167,64 |

- 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По данным формы статистической отчетности №1-жилфонд жилищный фонд ГО г. Шарыпово по состоянию на 01.01.2023 г. составил 1229,17 тыс. кв.м общей площади (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1 – Распределение жилищного фонда по формам собственности

| № | Тип жилищного фонда | Данные по состоянию на 01.01.2022 г. |  | Данные по состоянию на 01.01.2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | число, ед. | площадь, тыс.кв.м | число, ед. | площадь, тыс.кв.м |
| 1. | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 1960 | 169,6 | 1997 | 175,57 |
| 2. | Многоквартирные дома | 273 | 983,49 | 274 | 983,72 |
| 3. | Дома блокированной застройки | 1089 | 69,82 | 1085 | 69,88 |
|  | Всего: | 3322 | 1222,91 | 3356 | 1229,17 |

Информация о движении жилищного фонда за период 2021-2022 гг. представлена в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Движение жилищного фонда муниципального образования

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | тыс. м2 | 1212,32 | 1222,91 |
| Прибыло общей площади за год, в т.ч. |  | 11,78 | 7,36 |
| - новое строительство |  | 7,38 | 6,22 |
| - переведено нежилых помещений в жилые |  | 0,22 | 0,11 |
| - прибыло за счет уточнения при инвентаризации |  | 4,18 | 1,03 |
| Выбыло общей площади за год, в т.ч. |  | 1,19 | 1,1 |
| - выбыло за счет уточнения при инвентаризации |  | 0,81 | 0,37 |
| - прочие причины |  | 0,38 | 0,62 |
| - разрушено в результате стихийных бедствий |  | 0,0 | 0,11 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года |  | 1222,91 | 1229,17 |

На территории городского округа большая часть жилого фонда приходится на многоквартирные дома (80%). Доля индивидуальных домов составляет 14,3% от общей площади жилищного фонда муниципального образованиям.

Среднегодовой прирост жилищного фонда составляет 8,4 тыс. кв.м./год, который осуществляется за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных домов.

В качестве площадок перспективного развития до 2038 года рассматриваются территории застройки, предлагаемые Генеральным планом в расчетный срок его реализации (таблица 2.2.3)

Таблица 2.2.3 – Объекты, планируемые для подключения к централизованным системам теплоснабжения до 2038 года

| Условный номер | Наименование | Местоположение | Назначение | Основные характеристики | Функциональная зона | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Театр | г. Шарыпово, проспект Центральный, земельный участок 75 (24:57:0000047:417) | Культурное назначения | Вместимость – 300 мест | Общественно-деловая зона | 2032 |
| 2 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | г. Шарыпово, VII мкр., №1 (24:57:0000045:1909) | ― | ЕПС - 91 человек | Общественно-деловая зона | 2020-2030 |
| 3 | Автостанция | г. Шарыпово, пр. Центральный | Автомобильный пассажирский транспорт | 1 объект | Общественно-деловые зоны | 2025 - 2030 |
| 4 | Молодежный центр | г. Шарыпово, ул. Комсомольская | ― | 1 объект | Общественно-деловая зона | 2024-2026 |
| 5 | Территория 8 микрорайона | г. Шарыпово, VIII мкр. | ― | 1 объект | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 6 | Территория 9 микрорайона | г. Шарыпово, IX мкр. | ― | 1 объект | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |
| 7 | Территория 10 микрорайона | г. Шарыпово, X мкр. | ― | 1 объект | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2038 |

Преимущественный тип перспективной застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства в границах территории 8-го, 9-го и 10-го микрорайона. Площадки представлены на рисунке 2.2.1.

- 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На период действия Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово показатели удельного расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжения для многоквартирных домов без установленных общедомовых приборов учета остается без изменений и представлены в таблицах 1.5.4.1 и 1.5.4.2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Рисунок 2.2.1 – Площадки перспективного строительства, присоединяемые к системе централизованного теплоснабжения

- 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 2.4.1 представлены сведения о технологическом присоединение объектов теплопотребления на основании выданных технических условий теплоснабжающей организации.

Таблица 2.4.1 – Информация о выданных технических условиях на присоединение объектов теплопотребления на территории муниципального образования

| № п.п | Наименование объекта | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Срок действия ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание, г. Шарыпово, ул. Кирова, 1 | 0,03 | 31.12.2023 |
| 2 | Жилой дом, г. Шарыпово, ул. Российская | 0,016 | 31.12.2023 |
| 3 | Нежилое здание-роддом в г. Шарыпово, г. Шарыпово, Больничный городок, корпус 9 | 0,727 | 29.12.2023 |
| 4 | Жилой дом, г. Шарыпово, 1 микрорайон, 115 | 0,0633685 | 29.12.2023 |
| 5 | Жилой дом, П. Дубинино, ул | 0,014684 | 31.12.2023 |
| 6 | Нежилое здание, г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 8/1 | 0,033252 | 31.12.2023 |
| 7 | Нежилое здание, г. Шарыпово, ул. Российская, 136/2 | 0,077491 | 31.12.2023 |
| 8 | Жилой дом, г. Шарыпово, ул. Горького, 26 | 0,01459 | 31.12.2023 |
| 9 | Нежилое здание-минипекарня, п. Дубинино, ул. Шахтёрская, 3 | 0,012218 | 28.09.2023 |
| 10 | Нежилое здание, г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/12 | 0,021421 | 12.01.2024 |
| 11 | Жилой дом, п. Дубинино, ул. 9 Мая, 18 | 0,0316481 | 10.02.2024 |
| 12 | Жилой дом, г. Шарыпово, ул. Цветочная, 25 | 0,0098274 | 02.03.2024 |
| 13 | Нежилое здание-гараж, п. Дубинино, ул. Пионеров КАТЭКа, 30 | 0,01124704 | 14.03.2024 |
| 14 | Нежилое здание, г. Шарыпово, ул. Российская, 136/4 | 0,04287 | 18.05.2024 |
| 15 | Нежилое здание-магазин, г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/10 | 0,01146 | 27.08.2024 |
| 16 | Нежилое здание-магазин, г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 18/7 | 0,019206 | 27.08.2024 |
| 17 | Жилой дом, п. Дубинино, ул. Московская, 2 | 0,029706 | 03.09.2024 |
| 18 | Жилой дом, г. Шарыпово, пер. Лунный, 2 | 0,02458 | 03.10.2024 |
| 19 | Жилой дом, п. Дубинино, ул. Майская, 35, кв. 2 | 0,0072 | 18.11.2024 |
| 20 | Нежилое здание, г. Шарыпово, ул. Спортивная, 1а/1 | 0,01771 | 11.11.2024 |
| 21 | Увеличение нагрузки на нежилое здание-магазин, г. Шарыпово, 6 микрорайон, 621а | 0,04767 | 05.11.2024 |
| 22 | Жилой дом г. Шарыпово, ул. Гагарина, 16 | 0,006514626 | 16.11.2024 |
| ИТОГО |  | 1,269 | ― |

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово на 2023-2038 годы представлено в разделе 2.5 Обосновывающих материалов.

В Генеральном плане не указывается планируемая площадь ввода зданий по каждой площадке, поэтому она вычислялась для жилой застройки и общественно-делового фонда на основании прогноза согласно ретроспективе ввода, пропорционально площади земельного участка.

- 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На рисунке 2.5.1 представлен прогноз объема потребления тепловой энергии, сформированный на основе анализа ретроспективных данных за период 2015-2022 гг.

Рисунок 2.5.1 – Прогноз объема потребления тепловой энергии на основании ретроспективных данных с 2015 по 2022 гг.

Общая динамика полезного отпуска тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения Берёзовской ГРЭС имеет отрицательное значение. При этом за последние 4 года объем полезного отпуска стабилизировался на уровне среднего значения 410 тыс. Гкал/год.

Схемой теплоснабжения на перспективу предусматривается сохранение плановых значений на уровне 2023 года (таблица 2.5.1). Корректировка перспективных значений баланса тепловой энергии подлежит в дальнейшем корректировке при актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

На территории муниципального образования городской округ город Шарыпово Красноярского края на краткосрочную перспективу не планируется создание новых тепловых районов в границах производственных зон.

Таблица 2.5.1 – Баланс тепловой энергии от источника Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро»)

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 гг. | 2034 - 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 813 593 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 242 174 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 571 419 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 145 708 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 |
| Расход тепловой энергии на хоз.нужды, Гкал | 15 095 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 410 617 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 |
| - население | 318 297 | 315 536 | 315 536 | 315 536 | 315 536 | 315 536 | 315 536 | 315 536 | 315 536 |
| - бюджетные учреждения | 46 955 | 46 290 | 46 290 | 46 290 | 46 290 | 46 290 | 46 290 | 46 290 | 46 290 |
| - прочее | 45 365 | 42 813 | 42 813 | 42 813 | 42 813 | 42 813 | 42 813 | 42 813 | 42 813 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 311 516 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 |
| - население | 239 547 | 237 469 | 237 469 | 237 469 | 237 469 | 237 469 | 237 469 | 237 469 | 237 469 |
| - бюджетные учреждения | 37 231 | 36 704 | 36 704 | 36 704 | 36 704 | 36 704 | 36 704 | 36 704 | 36 704 |
| - прочее | 34 738 | 32 784 | 32 784 | 32 784 | 32 784 | 32 784 | 32 784 | 32 784 | 32 784 |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 67 168 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 |
| - население | 54 827 | 54 352 | 54 352 | 54 352 | 54 352 | 54 352 | 54 352 | 54 352 | 54 352 |
| - бюджетные учреждения | 6 865 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 | 6 768 |
| - прочее | 5 476 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 | 5 168 |
| Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и село Береш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч. | 31 933 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 |
| - население | 23 922 | 23 715 | 23 715 | 23 715 | 23 715 | 23 715 | 23 715 | 23 715 | 23 715 |
| - бюджетные учреждения | 2 859 | 2 819 | 2 819 | 2 819 | 2 819 | 2 819 | 2 819 | 2 819 | 2 819 |
| - прочее | 5 152 | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 4 862 |

- Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель систем теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово разработана на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Информация по объектам систем теплоснабжения, гидравлическому расчету тепловых сетей, сравнительным пьезометрическим графикам для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт», а также в разделе 1.3 Обосновывающих материалов.

- 3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Отображение объектов системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово на топографической основе представлено на рисунках 1.3.2.1 – 1.3.2.3.

Общий вид электронной модели систем теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово представлено на рисунке 3.1.1.

- 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Параллельно графическому представлению проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения:

- источники тепловой энергии;

- тепловые пункты, повысительные станции;

- потребители;

- участки тепловых сетей;

- арматура, разветвления, изменения диаметра, перемычки.

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные, предоставленные теплоснабжающей организацией – филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро".

Рисунок 3.2.1 – Данные, содержащиеся в электронной модели по объекту участок

Рисунок 3.1.1 – Общий вид электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования

городской округ город Шарыпово

Рисунок 3.2.2 – Данные, содержащиеся в электронной модели по объекту потребитель

- 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Существующие границы муниципального образования городской округ город Шарыпово установлены Законом Красноярского края от 19 июня 2019 г.  № 7-2848 «О внесении изменений в Закон края "Об утверждении границ г. Шарыпово Красноярского края" и статью 1 Закона края "О наделении муниципального образования город Шарыпово статусом городского округа"».

В состав городского округа входит три населенных пункта:

- город Шарыпово;

- городской поселок Дубинино;

- городской поселок Горячегорск.

В качестве расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории муниципальное образование городской округ город Шарыпово.

Сетка кадастрового деления города загружена отдельным слоем в Электронную модель системы теплоснабжения муниципальное образование городской округ город Шарыпово (рисунок 3.3.1).

Рисунок 3.3.1 – Сетка кадастрового деления муниципальное образование городской округ город Шарыпово

Отображение объектов системы теплоснабжения муниципального образования ГО г. Шарыпово на публичной кадастровой карте представлено непосредственно в электронной модели муниципального образования.

- 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактических гидравлических сопротивлений основных магистралей и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого потребителя.

Гидравлические расчеты тепловых сетей производятся непосредственно в программном комплексе ГИРК «ТеплоЭксперт». По итогам разработки электронной модели системы теплоснабжения предполагается проведение поверочных расчетов тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Информация о результатах проведенных гидравлических расчетах представлена в электронном виде и в графическом виде на рисках 3.4.1 и 3.4.2.

Графическая часть результатов гидравлических расчетов приведена на рисунках 1.6.2.1 – 1.6.2.3 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

- 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, производится непосредственно в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» с целью оптимизации протяженности участков тепловых сетей и обеспечения потребителей тепловой энергией требуемого объема.

- 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Балансы тепловой энергии по группам потребителей централизованной системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово приведены в главе 2 Обосновывающих материалов.

- 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Пакет инженерных расчетов ТеплоЭксперт – «Расчет тепловых потерь» способен осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Рисунок 3.4.1 – Удельные гидравлические потери давления в трубопроводах тепловых сетей на территории г. Шарыпово

Рисунок 3.4.2 – Удельные гидравлические потери давления в трубопроводах тепловых сетей на территории п. Дубинино

- 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности произведен в программном комплексе графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» и представлен в Главе 11 Обосновывающих материалов Схемы.

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности.

- 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «ТеплоЭксперт» позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения в электронную модель были внесены все изменения, сделанные в период актуализации, включая перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям.

- 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Пьезометрические графики от источника теплоснабжения до наиболее отдаленных потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения представлены в разделе 1.3.7 Обосновывающих материалов Схемы.

- Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

В таблице 4.1.1, представлен баланс тепловой мощности Берёзовской ГРЭС на расчетный период до 2038 года.

Баланс составлен для существующей на базовый период разработки Схемы теплоснабжения тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения.

При расчете балансов тепловой мощности суммарная тепловая нагрузка в договорной или расчетной нагрузке на коллекторах в сетевой воде определяется как сумма:

– максимальной часовой нагрузки потребителей на отопление и вентиляцию;

– среднечасовой нагрузки потребителей на ГВС;

– потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

- 4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлического и конструкторского расчета передачи теплоносителя для магистральных выводов тепловой сети, с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией, приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Результаты расчета магистральных участков тепловых сетей по резерву/дефициту пропускной способности

| Наименование участка тепловой сети | Текущий диаметр магистрального вывода с котельной (под./обр.), мм | Резерв/дефицит пропускной способности магистрального вывода (под./обр.), % |
| --- | --- | --- |
| Выходной коллектор с ПОК-1,2 | 820 / 820 | 23,17 / 35,37 |
| Магистральный коллектор в направлении п. Дубинино | 630 / 630 | 40,16 / 40,16 |
| Магистральный коллектор в направлении г. Шарыпово и с. Холмогорское (территория ГРЭС) | 820 / 820 | 35,37 / 41,71 |
| Магистральный коллектор на границе г. Шарыпово | 820 / 820 | 35,37 / 41,71 |
| Магистральный коллектор по ул. Центральный проспект на пересечении с просп. Байконур | 529 / 529 | 63,33 / 63,33 |
| Магистральный коллектор по ул. Северная | 529 / 529 | 78,45 / 78,45 |

Таблица 4.1.1 – Баланс тепловой мощности от источника Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро»)

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 гг. | 2034 - 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Березовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 29,37 | 31,67 | 32,050 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 863,63 | 861,33 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 156,36 | 157,99 | 158,29 | 158,58 | 158,88 | 159,17 | 159,47 | 160,94 | 162,42 |
| - отопление | 122,36 | 123,75 | 124,00 | 124,24 | 124,48 | 124,73 | 124,97 | 126,19 | 127,41 |
| - вентиляция | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| - ГВС | 25,77 | 26,02 | 26,07 | 26,12 | 26,17 | 26,22 | 26,27 | 26,53 | 26,79 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 667,95 | 664,02 | 663,34 | 663,05 | 662,75 | 662,46 | 662,16 | 660,69 | 659,21 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 123,77 | 124,74 | 124,94 | 125,14 | 125,34 | 125,54 | 125,74 | 126,75 | 127,75 |
| - отопление | 94,86 | 95,65 | 95,82 | 95,98 | 96,15 | 96,31 | 96,48 | 97,30 | 98,12 |
| - вентиляция | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| - ГВС | 20,75 | 20,93 | 20,96 | 21,00 | 21,04 | 21,07 | 21,11 | 21,29 | 21,47 |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 23,28 | 23,31 | 23,39 | 23,47 | 23,55 | 23,63 | 23,71 | 24,11 | 24,51 |
| - отопление | 19,14 | 19,16 | 19,23 | 19,29 | 19,36 | 19,43 | 19,49 | 19,82 | 20,15 |
| - вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| - ГВС | 4,08 | 4,08 | 4,10 | 4,11 | 4,12 | 4,14 | 4,15 | 4,22 | 4,29 |
| Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и село Береш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч, в т.ч.: | 9,30 | 9,95 | 9,96 | 9,98 | 9,99 | 10,00 | 10,02 | 10,09 | 10,16 |
| - отопление | 8,36 | 8,94 | 8,95 | 8,97 | 8,98 | 8,99 | 9,00 | 9,07 | 9,13 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ГВС | 0,94 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |

- 4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующая система теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Суммарный профицит тепловой мощности системы теплоснабжения муниципального образования, на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год составляет 663,34 Гкал/ч.

Информация о резервах и дефицитах тепловой мощности источника теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2038 год) представлена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Информация о резервах (дефицитах) существующих систем теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2033 гг. | 2034-2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") | 667,95 | 664,02 | 663,34 | 663,05 | 662,75 | 662,46 | 662,16 | 660,69 | 659,21 |

- Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования

- 5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения).

Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово сформированы следующие основные сценарии развития Схемы теплоснабжения:

- Сценарий №1. Инерционный. Сохранение существующих зон действия централизованной системы теплоснабжения без изменений. Технологическое присоединение новых объектов не предусматривается. Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии к 2038 году по муниципальному образованию составит 283 678 Гкал/год.

- Сценарий №2. Умеренный. Учитывает технологическое присоединение объектов, на которые выданы технические условия филиалом "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", без учета технологического присоединения объектов, планируемых к размещению в соответствии с утвержденными проектами планировок. Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии к 2038 году по муниципальному образованию составит 373 244 Гкал/год.

- Сценарий №3. Оптимистический. Учитывает технологическое присоединение объектов, на которые выданы технические условия, без учета технологического присоединения объектов, планируемых к размещению в соответствии с утвержденными проектами планировок. Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии к 2038 году по муниципальному образованию составит  440 304 Гкал/год.

- 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Далее в таблице 5.2.1 и 5.2.2 приведено сравнение сценариев перспективного развития системы теплоснабжения в части объема подключенной тепловой и потребления тепловой энергии.

На расчетный период до 2038 года предусматривается сохранение существующей схемы централизованного теплоснабжения от источника комбинированной выработки тепловой энергии «Берёзовская ГРЭС» в соответствии с пп. 3 п. 7 ст.23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

За основной сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия Берёзовской ГРЭС принят умеренный сценарий, как наиболее вероятный.

Данное положение обусловлено, тем, что на территории муниципального образования перспективное строительство преимущественно состоит из индивидуальных жилых домов и объектов социальной сферы, при этом территории перспективной жилой застройки находятся на отдаленном расстоянии от магистральных участков тепловых сетей, что в совокупности с низкой плотностью тепловой нагрузки приводит к высоким затратам потребителей по технологическому присоединению к централизованной системе теплоснабжения.

Основной выгодой реализации Сценария №2 по сравнению со Сценарием №1 является сдерживание роста тарифа на тепловую энергию в границах индекса роста платы граждан за коммунальные ресурсы. Сокращение объема полезного отпуска тепловой энергии согласно Сценарию №1 может привести к дополнительному росту тарифа на тепловую энергию на +22,7% до конца расчетного периода.

Таблица 5.2.1 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития в части баланса тепловой мощности

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 гг. | 2034 - 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1. Инерционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 29,37 | 31,67 | 32,050 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 863,63 | 861,33 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 39,32 | 39,32 | 38,54 | 38,13 | 37,71 | 37,30 | 36,88 | 34,81 | 32,73 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 156,36 | 157,99 | 154,87 | 153,20 | 151,53 | 149,86 | 148,20 | 139,86 | 131,52 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 667,95 | 664,02 | 667,54 | 669,62 | 671,71 | 673,79 | 675,87 | 686,29 | 696,70 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 123,77 | 124,74 | 122,27 | 120,95 | 119,63 | 118,32 | 117,00 | 110,42 | 103,83 |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 23,28 | 23,31 | 22,85 | 22,60 | 22,36 | 22,11 | 21,86 | 20,63 | 19,40 |
| Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и село Береш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей | 9,30 | 9,95 | 9,75 | 9,65 | 9,54 | 9,44 | 9,33 | 8,81 | 8,28 |
| Сценарий №2. Умеренный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 29,37 | 31,67 | 32,050 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 863,63 | 861,33 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 156,36 | 157,99 | 158,29 | 158,58 | 158,88 | 159,17 | 159,47 | 160,94 | 162,42 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 667,95 | 664,02 | 663,34 | 663,05 | 662,75 | 662,46 | 662,16 | 660,69 | 659,21 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 123,77 | 124,74 | 124,94 | 125,14 | 125,34 | 125,54 | 125,74 | 126,75 | 127,75 |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 23,28 | 23,31 | 23,39 | 23,47 | 23,55 | 23,63 | 23,71 | 24,11 | 24,51 |
| Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и село Береш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей | 9,30 | 9,95 | 9,96 | 9,98 | 9,99 | 10,00 | 10,02 | 10,09 | 10,16 |
| Сценарий №3. Оптимистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность источника, Гкал/час | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 | 893,00 |
| Собственные нужды источника, Гкал/час | 29,37 | 31,67 | 32,050 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 32,05 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 863,63 | 861,33 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 |
| Потери тепловой мощности на передачу, Гкал/час | 39,32 | 39,32 | 39,39 | 39,70 | 39,94 | 40,18 | 40,42 | 41,62 | 42,82 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 156,36 | 157,99 | 158,29 | 159,53 | 160,49 | 161,46 | 162,42 | 167,25 | 172,07 |
| Резерв/дефицит мощности, Гкал/час | 667,95 | 664,02 | 663,27 | 661,72 | 660,52 | 659,31 | 658,11 | 652,08 | 646,06 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 123,77 | 124,74 | 124,94 | 125,91 | 126,67 | 127,44 | 128,20 | 132,01 | 135,82 |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 23,28 | 23,31 | 23,39 | 23,57 | 23,72 | 23,86 | 24,00 | 24,71 | 25,43 |
| Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и село Береш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей | 9,30 | 9,95 | 9,96 | 10,04 | 10,10 | 10,16 | 10,22 | 10,52 | 10,83 |

Таблица 5.2.2 – Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития в части баланса тепловой энергии

| Наименование параметра | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 гг. | 2034 - 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1. Инерционный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 813 593 | 840 047 | 825 685 | 811 323 | 796 961 | 782 599 | 768 237 | 696 428 | 624 618 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 242 174 | 250 048 | 245 773 | 241 498 | 237 223 | 232 948 | 228 673 | 207 299 | 185 924 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 571 419 | 589 999 | 579 912 | 569 825 | 559 738 | 549 651 | 539 564 | 489 129 | 438 694 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 145 708 | 150 446 | 147 874 | 145 302 | 142 729 | 140 157 | 137 585 | 124 725 | 111 864 |
| Расход тепловой энергии на хоз.нужды, Гкал | 15 095 | 41 480 | 39 997 | 38 513 | 37 030 | 35 547 | 34 064 | 26 647 | 19 231 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 410 617 | 398 073 | 392 042 | 386 010 | 379 978 | 373 947 | 367 915 | 337 757 | 307 599 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 311 516 | 302 000 | 297 424 | 292 848 | 288 272 | 283 696 | 279 121 | 256 241 | 233 362 |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 67 168 | 65 116 | 64 129 | 63 143 | 62 156 | 61 169 | 60 183 | 55 249 | 50 316 |
| Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и село Береш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 31 933 | 30 957 | 30 488 | 30 019 | 29 550 | 29 081 | 28 612 | 26 267 | 23 921 |
| Сценарий №2. Умеренный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 813 593 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 | 869 722 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 242 174 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 | 273 177 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 571 419 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 | 596 545 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 145 708 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 | 145 528 |
| Расход тепловой энергии на хоз.нужды, Гкал | 15 095 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 | 46 378 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 410 617 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 | 404 639 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 311 516 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 | 306 957 |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 67 168 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 | 66 287 |
| Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и село Береш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 31 933 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 | 31 395 |
| Сценарий №3. Оптимистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 813 593 | 814 403 | 823 176 | 831 948 | 840 720 | 849 492 | 858 264 | 902 124 | 945 984 |
| Собственные нужды источника, Гкал | 242 174 | 242 415 | 245 026 | 247 637 | 250 248 | 252 860 | 255 471 | 268 526 | 281 581 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 571 419 | 571 988 | 578 149 | 584 310 | 590 471 | 596 632 | 602 793 | 633 598 | 664 402 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 145 708 | 145 853 | 147 424 | 148 995 | 150 566 | 152 137 | 153 708 | 161 563 | 169 418 |
| Расход тепловой энергии на хоз.нужды, Гкал | 15 095 | 15 109 | 15 272 | 15 435 | 15 598 | 15 760 | 15 923 | 16 737 | 17 551 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, в т.ч.: | 410 617 | 411 026 | 415 453 | 419 880 | 424 307 | 428 734 | 433 162 | 455 298 | 477 434 |
| город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 311 516 | 311 826 | 315 185 | 318 544 | 321 903 | 325 261 | 328 620 | 345 414 | 362 207 |
| городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 67 168 | 67 235 | 67 959 | 68 683 | 69 407 | 70 131 | 70 856 | 74 476 | 78 097 |
| Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и село Береш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 31 933 | 31 965 | 32 309 | 32 653 | 32 997 | 33 342 | 33 686 | 35 408 | 37 129 |

- Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

- 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Уровень часовой нормативной утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должен быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети.

Централизованная система теплоснабжения – открытого типа.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия централизованной системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово приведена в таблице 1.3.11 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

- 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

▪ Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя.

▪ Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей определятся при сохранении работы системы теплоснабжения по открытой схеме.

Информация о расходах теплоносителя на цели горячего водоснабжения представлена в таблице 6.4.1. и 6.5.1

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В таблице 6.3.1 представлен перечень имеющихся баков аккумуляторов и прочих ёмкостей, используемых на источнике теплоснабжения Берёзовская ГРЭС.

Таблица 6.3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов и прочих ёмкостей

| Наименование бака | Объем, куб.м. |
| --- | --- |
| Бак подпитки | 500 |
| Бак подпитки | 400 |
| Бак аккумуляторный типа ВД-185 для деаэрированной воды | 180 |
| Бак-аккумулятор сетевой воды | 2 шт. по 5000 куб.м. |

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Перспективный расход подпиточной воды в тыс. м3 в зоне действия источника Берёзовская ГРЭС приведен в таблице 6.4.1. В период с 2023 по 2038 гг. сверхнормативные утечки теплоносителя отсутствуют.

В таблице 6.5.1 приведен часовой расход подпиточной воды в зоне действия источника Берёзовская ГРЭС.

Таблица 6.4.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование параметра | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 гг. | 2034 - 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды на источнике, тыс.м3 в т.ч: | 1 244,294 | 1 686,69 | 1 686,69 | 1 686,69 | 1 686,69 | 1 686,69 | 1 686,69 | 1 686,69 | 1 686,69 |
| - нормативные утечки теплоносителя | 569,710 | 603,825 | 603,825 | 603,825 | 603,825 | 603,825 | 603,825 | 603,825 | 603,825 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | -294,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 968,599 | 1 082,873 | 1 082,873 | 1 082,873 | 1 082,873 | 1 082,873 | 1 082,873 | 1 082,873 | 1 082,873 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети.

Информация о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя приведена в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источника Берёзовская ГРЭС

| Наименование параметра | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 гг. | 2034 - 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 65,293 | 65,293 | 65,293 | 65,293 | 65,293 | 65,293 | 65,293 | 65,293 | 65,293 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 96,830 | 104,040 | 104,040 | 104,040 | 104,040 | 104,040 | 104,040 | 104,040 | 104,040 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 522,344 | 522,344 | 522,344 | 522,344 | 522,344 | 522,344 | 522,344 | 522,344 | 522,344 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| Доля резерва, % | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| - в т.ч. город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 35,643 | 35,643 | 35,643 | 35,643 | 35,643 | 35,643 | 35,643 | 35,643 | 35,643 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 79,410 | 85,320 | 85,320 | 85,320 | 85,320 | 85,320 | 85,320 | 85,320 | 85,320 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 285,141 | 285,141 | 285,141 | 285,141 | 285,141 | 285,141 | 285,141 | 285,141 | 285,141 |
| - в т.ч. городской поселок Дубинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 15,042 | 15,042 | 15,042 | 15,042 | 15,042 | 15,042 | 15,042 | 15,042 | 15,042 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 13,190 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 14,170 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 120,332 | 120,332 | 120,332 | 120,332 | 120,332 | 120,332 | 120,332 | 120,332 | 120,332 |
| - в т.ч. Шарыповский муниципальный округ (село Холмогорское и РПКБ у ГРЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери теплоносителя, т/ч | 14,609 | 14,609 | 14,609 | 14,609 | 14,609 | 14,609 | 14,609 | 14,609 | 14,609 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 4,22 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| Объем аварийной подпитки, т/ч | 116,871 | 116,871 | 116,871 | 116,871 | 116,871 | 116,871 | 116,871 | 116,871 | 116,871 |

- Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В ГО г. Шарыпово базовым источником отпуска тепловой энергии является Берёзовская ГРЭС. Именно она обеспечивает большую часть тепловой нагрузки города. Существующая зона действия покрывает наиболее плотные по застройке и тепловой нагрузке районы города Шарыпово и поселка Дубинино.

Централизованное теплоснабжение от Берёзовской ГРЭС предусмотрено для существующей застройки и перспективной застройки (жилищный многоквартирный и индивидуальный фонд, объекты социальной и производственной инфраструктур) на территории города Шарыпово и поселка Дубинино.

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом, в зонах малоэтажной застройки и одиночных объектов, удаленных от существующих зон действия источников централизованного теплоснабжения. На территории поселка Горячегорск на расчетный период сохраняется зона индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение на территории населенных пунктов осуществляется на базе твердотопливных печей и котельных агрегатов. В качестве топлива в основном используется уголь.

Поквартирное отопление на территории города в настоящее время не предусматривается и на перспективу не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей принимаются на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 1172.

Список генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 2022–2024 гг., приведен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 20.06.2019 № 1330-р.

Список генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 2025 г., приведен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2689-р.

Список генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 2026 г., приведен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 3700-р.

В указанных выше списках отсутствует генерирующий объект филиала "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро".

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ от 20.06.2019 № 1330-р, от 14.11.2019 № 2689-р и от 31.12.2020 N 3700-р на период 2022-2026 гг. «Берёзовская ГРЭС» не относится к генерирующим объектам электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.06.2017 № 1209-р (с учетом изменений, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 30.12.2022 № 4384-р), строительство новых источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования ГО г. Шарыпово не запланировано.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации действующего источника тепловой энергии, функционирущего в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок до конца расчетного периода не запланированы.

Перспективный прирост тепловых нагрузок потребителей в зоне действия радиуса теплоснабжения осуществляется от действующего источника – Берёзовская ГРЭС. Свободный резерв тепловой мощности по состонянию на 2023 год составляет 663,34 Гкал/час.

В таблице 7.5.1 представлен состав турбоагрегатов на Берёзовской ГРЭС, предусмотренный минимальным вариантом Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики (Приложение №9 Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2017 N 1209-р).

Таблица 7.5.1 – Информация по строительству, расширению и модернизации теплофикационного оборудования

| Наименование источника | Вид топлива | 2021 - 2025 годы |  |  | 2026 - 2030 годы |  |  | 2031 - 2035 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2025 год, МВт | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2030 год, МВт | количество блоков | тип блока | установленная мощность на 2035 год, МВт |
| Березовская ГРЭС-1, Красноярский край, г. Шарыпово | уголь | 2 | К-800-240-5 | 1600 | 2 | К-800-240-5 | 1600 | 2 | К-800-240-5 | 1600 |
|  | уголь | 1 | К-820-240-5М | 810 | 1 | К-820-240-5М | 810 | 1 | К-820-240-5М | 810 |
| Всего по станции |  | ― | ― | 2410 | ― | ― | 2410 | ― | ― | 2410 |

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок Схемой теплоснабжения не предусматриваются.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории г. Шарыпово и п. Дубинино котельные отсутствуют, соответственно мероприятия по их реконструкции и (или) модернизаций Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Согласно положениям Генерального плана городского округа и в силу отсутствия на рассматриваемой территории источников тепловой энергии (котельных), перевод в пиковый режим работы, вывод в резерв и (или) из эксплуатации котельных не планируется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зоны действия Берёзовской ГРЭС соответствует основным принципам, которые требуется выполнять при актуализации (разработке) схемы теплоснабжения, а именно: обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предусматривается технологическое присоединение всех перспективных объектов капитального строительства к существующей системе централизованного теплоснабжения Берёзовской ГРЭС.

Информация о перспективной зоне действия источника тепловой энергии представлена в разделе 7.15 Обосновывающих материалов.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории г. Шарыпово и п. Дубинино котельные отсутствуют, соответственно мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации Схемой теплоснабжения на расчетный период не предусматриваются.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие тепловой нагрузки объектов капитального строительства, расположенных за пределами радиусов теплоснабжения осуществляется за счет организации индивидуального теплоснабжения, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем, по следующим причинам:

- необходимость строительства протяженных участков тепловых сетей до потребителей;

- низкая плотность тепловой нагрузки в зонах индивидуального строительства;

- уровень потерь тепловой энергии при её передаче до потребителей сопоставим по уровню с объемом его полезного отпуска подключаемых потребителей;

- высокие затраты на технологическое присоединение к сетям централизованного теплоснабжения.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на расчетный период представлены в главе 4 и 6 Обосновывающих материалов соответственно.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

Основным видом топлива для Берёзовской ГРЭС является бурый уголь, который поступает на электростанцию непосредственно с Березовского месторождения Канско-Ачинского бассейна двумя 14-километровыми открытыми конвейерами. Таким образом применяемый уголь относится к местным видам топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение существующих промышленных объектов, расположенных на территориях производственных зон, предусматривается от действующей на данный момент централизованной системы теплоснабжения.

Обеспечение перспективной потребности промышленных предприятий в тепловой энергии от централизованных отопительных источников теплоснабжения не предусматривается ввиду отсутствия строительства новых промышленных предприятий.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Информация о границах радиуса теплоснабжения источника тепловой энергии представлена на рисунках 7.15.1 - 7.15.2.

На перспективу до 2038 года:

- предусматривается увеличение радиуса теплоснабжения на территории г. Шарыпово за счет технологического присоединения перспективных потребителей, планируемых к размещению на территории VIII мкр., IX мкр. и X мкр. г. Шарыпово;

- перспективный радиус теплоснабжения на территории п. Дубинино на расчетный период сохраняется без изменений.

Рисунок 7.15.1 – Существующий и перспективный радиус теплоснабжения от Берёзовской ГРЭС на территории г. Шарыпово

Рисунок 7.15.2 – Существующий и перспективный радиус теплоснабжения от Берёзовской ГРЭС на территории п. Дубинино

- Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей в ГО г. Шарыпово, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предлагаются в связи с отсутствием систем теплоснабжения с дефицитом тепловой мощности.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки г. Шарыпово планируется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки разделяются на 2 типа:

▪ строительство участков тепловых сетей для присоединения площадок застройки и площадок генерального плана (рисунок 8.2.1);

▪ строительство участков тепловых сетей для присоединения точечной застройки.

Для новых участков тепловых сетей принимаются следующие параметры теплопроводов - трубы – стальные с ППУ изоляционным материалом, прокладка – подземная в непроходных каналах.

Таблица 8.2.1 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № проекта | Наименование проекта | Наименование объектов | Диаметра, мм. | Длина участка 2-х трубное исполнение, п.м. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2-1-1 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №7 и №8 | индивидуальный жилой фонд, крытый каток, автостанция, театр | 219 | 58 | 2025-2030 |
|  |  |  | 159 | 297 |  |
|  |  |  | 133 | 168 |  |
|  |  |  | 108 | 279 |  |
|  |  |  | 76 | 327 |  |
|  |  |  | 57 | 21 |  |
| 1-2-1-2 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №9 | индивидуальный жилой фонд, общественно-деловая зона | 108 | 347 | 2030-2038 |
|  |  |  | 76 | 700 |  |
|  |  |  | 57 | 17 |  |
| 1-2-1-3 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №10 | индивидуальный жилой фонд | 108 | 665 | 2030-2038 |
|  |  |  | 89 | 255 |  |

Реализация данных проектов позволит обеспечить присоединение к существующей централизованной системе теплоснабжения всех перспективных потребителей на весь период реализации Схемы теплоснабжения (до 2038 года включительно).

Рисунок 8.2.1 – Схемы участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории г. Шарыпово и п. Дубинино поставка тепловой энергии потребителям централизованной системы теплоснабжения осуществляется от одного источника (Берёзовская ГРЭС), поэтому условия возможности снабжения тепловой энергией от различных источников отсутствуют.

В соответствии с пп.31 пункта 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103) необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселка отсутствует.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

По итогам проведенных расчетов по оценке надежности систем теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово, установлено, что системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово являются надежными.

С целью поддержания нормативного уровня надежности теплоснабжения на период до 2038 следует предусмотреть работы по замене участков тепловых сетей в рамках программы капитальных ремонтов и инвестиционной программы теплоснабжающей организации – таблица 8.7.1.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется. При необходимости перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагается компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Износ участков тепловых сетей на территории городского округа составляет 41,8%. Часть участков тепловых сетей муниципального образования были введены в эксплуатацию до 1991 года, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии и требуют замены, поэтому на период до 2038 г. Схемой теплоснабжения предусматривается их плановая замена.

В целях проверки технического состояния существующих трубопроводов и определения возможности их дальнейшей эксплуатации необходимо проводить их техническое освидетельствование.

Перечень участков, в отношении которых планируется проведение работ по модернизации представлен в таблице 8.7.1 и на рисунке 8.7.1 и 8.7.2.

Проведение работ по модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, планируется осуществлять, за счет средств теплоснабжающей организации, учитываемых в необходимой валовой выручке при установлении тарифов.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На перспективу до 2038 года Схемой теплоснабжения строительство, реконструкция и модернизация насосных станций на территории городского округа не предусматривается.

Рисунок 8.7.1 – Перспективная схема участков тепловых сетей на территории г. Шарыпово

Рисунок 8.7.2 – Перспективная схема участков тепловых сетей на территории п. Дубинино

Таблица 8.7.1 – План-график по модернизации и реконструкции участков тепловых сетей на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово

| Номер проекта | Наименование проекта | Вид работ | Год реализации проекта* |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2038 |  |
| Муниципальное образование городской округ г. Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2-3-1 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть верхняя часть п. Дубинино, сооруж.1) | ПСД/ СМР | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-2 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть ул. Гагарина, Светлая, ДСК) | ПСД/ СМР | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-3 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 магистрали, Северное кольцо) | ПСД/ СМР | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-4 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая трасса Пионерного м/она, сооружение № 1) | ПСД/ СМР |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-5 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая трасса промзоны Пионерного м/она, сооружение № 1) | ПСД/ СМР |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-6 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть кв. Энергостроителей) | ПСД/ СМР |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-7 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он от дома 1 до дома 4) | ПСД/ СМР |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-8 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он от дома 1 до дома 2) | ПСД/ СМР |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-9 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он ввода на дома 13, 15) | ПСД/ СМР |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-10 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть Северный м/он, сооружение 1) | ПСД/ СМР |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-11 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть ул. Солнечная, Строительная, Ворошилова) | ПСД/ СМР |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-12 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая воздушная сеть от РПКБ до гаража, Ашпыл) | ПСД/ СМР |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | внебюджет |
| 1-2-3-13 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры** | ПСД/ СМР |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | внебюджет |

Примечание: * - Стоимость реализации проектов, будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.

** - Участки модернизации тепловых сетей будут определены в последующие периоды актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования.

- Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования сохраняется открытая система теплоснабжения для потребителей г. Шарыпово и п. Дубинино, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Берёзовская ГРЭС.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 30.12.2021 №438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые на территории муниципального образования г. Шарыпово и п. Дубинино Схемой теплоснабжения не предусматривается с целью исключения финансовой нагрузки на потребителей и бюджет муниципального образования.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для муниципального образования является экономически не эффективным, т.к. чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет отрицательное значение.

Последующее перспективное подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к системе теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения в соответствии с п. 8 ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» должно осуществляться по независимым схемам присоединения.

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В системе теплоснабжения муниципального образования ГО г. Шарыпово регулирование отпуска тепловой энергии от источника комбинированной выработки до потребителей осуществляется качественным методом.

Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода не требуется.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Информация по реконструкции (модернизации) участков тепловых сетей приведена в разделе 8.7 Обосновывающих материалов.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не предусматриваются.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): при эксплуатации систем горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже +60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3°С.

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Оценка экономической эффективности не приводится, т.к. мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. В главе 14 приведена информация о тарифных последствиях для потребителей при реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективное топливопотребление было рассчитано для варианта развития с использованием открытой системы теплоснабжения при подключении к системе перспективных потребителей теплоснабжения в городе Шарыпово (сценарий №2 мастер-плана) – таблица 10.1.1.

Для расчета выработки электрической и тепловой энергии потребления топлива на Березовской ГРЭС были приняты следующие условия:

▪ перспективная выработка электроэнергии рассчитывалась для каждой группы оборудования, объединенной по начальным параметрам свежего пара с учетом перспективного числа часов использования установленной электрической мощности (ЧЧИУМ). ЧЧИУМ, а также средняя рабочая мощность текущего года принималось как среднеарифметическое значение ЧЧИУМ за четыре предыдущих года;

▪ выработка электроэнергии в теплофикационном цикле паротурбинных турбоагрегатов будет максимально-возможной, определяемой их энергетическими характеристиками;

▪ для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии;

▪ перспективный УРУТ на выработку электроэнергии принимался с учетом существующих фактических значений, а также с учетом изменения доли электроэнергии, выработанной по конденсационному циклу;

▪ перспективный УРУТ на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии;

▪ УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

В таблице 10.1.2 приведены результаты расчета максимальных часовых расходов топлива Берёзовской ГРЭС на производство тепловой и электрической энергии.

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормирование создания запасов топлива выполняется для филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО "Юнипро".

В таблице 10.2 приведены значения общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ), неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на расчетный период схемы теплоснабжения.

Таблица 10.2 – Нормативные запасы топлива

| Источник | ННЗТ, тыс. тонн |  | ОНЗТ, тыс. тонн |  | в т.ч. НЭЗТ, тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | мазут | уголь | мазут | уголь | мазут |
| Берёзовская ГРЭС | 50,0 | 1,5 | 200,0 | 5,0 | 150,0 | 3,5 |

Таблица 10.1.1. – Прогнозные значения годовых расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии источником Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро»)

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2022 г. (факт) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 гг. | 2034 - 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС | тыс. Гкал | 571,42 | 596,55 | 596,55 | 596,55 | 596,55 | 596,55 | 596,55 | 596,55 | 596,55 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,09 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | тыс. т у.т. | 104,05 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 109,55 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭС | млн. кВтч | 10 345,13 | 8 225,51 | 6 184,77 | 6 184,77 | 6 184,77 | 6 184,77 | 6 184,77 | 6 184,77 | 6 184,77 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г у.т./кВтч | 342,30 | 342,60 | 343,02 | 343,02 | 343,02 | 343,02 | 343,02 | 343,02 | 343,02 |
| Расход условного топлива на отпуск электрической энергии | тыс. т у.т. | 3 541,15 | 2 818,06 | 2 121,48 | 2 121,48 | 2 121,48 | 2 121,48 | 2 121,48 | 2 121,48 | 2 121,48 |
| Общий расход условного топлива на ТЭС | тыс. т у.т. | 3 645,20 | 2 927,60 | 2 231,02 | 2 231,02 | 2 231,02 | 2 231,02 | 2 231,02 | 2 231,02 | 2 231,02 |
| Общий расход натурального топлива на ТЭС | тыс. тонн | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
|  |  | 6 903,08 | 5 540,21 | 4 180,38 | 4 180,38 | 4 180,38 | 4 180,38 | 4 180,38 | 4 180,38 | 4 180,38 |
|  |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
|  |  | 9,08 | 11,00 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 |

Таблица 10.1.2 – Расчеты максимальных часовых расходов основного топлива

| Вид энергии | Период | Значения максимального расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 – 2033 гг. | 2034 – 2038 гг. |
|  |  | УГОЛЬ, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО "Юнипро") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | зимний | 67,7 | 68,8 | 68,9 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
|  | летний | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Производство электрической энергии | всесезонный | 811,2 | 811,9 | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 | 656,6 |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным (проектным) топливом для филиала «Березовская ГРЭС» является уголь бурый марки Б2Р, (класс рядовой с размером куска 0-300 мм) Канско-Ачинского угольного бассейна. Производителем угля является филиал «Разрез Березовский-1» АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК-Красноярск»). Применяемый бурый уголь относится к местному виду топлива.

Растопочное топливо - мазут марки М-100 поступает на БГРЭС в цистернах по ж/д путям, соединенными с подъездными путями ст. Шарыпово Красноярской железной дороги (ж/д).

Использование возобновляемых источников тепловой энергии не планируется.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива для производства тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения ГО г. Шарыпово применяется бурый уголь.

Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по системе теплоснабжения за период 2020-2022 гг. представлена в таблице 10.4.1

Таблица 10.4.1 – Установленный топливный режим источника Берёзовская ГРЭС

| Год | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход натурального топлива, тыс. тонн | Доля потребления в течение года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Берёзовская ГРЭС (ПАО «Юнипро») |  |  |  |  |
| 2020 год | уголь | 3 706 | 2 779,94 | 98% |
|  | мазут | 9 615 | 30,05 | 2% |
| 2021 год | уголь | 3 700 | 2 920,58 | 97% |
|  | мазут | 9 312 | 41,52 | 3% |
| 2022 год | уголь | 3 686 | 6 903,08 | 99,7% |
|  | мазут | 9 465 | 9,08 | 0,3% |

10.5 Преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории муниципального образования городской округ город Шарыпово для централизованного источника теплоснабжения преобладающим видом топлива является уголь, на него приходится 99% суммарного топливопотребления.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения на территории городского округа является уголь.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования городской округ город Шарыпово и Шарыповский муниципальный округ является сохранение бурого угля как основного вида топлива источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

- 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

Таблица 11.1.1 – Расчетные значения интенсивности и потока отказов участков тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения | Интенсивность отказов системы теплоснабжения, 1/м | Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) |
| --- | --- | --- |
| Территория г. Шарыпово | 0,072299725 | 0,00328931 |
| Территория п. Дубинино | 0,026415456 | 0,001259884 |

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии напрямую зависит от времени восстановления тепловых сетей. Это значение для систем теплоснабжения соответствует требованию СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Результаты расчета интенсивности восстановления участков тепловых сетей представлен далее в таблице.

Таблица 11.2.1 – Результаты расчета значений интенсивности восстановления участков тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Среднее время восстановления, час | Вероятность состояния ТС с отказом элемента, % | Вероятностное кол-во аварий в течение года, шт. | Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория г. Шарыпово | 7,62 | 4,49% | 6 | 0,173 |
| Территория п. Дубинино | 9,08 | 1,82% | 2 | 0,165 |

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

В таблице 11.3.1 представлены расчетные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии.

Вероятность безотказной работы потребителя тепловой энергии ниже нормативной означает, что во время отопительного периода в случае аварии на участках тепловой сети за время устранения аварии температура воздуха в зданиях может опуститься ниже граничного значения с вероятностью более 10%.

Таблица 11.3.1 – Результаты расчета вероятности безотказного теплоснабжения потребителей

| Источник тепловой энергии | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |
| --- | --- |
| Территория г. Шарыпово | 0,56206 |
| Территория п. Дубинино | 0,56206 |

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Кр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Котк.тс и Котк.ит);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Кгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кис).

Расчет производился на основании исходных значений, представленных в таблице 1.9.1.1 и 1.9.1.2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. Результаты расчетов приведены в таблице 11.3.2.

Таблица 11.3.2 – Показатели надежности систем теплоснабжения муниципального образования

| Источник теплоснабжения | Показатель надежности согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 г. №310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория готовности теплоснабжающей организации | Оценка надежности теплоисточников | Оценка надежности тепловых сетей | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Котк.ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кис | Кгот |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| филиал "Берёзовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,54 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | удовлетворительная готовность | высоконадежная | надежные | надежная |

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителю будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 11.4.1 – Расчетные значения коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя

| Источник тепловой энергии | Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя |
| --- | --- |
| Территория г. Шарыпово | 0,974362 |
| Территория п. Дубинино | 0,982939 |

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты расчета недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 11.5.1 – Результаты расчета недоотпуска тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
| --- | --- |
| Территория г. Шарыпово | 10749,15 |
| Территория п. Дубинино | 1614,45 |

- Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Сводная величина необходимых инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.1.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. Наружные тепловые сети (утв. Приказом Минстроя России от 06.03.2023 г. №158/пр);

- НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (утв. Приказом Минстроя России от 14.03.2022 г. №183/пр).

Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают инфляционную составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по данным Министерства экономического развития РФ.

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей предусматривается за счет инвестиционных средств генерирующей компании, учитываемых в необходимой валовой выручке при установлении тарифов.

Все необходимые мероприятия должны быть включены в инвестиционную, ремонтную и иные программы теплоснабжающей организации, на основании чего капитальные затраты на осуществление необходимых мероприятий учитываются региональным регулирующим органом в составе необходимой валовой выручки предприятия.

Также частичное финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей возможно за счет бюджетных средств, путем включения разработанных проектов в федеральные и региональные целевые программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Информация о стоимости реализации в разбивке по мероприятиям представлены в Главе 7 и 8 Обосновывающих материалов.

Таблица 12.1.1 – Сводная оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию/модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № | Наименование проекта | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2038 |
| 1 | Проекты 1 - ПАО "Юнипро" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Группа проектов 1-2 по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1-2-1 | Подгруппа проектов 1-2-1 Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | - | - | х | х | х | х | х | х | х |
| 1-2-3 | Подгруппа проектов 1-2-3 Модернизация тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего стоимость проектов накопленным итогом | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Источники инвестиций, в т.ч.: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - Бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Внебюджетные средства | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Оценка экономического эффекта от капитальных вложений в строительство и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения приведена в таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1 – Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий по строительству и модернизации централизованных систем теплоснабжения

| Группа проектов | Наименование мероприятия | Эффект от реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение в натуральном выражении | Значение в текущих ценах, тыс. руб./ год |
| 1-2-3 Модернизация тепловых сетей | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть верхняя часть п. Дубинино, сооруж.1) | Сокращение объема потребления топлива (бурый уголь), тонн | 70 | 63 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть ул. Гагарина, Светлая, ДСК) |  | 34 | 30 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 магистрали, Северное кольцо) |  | 6 | 5 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая трасса Пионерного м/она, сооружение № 1) |  | 13 | 11 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая трасса промзоны Пионерного м/она, сооружение № 1) |  | 14 | 13 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть кв. Энергостроителей) |  | 27 | 24 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он от дома 1 до дома 4) |  | 2 | 2 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он от дома 1 до дома 2) |  | 2 | 2 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он ввода на дома 13, 15) |  | 11 | 10 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть Северный м/он, сооружение 1) |  | 14 | 12 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть ул. Солнечная, Строительная, Ворошилова) |  | 27 | 24 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая воздушная сеть от РПКБ до гаража, Ашпыл) |  | 43 | 38 |
|  | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (участки будут определены в последующих годах) |  | 262 | 234 |

Оценка экономического эффекта производилась по следующим показателям:

- в части проектов №1-2-3 «Модернизация тепловых сетей» экономия денежных средств образуется за счет сокращения потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям и как следствие сжигание меньшего объема топлива котлоагрегатами и снижение расхода электроэнергии сетевыми насосами при её передаче.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Информация о среднегодовых значениях тарифов теплоснабжающей организации на расчетный период действия Схемы теплоснабжения при реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения представлены в Главе 14 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

- Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии c пунктом 79 Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В Схеме теплоснабжения муниципального образования должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблице 13.1 приведены индикаторы развития системы теплоснабжения филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», осуществляющую деятельность на территории ГО г. Шарыпово и Шарыповского МО.

Таблица 13.1 – Индикаторы развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово (филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 - 2033 гг. | 2034 - 2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 183,63 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн)м3/м2 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 17,7% | 17,7% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,9% | 18,0% | 18,2% |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 362,31 | 361,63 | 360,94 | 360,26 | 359,58 | 358,91 | 355,57 | 352,28 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | отн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 342,60 | 343,02 | 343,02 | 343,02 | 343,02 | 343,02 | 343,02 | 343,02 |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | 0,366 | 0,374 | 0,374 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км. | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет. | 32,23 | 33,22 | 34,21 | 35,21 | 36,20 | 37,19 | 38,13 | 39,08 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | 0,0073 | 0,0081 | 0,0082 | 0,0025 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | отн. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Перспективные показатели тарифно-балансовых моделей филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в сфере теплоснабжения приведены далее в таблицах на основании Протокола заседания правления министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №114.

Таблица 14.1.1 – Структура необходимой валовой выручки при установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| № п/п | Статьи расходов | Производство и передача тепловой энергии, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Операционные расходы, всего, в том числе: | 227 292,57 | 234 020,43 | 240 947,44 | 248 079,48 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | 4 390,69 | 4 520,65 | 4 654,46 | 4 792,24 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | 69 752,60 | 71 817,27 | 73 943,07 | 76 131,78 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | 118 656,45 | 122 168,68 | 125 784,87 | 129 508,10 |
| 1.4. | Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера | 4 274,58 | 4 401,11 | 4 531,38 | 4 665,51 |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, в т.ч.: | 810,56 | 834,55 | 859,25 | 884,69 |
| 1.5.1. | Расходы на оплату услуг связи | 793,64 | 817,13 | 841,32 | 866,22 |
| 1.5.2. | Расходы на оплату вневедомственной охраны | 16,92 | 17,42 | 17,93 | 18,47 |
| 1.6. | Расходы на обучение персонала | 64,43 | 66,33 | 68,30 | 70,32 |
| 1.7. | Другие расходы | 29 343,28 | 30 211,84 | 31 106,11 | 32 026,85 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего, в том числе: | 107 532,96 | 108 593,65 | 109 685,74 | 110 810,16 |
| 2.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 16 093,76 | 16 093,76 | 16 093,76 | 16 093,76 |
| 2.1.1. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов | 1 949,90 | 1 949,90 | 1 949,90 | 1 949,90 |
| 2.1.2. | Расходы на обязательное страхование | 39,74 | 39,74 | 39,74 | 39,74 |
| 2.1.3. | Иные расходы | 14 104,11 | 14 104,11 | 14 104,11 | 14 104,11 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды | 35 834,25 | 36 894,94 | 37 987,03 | 39 111,45 |
| 2.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 55 604,96 | 55 604,96 | 55 604,96 | 55 604,96 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего, в том числе: | 321 615,15 | 340 364,44 | 359 948,76 | 380 404,03 |
| 3.1. | Расходы на топливо | 319 817,01 | 338 494,38 | 358 003,90 | 378 381,37 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 1 798,14 | 1 870,06 | 1 944,86 | 2 022,66 |
| 4 | Прибыль | 28,29 | 29,42 | 30,60 | 31,82 |
| 5 | Выпадающие доходы / экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего расходов | 656 468,97 | 683 007,95 | 710 612,54 | 739 325,49 |
| 7 | Величина изменения необходимой валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов | 39 520,76 | 146 812,93 | 278 302,24 | 438 419,28 |
| 8 | Расчетная предпринимательская прибыль | 16 831,18 | 17 224,21 | 17 628,90 | 18 045,62 |
| 9 | Необходимая валовая выручка с учетом сглаживания тарифов | 712 820,91 | 847 045,09 | 1 006 543,68 | 1 195 790,38 |

Таблица 14.1.2 – Структура необходимой валовой выручки при установлении тарифов на теплоноситель для потребителей филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| № п/п | Статьи расходов | Производство и передача теплоносителя, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в т.ч.: | 111 775,95 | 116 548,77 | 121 206,39 | 126 050,31 |
| 1.1. | Стоимость исходной воды | 89 519,12 | 93 406,01 | 97 142,25 | 101 027,94 |
| 1.2. | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и новообменных материалов, используемых при водоподготовке | 5 613,80 | 5 838,35 | 6 071,88 | 6 314,76 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки | 7 103,42 | 7 387,56 | 7 683,06 | 7 990,38 |
| 1.4. | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки | 108,38 | 108,38 | 108,38 | 108,38 |
| 1.5. | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в т.ч.: | 9 431,22 | 9 808,47 | 10 200,81 | 10 608,84 |
| 1.5.1. | Расходы на ремонт основных фондов | 2 912,25 | 3 028,74 | 3 149,89 | 3 275,89 |
| 1.5.2. | Общехозяйственные расходы | 6 518,97 | 6 779,73 | 7 050,92 | 7 332,96 |
|  | Операционные расходы | 22 148,44 | 23 034,38 | 23 955,76 | 24 913,99 |
|  | Объём воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | 1 077,52 | 1 077,52 | 1 077,52 | 1 077,52 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 1 408,75 | 1 525,01 | 1 590,35 | 1 658,30 |
| 3 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя | 113 184,70 | 118 073,79 | 122 796,74 | 127 708,61 |

14.2 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2023 год), в отношении филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» установлены:

- тарифы на тепловую энергию на долгосрочный период 2023 – 2027гг. на основании Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №442-п;

- тарифы на теплоноситель для потребителей на долгосрочный период 2023 – 2027гг. на основании Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 №443-п.

Таблица 14.2.1 – Перспективные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям филиалом «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| Наименование регулируемой организации | Период тарифного регулирования | Берёзовская ГРЭС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ЮНИПРО" | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии: | Потребители, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей, одноставочный, руб./Гкал (без учёта НДС) | Население, одноставочный, руб./Гкал (с учётом НДС) |
|  | 01.12.2022-31.12.2023 | 683,74 | 820,49 |
|  | 01.01.2024-30.06.2024 | 683,74 | 820,49 |
|  | 01.07.2024-31.12.2024 | 806,81 | 968,18 |
|  | 01.01.2025-30.06.2025 | 806,81 | 968,18 |
|  | 01.07.2025-31.12.2025 | 952,04 | 1 142,45 |
|  | 01.01.2026-30.06.2026 | 952,04 | 1 142,45 |
|  | 01.07.2026-31.12.2026 | 1 123,41 | 1 348,09 |
|  | 01.01.2027-30.06.2027 | 1 123,41 | 1 348,09 |
|  | 01.07.2027-31.12.2027 | 1 352,81 | 1 623,37 |
|  | Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии: | В случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, одноставочный, руб./Гкал (без учёта НДС) | Население, одноставочный, руб./Гкал (с учётом НДС) |
|  | 01.12.2022-31.12.2023 | 1 599,97 | 1 919,96 |
|  | 01.01.2024-30.06.2024 | 1 599,97 | 1 919,96 |
|  | 01.07.2024-31.12.2024 | 1 887,96 | 2 265,56 |
|  | 01.01.2025-30.06.2025 | 1 887,96 | 2 265,56 |
|  | 01.07.2025-31.12.2025 | 2 227,80 | 2 673,36 |
|  | 01.01.2026-30.06.2026 | 2 227,80 | 2 673,36 |
|  | 01.07.2026-31.12.2026 | 2 628,80 | 3 154,56 |
|  | 01.01.2027-30.06.2027 | 2 628,80 | 3 154,56 |
|  | 01.07.2027-31.12.2027 | 3 165,61 | 3 798,73 |

Таблица 14.2.2 – Перспективные тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям филиалом «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

| Наименование регулируемой организации | Период тарифного регулирования | Берёзовская ГРЭС |
| --- | --- | --- |
| ПАО "ЮНИПРО" | Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям, одноставочный, руб./куб.м (без учёта НДС) |  |
|  | 01.12.2022-31.12.2023 | 102,81 |
|  | 01.01.2024-30.06.2024 | 102,81 |
|  | 01.07.2024-31.12.2024 | 107,64 |
|  | 01.01.2025-30.06.2025 | 107,64 |
|  | 01.07.2025-31.12.2025 | 111,94 |
|  | 01.01.2026-30.06.2026 | 111,94 |
|  | 01.07.2026-31.12.2026 | 116,42 |
|  | 01.01.2027-30.06.2027 | 116,42 |
|  | 01.07.2027-31.12.2027 | 121,08 |

- Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Исходя из определения на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово теплоснабжающими организациями являются:

- филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (ИНН 8602067092; ОГРН 1058602056985).

Реестр систем, теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование городской округ город Шарыпово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Берёзовская ГРЭС | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Источник (расположен на территории Шарыповского муниципального округа) | Отсутствуют | Не требуется |
|  |  |  |  | Тепловые сети г. Шарыпово |  |  |
|  |  |  |  | Тепловые сети п. Дубинино |  |  |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование городской округ город Шарыпово |  |  |  |  |  |
| ЕТО-1 филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 1 | 1 | Берёзовская ГРЭС | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | Источник (расположен на территории Шарыповского муниципального округа) |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети г. Шарыпово |
|  |  |  |  |  | Тепловые сети п. Дубинино |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таблица 15.3.1 – Критерии определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Код зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Изменения в границах утвержденных технологических зон действия |
| --- | --- | --- | --- |
| филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»» | 1 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО | Без изменений |

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации определяется решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Сбор заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в рамках разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования в 2023 году не производился по причине сохранения действующей утвержденной ЕТО на территории муниципального образования.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На рисунках 15.5.1 представлена информация о границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации муниципального образования городской округ город Шарыпово.

Зона действия источников тепловой энергии совпадает с зонами действия систем теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в дальнейшем в следующих случае подключения к системе теплоснабжения новых потребителей.

Рисунок 15.5.1 – Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово (город Шарыпово)

Рисунок 15.5.2 – Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово (поселок Дубинино)

- Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Обобщённые данные этого реестра по зонам деятельности ЕТО, группам и подгруппам проектов приведены в Главе 12.1 Обосновывающих материалов.

В реестрах присутствует шифр проектов типа A-B-C-D, где

A – номер зоны деятельности ЕТО;

B – номер группы проектов;

C – номер подгруппы проектов;

D – порядковый номер проекта в составе ЕТО.

Подробная расшифровка представлена в таблице ниже.

Таблица 16.1 – Расшифровка шифра мероприятий

| Зона деятельность ЕТО |  | Номер группы проектов |  | Номер подгруппы проектов |  | Порядковый номер проекта в составе ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 1 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 1 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 2 |  |  |  | 2 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 3 |  |  |  | 3 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 4 |  |  |  | 4 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |
| 5 |  | 2 | перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 1 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |
| 6 |  |  |  | 2 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |
| 7 |  |  |  | 3 | Реконструкция/модернизация тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |
| 8 |  |  |  | 4 | Реконструкция/модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |
| 9 |  | 3 | перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения | 5 | Реконструкция тепловых для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |
| 10 |  |  |  | 6 | Строительство новых насосных станций |  |
| 11 |  |  |  | 7 | Реконструкция насосных станций |  |
| 12 |  |  |  | 8 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации источника тепловой энергии не запланированы.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Номер проекта | Наименование проекта | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование городской округ г. Шарыпово |  |  |
| 1-2-1-1 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №7 и №8 | 2025 - 2030 |
| 1-2-1-2 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №9 | 2030 - 2038 |
| 1-2-1-3 | Строительство тепловых сетей в микрорайон №10 | 2030 - 2038 |
| 1-2-3-1 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть верхняя часть п. Дубинино, сооруж.1) | 2023 - 2025 |
| 1-2-3-2 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть ул. Гагарина, Светлая, ДСК) | 2023 |
| 1-2-3-3 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 магистрали, Северное кольцо) | 2023 - 2025 |
| 1-2-3-4 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая трасса Пионерного м/она, сооружение № 1) | 2024 |
| 1-2-3-5 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая трасса промзоны Пионерного м/она, сооружение № 1) | 2024 |
| 1-2-3-6 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть кв. Энергостроителей) | 2024 |
| 1-2-3-7 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он от дома 1 до дома 4) | 2025 |
| 1-2-3-8 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он от дома 1 до дома 2) | 2025 |
| 1-2-3-9 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть 6 м/он ввода на дома 13, 15) | 2025 |
| 1-2-3-10 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть Северный м/он, сооружение 1) | 2025 |
| 1-2-3-11 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая сеть ул. Солнечная, Строительная, Ворошилова) | 2025 |
| 1-2-3-12 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (тепловая воздушная сеть от РПКБ до гаража, Ашпыл) | 2026 |
| 1-2-3-13 | Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры* | 2027 - 2038 |

Примечание: Участки модернизации тепловых сетей будут определены в последующие периоды актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

На территории муниципального образования сохраняется открытая система теплоснабжения для потребителей, подключенных к источнику комбинированной выработки электрической и тепловой энергии «Берёзовская ГРЭС».

- Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Информация о замечаниях и предложениях, поступивших при актуализации схемы теплоснабжения приведена в таблице 17.1 столбец 3.

Таблица 17.1 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

| № п/п | Основание | Перечень замечаний и предложений | Ответ разработчика проекта схемы теплоснабжения или администрации | Реестр изменений, внесенных в документацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- |

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Ответы разработчика на замечания и предложения по проекту актуализированной редакции схемы теплоснабжения представлены в таблице 17.1 столбец 4.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Информация об учтенных замечаниях и предложениях, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены в таблице 17.1 столбец 5.

- Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В таблице 18.1 представлена сводная информация по изменениям, выполненных в рамках доработки схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово.

Таблица 18.1 – Сводный том изменений по Схеме теплоснабжения

| Наименование раздела | Описание изменений, выполненных при доработке и актуализации Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения |  |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | В Главу 1 «Существующие положение…» внесены следующие изменения: - дополнен ряд сведений, ранее не предоставленных теплоснабжающей организацией; - актуализирована информация о тепловых сетях и потребителях централизованной системы теплоснабжения; - актуализирована информация о зоне действия источника теплоснабжения на территории муниципального образования; - актуализированы тепловые нагрузки потребителей в зоне действия источника тепловой энергии; - по итогам базового периода актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающей организаций за 2022 год; - внесены актуальные сведения, в части тарифов в сфере теплоснабжения. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2023 год и плановых показателей на 2024 год. |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | В рамках проведения работ по актуализации Схемы теплоснабжения была актуализирована электронная модель системы теплоснабжения. При актуализации схемы теплоснабжения было доработано графическое представленное объектов в электронной модели и графической части. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по состоянию на III квартал 2023 года. |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Мастер-планом сформированы три сценария развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования: инерционный; умеренный и оптимистический. За основной сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия Берёзовской ГРЭС принят умеренный сценарий, как наиболее вероятный. |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Произведена корректировка с учетом предоставления актуальных сведений о фактическом и плановом расходе и потерях теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения ЕТО. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Содержание главы приведено в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Актуализирована информация в соответствии с изменением состава и сроков реализации планируемых мероприятий на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – Берёзовская ГРЭС. |
| Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей " | Актуализирована информация в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения муниципального образования ГО г. Шарыпово. Уточнена величина объема капитальных затрат на реализацию проектов в рамках действующих тарифов на тепловую энергию. Раздел дополнен информацией согласно пп.31 пункта 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103). |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | При актуализации Схемы теплоснабжения учтены положения Постановления Правительства РФ от 31 мая 2022 г. N 997 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154". До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано, т.к. является экономически не эффективным. |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Глава скорректирована в части фактических топливных балансов, мощности источника, тепловой нагрузки за 2022 год и прогнозных топливных балансов с учетом предложений по развитию систем теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово. |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения " | В главе актуализированы результаты расчета показателей надежности согласно методическим рекомендациям, утвержденных приказом Минрегиона России от 26.07.2013 г. №310. Актуализированы расчеты по определению уровня надежности участков тепловых сетей и оценки вероятности безотказной работы систем теплоснабжения по отношению к потребителям. |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Глава скорректирована с учетом уточнения предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированные Глава 7, Глава 8 Обосновывающих материалов). |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Произведена актуализация плановых значений индикаторов развития системы теплоснабжения, с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава скорректирована с учетом утвержденных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую регулируемой организацией на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово и финансовых моделей в период 2024-2027 гг. |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | При доработке «Схемы теплоснабжения» изменений в части единой теплоснабжающей организации и её зон действия на территории муниципального образования не вносилось. |
| Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" | Глава скорректирована с учетом актуализированных предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. |
| Глава 19 " Оценка экологической безопасности теплоснабжения" | Глава разработана впервые в соответствии с требованиями письма Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов» |
| Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения |  |
| Раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения" | Актуализирована информация по потреблению тепловой энергии с учетом установления тарифов теплоснабжающей организации на 2023 год и плановых значений на 2024 год. |
| Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по состоянию на III квартал 2023 года. |
| Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя" | Произведена корректировка в части актуализации балансов теплоносителя с учетом фактических значений 2022 года и плановых показателей 2023 и 2024 гг. |
| Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" | Мастер-планом сформированы три сценария развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования: инерционный; умеренный и оптимистический. За основной сценарий развития системы теплоснабжения в зоне действия Берёзовской ГРЭС принят умеренный сценарий, как наиболее вероятный. |
| Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" | Содержание раздела приведено в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Актуализирована информация в соответствии с изменением состава и сроков реализации планируемых мероприятий на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – Берёзовская ГРЭС. |
| Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" | Актуализирована информация в соответствии с корректировкой планируемых мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования ГО г. Шарыопов. Уточнена величина объема капитальных затрат на реализацию проектов в рамках действующих тарифов на тепловую энергию. Раздел дополнен информацией согласно пп.31 пункта 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103). |
| Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | При актуализации Схемы теплоснабжения учтены положения Постановления Правительства РФ от 31 мая 2022 г. N 997 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154". До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано. |
| Раздел 8 "Перспективные топливные балансы" | Раздел скорректирован в части фактических топливных балансов, мощности источника, тепловой нагрузки за 2022 год и прогнозных топливных балансов с учетом предложений по развитию систем теплоснабжения муниципального образования городской округ город Шарыпово. |
| Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" | Раздел скорректирован с учетом уточнения предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей (скорректированный Раздел 5, 6 и 7 Схемы). |
| Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)" | При проведении работ по доработке Схемы теплоснабжения корректировки в Раздел 10 не вносились. |
| Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" | При проведении работ по доработке Схемы теплоснабжения корректировки в Раздел 11 не вносились. |
| Раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" | При доработке «Схемы теплоснабжения» актуализирована информация по составу бесхозяйных участков тепловых сетей, расположенных на территории муниципального образования. |
| Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения" | Раздел разработан впервые в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". |
| Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | Произведена актуализация плановых значений индикаторов развития системы теплоснабжения, с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. |
| Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия". | Раздел скорректирован с учетом утвержденных долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую регулируемой организацией на территории муниципального образования городской округ город Шарыпово и финансовых моделей в период 2024-2027 гг. |
| Раздел 16 " Оценка экологической безопасности теплоснабжения" | Раздел разработан впервые в соответствии с требованиями письма Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов» |

Информация о выполненных мероприятиях и инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения представлена в таблице 18.2.

Таблица 18.2 – Информация о реализованных мероприятиях за период 2021-2022 гг.

| Наименование проекта | Ответственное лицо | Год реализации | Объем фактических затрат, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. теплоэнергия |
| Комбинированный источник энергии |  |  |  |  |
| Внедрение акустической системы очистки поверхностей нагрева конвективной шахты котлоагрегата №1 | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 68 759,95 | 5 118,66 |
| Создание резервной емкости складирования золошлаковых отходов путем высвобождения 3-й карты золошлакоотвала | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 90 216,62 | 6 715,95 |
| Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО в 2021г. | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 9 956,08 | 741,15 |
| Модернизация резервного статора турбогенератора ТВВ-800-2ЕУ3 с полной заменой обмотки | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 2 146,27 | 159,77 |
| Оснащение котельного отделения здания главного корпуса системой оповещения и эвакуацией при пожаре не ниже 3-го типа | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 531,78 | 39,59 |
| Внедрение системы отвода утечек мазута в специальный зачистной резервуар | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 1 644,85 | 122,45 |
| Приведение мазутного хозяйства в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 79 267,20 | 3 046,49 |
| Оснащение котельного отделения централизованной системой вакуумной пылеуборки | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 1 949,23 | 1 949,23 |
| Обновление парка бульдозерной техники | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 36 959,08 | 1 420,45 |
| Внедрение системы отвода утечек мазута в специальный зачистной резервуар | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 637,47 | 24,50 |
| Модернизация ротора среднего давления паровой турбины К-800-240-5 | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 53 819,56 | 2 068,45 |
| Техническое перевооружение схемы подпитки тепловой сети | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 4 949,72 | 190,23 |
| Приведение мазутного хозяйства в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 20 661,96 | 794,10 |
| Модернизация схемы электроснабжения общестанционных собственных нужд и топливоподачи путем организации питания от магистрали резервного токопровода | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 2 236,11 | 85,94 |
| Приобретение серверного оборудования. Среда виртуализации | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 1 866,01 | 71,72 |
| Модернизация системы гидрозолоудаления с заменой багерного насоса типа ГрТ1250/71 | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 969,00 | 37,24 |
| Модернизация котла ГМ-50 с заменой запально-защитных устройств | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 68 759,95 | 5 118,66 |
| Модернизации светового ограждения дымовой трубы Н=370 | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 90 216,62 | 6 715,95 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (3 м/он сооружение 1) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 1 467,43 |  |
| Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (верхняя часть п.Дубинино ,сооруж,1) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 8 171,03 |  |
| Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (5 магистрали (пр. Байконур-Южное кольцо)) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 10 021,59 |  |
| Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (ул. Солнечная, ул. Строительная, ул. Ворошилова) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2021 | 1 468,64 |  |
| Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (от ПОКа БГРЭС до г. Шарыпово) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 7 796,01 |  |
| Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (2 м/он сооруж 1) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 3 286,27 |  |
| Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (Пионерного м/она (сооружение №1)) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 1 135,67 |  |
| Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры (5 магистрали (пр. Байконур-Южное кольцо)) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 11 605,95 |  |
| Модернизация автоматизированного комплекса системы теплоснабжения (г. Шарыпово, 6 м-5, д. 25) | филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 2022 | 8 947,34 |  |

- Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

19.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ приняты на основании государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2022 году».

Таблица 19.1.1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории муниципальных образований

| Наименование муниципального образования | Количество выбросов загрязняющих веществ (тыс. тн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Городской округ город Шарыпово | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Шарыповский муниципальный округ | 13,88 | 15,938 | 31,941 |
| ИТОГО | 13,98 | 16,038 | 32,041 |

Основным источником антропогенного воздействия на атмосферный воздух, определяющими уровень загрязнения среди предприятий топливно-энергетического комплекса является филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», расположенный на территории Шарыповского муниципального округа (таблица 19.1.2).

Таблица 19.1.2 – Информация о выбросах загрязняющих веществ «Берёзовская ГРЭС», оказывающих негативное влияние на окружающую среду

| Наименование предприятия | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» | 16,3 | 19,6 | 13,1 | 14,6 | 30,5 |

В 2022 г. значительно увеличились объемы выбросов загрязняющих веществ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в 2,1 раза и составили 30,5 тыс. т. Увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связано с ростом отпуска от угольных котлов Березовской ГРЭС – 145% в сравнении с предыдущим периодом.

Выбросы вредных загрязняющих веществ на всех филиалах ПАО «Юнипро» были в пределах нормативов предельно допустимых. Это подтверждается данными производственного экологического контроля.

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

С 2023 года на территории ГРЭС запланирована реализация крупного инвестиционного проекта «Узел приема топлива филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Ввод в работу данного комплекса позитивно повлияет на состояние окружающей среды в регионе.

Так, за счет сокращения использования бульдозерной техники, эксплуатируемой на складе угля, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от передвижных источников, снизятся на 40%.

Также значительно снизится загрязнение прилегающей к топливному складу территории угольной пылью, возникающей в процессе выполнения перегрузочных операций.

В таблице 19.2 представлена информация о нормативах предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Таблица 19.2 – Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для промплощадки «Берёзовская ГРЭС»

| Наименование вещества | Нормативы выбросов, т/год |
| --- | --- |
| Азота диоксид | 13215,761 |
| Азота оксид (NOx) | 2147,562 |
| Углерод черный (сажа) | 0,6430 |
| Серы диоксид | 14291,86 |
| Сероводород | 0,00040196 |
| Углерода оксид | 574,64 |
| Триоксид дижелеза | 0,25396 |
| Марганец и его соединения | 0,0149618 |
| Хром | 0,0061255 |
| Фтористые соединения газообразные | 0,021564 |
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,007292 |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,07083 |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,024125 |
| Пентилены | 0,002555 |
| Бензол | 0,002285 |
| Ксилол | 0,00026585 |
| Толуол | 0,0020606 |
| Этилбензол | 0,00005915 |
| Бенз(а)пирен | 0,0129536038 |
| Формальдегид | 0,0071255 |
| Бензин (нефтяной малозернистый) | 0,1037906 |
| Керосин | 1,04806601 |
| Масло минеральное нефтяное | 0,000782 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0,08584 |
| Мазутная зола теплоэлектростанций | 0,819317 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | 0,007292 |
| Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния | 68,912 |
| Угольная зола теплоэлектростанций | 2160,251 |
| ИТОГО: | 32 462,123 |

19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Информация о проценте вклада выбросов в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ представлена выше в таблице 19.3.

Таблица 19.3 – Вклад выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество выбросов загрязняющих веществ на территории ГО г. Шарыпово и Шарыповский МО (тыс. тн) | 13,98 | 16,038 | 32,041 |
| Выбросы загрязняющих веществ «Берёзовская ГРЭС» | 13,1 | 14,6 | 30,5 |
| Вклад выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ, % | 93,71 | 91,03 | 95,19 |

Берёзовская ГРЭС является основным источником загрязняющих веществ на рассматриваемой территории.

19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации.

Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов нормативно-правовыми документам не разработаны и не закреплены.

В таблице 19.4.1 приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных установок, введенных в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 19.4.1 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов азота для котельных

установок, введенных в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт | Вид топлива | Массовый выброс NOх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс NOх, кг/т у.т. | Массовая концентрация в дымовых газах при α = 1,4, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 и более (420 и более) | Бурый уголь | 0,14 | 3,95 | 370 |

В таблице 19.4.2  приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных установок, введенных в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года.

Таблица 19.4.2 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы для котельных

установок, введенных в эксплуатацию на ТЭС до 31 декабря 2000 года

| Тепловая мощность котлов Q, МВт | Приведенное содержание золы Sпр, %·кг/МДж | Массовый выброс SОх на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс SОх, кг/т у.т. | Массовая концентрация SOх в дымовых газах при α = 1,4, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 и более (420 и более) | 0,045 и менее | 0,875 | 25,7 | 2000 |
|  | Более 0,045 | 1,3 | 38 | 3000 |

Удельные выбросы в атмосферу от существующих котлов, при условии их реконструкции, должны соответствовать нормативам удельных выбросов, приведенным в таблицах 19.4.1 и 19.4.2.

19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

На Березовской ГРЭС сжигается уголь разреза «Березовский-1» Канско-Ачинского угольного бассейна. Шлакоудаление твердое, отходы гидравлическим способом перекачиваются в золоотвал, состоящий из трех секций. Основными компонентами золы являются: CaO - 36 %, SiO2- 31 %, Al2O3 - 13 %. Содержание свободного CaO около 10 %.

При фактическом числе часов использования установленной мощности и фактической зольности угля в последние годы выход золошлаковых отходов от работающих блоков Березовской ГРЭС составляет 250 тыс. тн. в год. Информация об объекте размещения отходов приведена в таблице 19.5.

В настоящее время эксплуатация золошлакоотвала производится в соответствии с имеющимися на предприятии проектами мониторинга, оценки воздействия накопителя на окружающую среду (ОВОС) и проектом санитарнозапдатной зоны (СЗЗ).

Таблица 19.5 – Информация об объекте размещения отходов сжигания топлива

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип объекта | Золошлакоотвал |
| Проектная дата начала эксплуатации | 1988 г. |
| Проектная общая площадь ОРО, га | 147,2 |
| Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты), га | 134,4 |
| Проектная вместимость объекта, тонн | 21 202 990,89 |
| Количество размещенных отходов по состоянию на 01.01.2021, тонн | 1 353 256,43 |
| Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности | Лицензия № 77 712 от 09.08.2016 |
| Реквизиты регистрации в ГРОРО | 24-00002-Х-00479-010814 |
| Размер СЗЗ, метров | 300 |

- Глава 20. Исследование надежности систем теплоснабжения и теплопотребления городского округа Шарыпово при расчетных и нерасчетных похолоданиях

В Схеме теплоснабжения выполнен расчет системы теплоснабжения от источника Берёзовская ГРЭС с учетом снижения температуры наружного воздуха ниже расчетного значения.

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 в г. Шарыпово составляет минус 40,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 составляет минус 43,0 ºС.

Таблица 20.1 - Расчетная температура наружного воздуха в г. Шарыпово

| Населенный пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |
| г. Шарыпово | -43 | -40 | -40 | -36 | -22 | -60 |

Анализ температуры наружного воздуха за календарный 2022 год показал, что минимальная температура зафиксирована в феврале 2022 г. и составляет минус 31,5 ºС.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнялся для температуры наружного воздуха минус 36 ºС (расчетное похолодание) и минус 40 ºС (нерасчетное похолодание). Также выполнен расчет на температуру минус 31,5 ºС. Результаты расчетов показателей надежности системы приведен в таблице 20.2.

Таблица 20.2 – Надежность системы теплоснабжения и теплопотребления Берёзовская ГРЭС

| Наименование показателя | Показатели надежности при расчетном похолодании (-36 ºС) | Показатели надежности при нерасчетном похолодании (-40 ºС) |  | Показатели надежности при нерасчетном похолодании (-31,5 ºС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | % отклонения от расчетного | Значение | % отклонения от расчетного |
| Интенсивность отказов системы теплоснабжения, 1/м | 0,098863 | 0,098897 | 0,035% | 0,098845 | -0,019% |
| Поток отказов системы теплоснабжения, 1/(м*ч) | 0,005212 | 0,005214 | 0,027% | 0,005206 | -0,120% |
| Среднее время восстановления, час | 8,019657 | 8,019897 | 0,003% | 8,017018 | -0,033% |
| Вероятность состояния ТС с отказом элемента, % | 8,031217 | 8,032253 | 0,013% | 8,024117 | -0,088% |
| Значение интенсивности восстановления участков, 1/ч | 0,170652 | 0,170631 | -0,012% | 0,170689 | 0,022% |
| Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей | 0,56207 | 0,5009 | -10,883% | 0,56216 | 0,016% |
| Значение коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителя | 0,97639 | 0,976256 | -0,014% | 0,97647 | 0,008% |

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений, преимущественно отражается на показателе вероятности безотказного теплоснабжения потребителей.